| Обоснование выбора Ку Выбор парового котла осуществляется согласно нормам технологического проектирование тепловых электрических станций. Выбор осуществляется согласно следующим данным: - Тип турбоустановки К-800-240 - Тип котла – прямоточный - Начальные параметры пара давление 23,54 МПа температура 540 °С - Вид топлива – Бурый уголь - Тип привода питательного насоса – турбинный Согласно исходным данным выбираем паровой котёл: В количестве двух на турбину. Пп-2650-25-545 БТ Производительность 2650 т/ч Температура пара на выходе 540 °С Ширина в осях колон – 24 м Глубина в осях колон – 33 м Высота в осях колон – 106,4 м Компоновка котла Т – образная Температура подогрева воздуха – 322 °С Температура уходящих газов – 163 °С Температура питательной воды – 270 °С КПД (брутто) – 91,9 % Тип воздухоподогревателя – ТВП Масса легированной стали – 7727/750 т Общая масса металла – 19610 т Масса каркаса - _________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Содержание практической работы - Обоснования выбора котельной установки - Составление расчетной тепловой схемы энергоблока и её краткое описание - Определение давлений пара в верхних и нижних отопительных отборов турбины - Построение процесса расширения пара в турбине в is – диаграмме - Определение расчетных параметров пара и воды турбоустановки - Определение расхода пара на подогреватель сетевой воды - Расчёт Сепаратов не прерывной продувки - Расчёт расхода греющего пара на элементы тепловой схемы - определение мощности турбины и энергетических балансов турбоустановки - Определение основных энергетических показателей энергоблока - Список используемой литературы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Исходные данные - Тип турбоустановки К-800-240 - Котёл – прямоточный - Вид топлива – Бурый уголь - Установленная Электрическая мощность турбоагрегата – 800 МВт - Начальные параметры свежего пара перед турбиной: Давление – 23,54 МПа, Температура – 540 °С - Давление отработавшего пара – 0,0034 МПа - Температура питательной воды – 274 °С - Параметры пара после промежуточного перегрева, давление – 3,24 МПа, Температура – 540 °С - Относительно внутренний КПД цилиндров ηoiцвд=0,85 ηoiцсд=0,83 ηoiцнд=0,70 10. КПД дросилирование пара ηдрцвд=0,95 ηдрцсд=0,85 ηдрцнд=0,70 11.Давление пара в отборах На ПВД – 8 = 6,06 МПа На ПВД – 7 = 3,77 МПа На ПВД – 6 = 1,63 МПа На деаэратор = 1,069 МПа На ПНД – 4 = 0,578 МПа На ПНД – 3 = 0,28 МПа На ПНД – 2 = 0,113 МПа На ПНД – 1 = 0,021 МПа - Давление пара в отборе на трубопровод – 1,63 МПа - Давление пара отработавшего в трубапроводе – 0,0034 МПа - Внутренний относительный КПД ПН – 85% - Температурный график теплоситей 130 – 70 °С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Построение процесса расширения пара в турбине is – диаграмме. Начальная точка процесса расширения пара находится по начальным параметрам пара: Р0 = 23,54 МПа t0 = 540°С i0 = 3317 кДж/кг С учётом процесса дросселирования в ЦВД: Р´0 = Р0 * ηдрцвд Р´0 = Р0 * ηдрцвд= 23.54 * 0.95 = 22.363 Строится процесс расширения пара в ЦВД: Р2 = 3,77 МПа i´2 = 2859 кДж/кг Располагаемый тепловой перепад в ЦВД: Н0цвд= i0 – i2 Н0цвд= 3317 – 2859 = 458 кДж/кг Полезно использованный тепловой перепад в ЦВД: Нiцвд= Н0цвд*ηoiцвд Нiцвд=458 * 0,85 = 389,3 Энтальпия пара второго отбора: i2 = i0 – Нiцвд i2 = 3317 – 389,3 = 2927,7 кДж/кг Точка О´ находится по параметрам промежуточного перегрева пара: Рпп = 3,24 МПа tпп = 540 °С С учётом процесса дросселирования в ЦСД Р´пп находится: Р´пп = Рпп * ηдрцсд Р´пп = 3,24 * 0,85 = 2,757 МПа Строится процесс расширения пара в ЦСД: Р6 = 0,28 МПа i´6 = 2895 кДж/кг i´0 = 3523 кДж/кг Располагаемый тепловой перепад в ЦСД: Н0цсд= i´0 – i´6 Н0цсд= 3523 – 2895 = 628 кДж/кг Энтальпия пара шестого отбора находится следующим образом: i6 = i´0 – Нiцсд i6 = 3523 – 521,24 = 3001,75 кДж/кг Р3 = 1,63 МПа Р4 = 1,069 МПа Р5 = 0,578 МПа Строится процесс расширения пара: Рк = 0,0034 МПа i´к = 2265 кДж/кг Располагаемый тепловой перепад в ЦНД: Н0цнд= i6 – i´к Н0цнд= 3001 – 2265 = 736 кДж/кг Полезно использованный тепловой перепад: Нiцнд= Н0цнд*ηoiцнд Нiцнд= 736 * 0,7 = 515,2 кДж/кг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Энтальпия пара в конце процесса расширения находится по формуле: iк = i7 – Нiцнд iк = 3001 – 515,2 = 2485,8кДж/кг Определение расчётных параметров пара и воды турбоустановки: tк при Р в конденсаторе Рк = 0,0034 МПа tк = 26,2 °С tк−= τк= 109,78 кДж/кг Температура за ПНД – 4 принимается по условию необходимого подогрева: t4 = tдн –Δt t4 = 164 – 14 = 150 °С Δt = 10 ÷ 20 °С Нагрев основного конденсата в каждом ПНД по условию равномерного подогрева: Δtпнд=t4−tк4=150−26,24=30,95 °С Температура основного конденсата за ПНД – 1,2,3: t1 = tк + Δtпнд t1 = 26,2 + 30,95 = 57,15 °С t2 = t1 + Δtпнд t1 = 57,15 + 30,95 = 88,1 °С t3 = t2 + Δtпнд t1 = 88,1 + 30,95 = 119,05 °С Энтальпия основного конденсата за ПНД – 1,2,3,4: t−1 = С * t1 = 4,19 * 57,15 = 239,458 кДж/кг t−2 = С * t2 = 4,19 * 88,1 = 369,139 кДж/кг t−3 = С * t3 = 4,19 * 119,05 = 498,819 кДж/кг t−4 = С * t4 = 4,19 * 150 = 628,5 кДж/кг С = 4,19 Энтальпия питательной воды за ПВД – 8 определяется по Рпн и tпв: Рпн = 34 МПа tпв = 274 °С t−8 = 1182 кДж/кг Энтальпия питательной воды в деаэраторе: t−д = τд = 697,1 кДж/кг Повышение энтальпии воды в питательном насосе: Δt=vср∗(Рн∗Рв)ηн = 0,0011∗(34∗0,69)∗1030,85=43,107 кДж/кг Энтальпия питательной воды после питательного насоса: t−пн=tд−+Δt− = 697 + 43,107 Повышение энтальпии в каждом ПВД по условию равномерного подогрева: t−пвд=t−д−tпн−3 = 1182−740,1073=147,297 кДж/кг Энтальпия питательной воды за ПВД – 6,7 t−6=tпн−+Δtпвд− = 740,107 + 147,297 =887,464 кДж/кг t−7=t6−+Δtпвд− = 887,404 + 147,297 = 1034,70 кДж/кг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Количество тепла отданное паром отборов в каждом подогревателе: Δi1 = i1 – τ1 = 3020 – 1219,5 = 1800,5 кДж/кг Δi2 = i2 – τ2 = 2927,7 – 1072,8 = 1854,9 кДж/кг Δi3 = i3 – τ3 = 3420 – 858,6 = 2561,4 кДж/кг Δi5 = i5 – τ5 = 3140 – 664,7 = 2475,3 кДж/кг Δi6 = i6 – τ6 = 3001 – 551,4 = 2449,6 кДж/кг Δi7 = i7 – τ7 = 2860 – 428,84 = 2431,16 кДж/кг Δi8 = i8 – τ8 = 2660 – 255,89 = 2404,11 кДж/кг Количество тепла, отданное каждым кг конденсата греющего пара при его каскадном сливе из подогревателя с более высоким давлением греющего пара, основному конденсату или питательной воде в рассматриваемом подогревателе: ∆ τ12 = τ1 – τ2 = 1219,5 – 1072,8 = 146,7 кДж/кг ∆ τ23 = τ2 – τ3 = 1072,8 – 858,6 = 214,2 кДж/кг ∆ τ56 = τ5 – τ6 = 664,7 – 551,4 = 113,3 кДж/кг ∆ τ67 = τ6 – τ7 = 551,4 – 428,84 = 122,56 кДж/кг ∆ τ78 = τ7 – τ8 = 428,84 – 255,89 = 172,95 кДж/кг Расчет расхода греющего пара на элементы тепловой схемы. Расход свежего пара на турбину принимается за единицу D0 = 1, остальные потоки пара воды выражаются в долях от D0. Расход питательной воды Dпв = D0 + Dут Разделив это выражение на D0, получим αут = Dут / D0 = 0,01 – величина утечки. Доля расхода питательной воды: αпв = 1 + 0,01 = 1,01 Доля отбора пара на турбопривод питательного насоса: αтп = αпв×hнаНiтп×ηн×ηнтп=1,01×34,98748×0,8×0,98=0,060 hна = ν ср× (Рвых – Рвыхп) × 103 = 0,0011 (34 – 2,2) ×103 = 34,98 кДж/кг Нiтп = Н0тп × ηоiтп = 935 × 0,8 = 748 кДж/кг Н0тп = i0тп – iктп = 3420 – 2485 = 935 кДж/кг ηоiтп = 0,77 – 0,785 – внутренний относительный КПД приводных турбин типа Р; ηоiтп = 0,8 – 0,815 – внутренний относительный КПД приводных турбин типа К; ήн = 0,8 – КПД насоса; ηнтп = 0,98 – КПД турбопривода. Доля расхода пара на ПВД – 8 α1=αпв×Δt7Δi1×η1=1,01×147,2971800,5×0,99=0,083 ή1 = 0,99 – КПД подогревателей, показывает долю тепла пара отбора, пошедшего на подогрев нагреваемой среды. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Доля расхода пара на ПВД – 7 α2=αпв×Δt6−α1×τ12×η2Δi2×η2=1,01×147,297−0,083×146,7×0,991854,9×0,99 Доля расхода пара на ПВД – 6 α3=αпв×Δt5−(α1+α2)×τ23×η3Δi3×η3=1,01×147,297−(0,083+0,074)×214,2×0,992561,4×0,99=0,045 Доля расхода пара на деаэратор αк=αпв−(α1+α2+α3)−αд=1,01−(0,083+0,074+0,045)−αд αд=iд+(α1+α2+α3)×τ3+αк×t4−=αпп×t−д αд=3290+(0,083+0,074+0,045)×858,6+(0,808−αд)×628,5=1,01×697,1 αд(3290−628,5)=1,01×697,1−,0202×858,6−0,808×628,5 αд=2661,5=22,806 αд=22,8062661,5=0,008 αк=0,808=0,8 αк - величина потока основного конденсата после ПНД в долях от расхода пара на турбину. Доля расхода пара на ПНД – 4 α5=αк×Δt4Δi5×η5=0,8×129,6802475,3×0,99=0,423 Доля расхода пара на ПНД – 3 α6=αк×Δt3−α4×τ56×η6Δi6×η6=0,8×129,68−0,0423×113,3×0,992449,6×0,99=0,0408 Доля расхода пара на ПНД – 2 Через ПНД – 2 идет поток основного конденсата в долях: αк′=αК−α5−α6−α7=0.8−0.423−0.408−α7 α7×i7×η7+(α5+α6)×τ67×η7=αК′×Δt2 α7×2860×0,99+(0,0423+0,0708)×122,56×0,99=(0,716−α7)×129,680 α7×2831,4+10,082=92,967−129,680×α7 α7×(2831,4+129,680)=92,967−10,082 α7×2961,08=82,885 α7=82,8852961,08=0,0279 αк′=0,7169−0,0279=0,689 В результате решения системы двух уравнений находятся α7 и αк/ . Доля расхода пара на ПНД – 1 α7=αк′×Δt1Δi7×η7=0,689×129,6802404,11×0,99=0,0375 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Расчет коэффициентов недовыработки мощности паром отборов (с промежуточным перегревом пара). Коэффициент недовыработки мощности паром 1-го отбора, идущего на ПВД – 8 у1=i1−i2+i0′−iкi0−i2+i0′−iк=3020−2927,7+3523−24853317−2927,7+3523−2485=0,79 Коэффициент недовыработки мощности паром 2-го отбора, идущего на ПВД – 7 у2=i0′−iкi0−i2+i0′−iк=3523−24853317−2927,7+3523−2485=0,727 Коэффициент недовыработки мощности паром 3-го отбора, идущего на ПВД – 6 у3=i3−iкi0−i2+i0′−iк=3420−24853317−2927,7+3523−2485=0,655 Коэффициент недовыработки мощности паром отбора, идущего на деаэратор уд=iд−iкi0−i2+i0′−iк=3290−24853317−2927,7+3523−2485=0,564 Коэффициент недовыработки мощности паром 4-го отбора, идущего на ПНД – 4 у5=i5−iкi0−i2+i0′−iк=3140−24853317−2927,7+3523−2485=0,458 Коэффициент недовыработки мощности паром 6-го отбора, идущего на ПНД – 3 у6=i6−iкi0−i2+i0′−iк=3001−24853317−2927,7+3523−2485=0,361 Коэффициент недовыработки мощности паром 7-го отбора, идущего на ПНД – 2 у7=i7−iкi0−i2+i0′−iк=2860−24853317−2927,7+3523−2485=0,262 Коэффициент недовыработки мощности паром 8-го отбора, идущего на ПВД – 1 у8=i8−iкi0−i2+i0′−iк=2660−24853317−2927,7+3523−2485=0,122 Коэффициент недовыработки мощности паром отбора, идущего на турбопривод утп=i0тп−iктпi0−i2+i0′−iк=3420−24853317−2927,7+3523−2485=0,655 Расчет расхода пара на турбину D0=11−αi×уi×NэНi×ηэм+упсп×Dпсп+уосп×Dосп D0=11−0,233×8000001427,3×0,98+,0458×3,57+0,361×10,659=752,827 кг/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Сумма произведений долей расхода пара в отборы на коэффициенты недовыработки мощности этими отборами: αiуi=α1×у1+α2×у2+α3×у3+αд×уд+α5×у5+α6×у6+α7×у7+α8×у8+αтп×утп αiуi=0,083×0,79+0,074×0,727+0,045×0,655+0,042×0,458+0,0408×0,361+0,0279×0,262++0,0375×0,122+0,060×0,655=0,233кгс Определение расхода пара на подогреватели сетевой воды. Расход пара на пиковый сетевой подогреватель, подключенный к 5-му отбору, при покрытии ПСП 25% теплофикационной нагрузки: QПСП = 0,25 × Qуст = 0,25 × 35 = 8,75 МВт Qуст = 35 МВт для турбины К-800-240 Dпсп=Qпсп×103Δi5×ηпсп=8,75×1032475,3×0,99=3,57 кг/с Расход пара на основной сетевой подогреватель, подключенный к 6-му отбору: Dосп=Qосп×103−Dпсп×Δτ56×η6Δi6×ηосп =26,25×103−3,57×113,3×0,992449,6×0,99=10,659 кг/с Расходы пара в отборы. на ПВД – 8 D1=α1×D0 =0,083×752,827=62,484 кг/с на ПВД – 7 D2=α2×D0=0,074×752,827=55,709 кг/с на ПВД – 6 D3=α3×D0=0,045×752,827=33,877 кг/с на деаэратор Dд=αд×D0=0,008×752,827=6,022 кг/с на ПНД – 4 D5=α5×D0=0,042×752,827=31,844 кг/с на ПНД – 3 D6=α6×D0=0,04×752,827=30,715 кг/с на ПНД – 2 D7=α7×D0=0,027×752,827=21,003 кг/с на ПНД – 1 D8=α8×D0=0,037×752,827=28,231 кг/с На турбопривод Dтп=αтп×D0=0,060×752,827=43,688 кг/с Конденсационный поток пара для турбины типа К: Dк = D0 – (D1 + D2 + D3 + Dд + D4 + D5 + Dпсп +D6 +Dосп + D7 + Dтп + D8) Dк = 752,827 - (62,484+55,709+33,877+6,022+31,844+8,75+30,715+10,659+21,003+ +43,688+45,169+28,231) =423,544 экг/с Определение мощности турбины и энергетический баланс турбоустановки. Турбина типа К с промежуточным перегревом пара: Мощность потоков пара в турбине: Первого отбора NiI = D1 × (i0 – i1) = 62,484 × (3317 – 3020) = 18557,748 кВт Второго отбора NiII = D2 × (i0 – i2) = 55,709× (3317 – 2927) = 21726,51кВт Третьего отбора NiIII = D3 × [ (i0 – i2) + (i0/ – i3)] NiIII = 33,877 × [ (3317 – 2927) + (3523 – 3420) = 16701,361 кВт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Четвертого отбора NiIV = D4 ×[ (i0 – i2) + (i0/ – i4)] NiIV = 6,022 ×[ (3317 – 2927) + (3523 – 3290)] = 3751,706 кВт Пятого отбора NiV = (D5 + Dпсп) ×[ (i0 – i2) + (i0/ – i5)] NiV = (31,844 + 3,57) × [ (3317 – 2927) + (3523 – 3140)] = 27375,022 кВт Шестого отбора NiVI = (D6 + Dосп) ×[ (i0 – i2) + (i0/ – i6)] NiVI = (30,715 + 10,655) × [ (3317 – 2927) + (3523 – 3001)] = 37733,088 кВт Седьмого отбора NiVII = D7 ×[ (i0 – i2) + (i0/ – i7)] NiVII 21,003× [ (3317 – 2927) + (3523 – 2860)] = 22116,159 кВт Восьмого отбора NiVIII = D8 ×[ (i0 – i2) + (i0/ – i8)] NiVIII = 28,231 × [ (3317 – 2927) + (3523 – 2660)] = 35373,443 кВт Мощность потока пара турбопривода Niтп = Dтп ×[ (i0 – i2) + (i0/ – i0тп) + (iктп – iк)] Niтп = 45,169 × [ (3317 – 2927) + (3523 – 3420)] = 22268,317 кВт Мощность конденсационного потока: Niк = Dк ×[ (i0 – i2) + (i0/ – iк)] кВт Сумма мощностей потоков пара в турбине: Ni = NiI + NiII + NiIII + NiIV + NiV + NiVI + NiVII + NiVIII + Niтп + Niк Ni = 18557,748 + 21726,51 + 16701,361 + 3751,706 + 27375,022 + 37733,088 + 22116,159 + 35373,443 + 22268,317 + 604820,832 = 810424, 569 кВд Мощность на зажимах генератора: Nэ = Ni × ηэм кВт, ηэм = 0,98 Nэ = 810424,569 × 0,98 = 794215,52 кВт Допустимая погрешность расчета не более 1%. Определение основных энергетических показателей энергоблока. 1. Полный расход тепла на турбоустановку: с промежуточным перегревом пара Qту=D0×(i0−iпв)+Dпп×(i0′−i2) Qту=752,827×(3317−1182)+634,634×(3523−2927,7)=1985083,26 кВт где Dпп = D0 – D1 – D2 кг/с – расход пара через промежуточный пароперегреватель: Dпп = 752,827 – 62,484 – 55,709 = 634,634 кг/с 2. Расход тепла на сетевые подогреватели: Qт=Qпсп+Qосп=Dпсп×Δi5+Dосп×Δi6 Qт=3,57×2475,3+10,659×2449,6=34947,1074 кВт 3. Расход тепла турбоустановкой на производство электроэнергии: Qтуэ=Qту−Qт−Dдв×(tпв−tдв) Qтуэ=1985083,256−34947−7,528×(1182−125,5)=1942182,93 кВт Dдв=0,01×D0 =0,01×752,827=7,528 кг/с tдв=С×tдв=4,19×30=125,7кДж/кг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| 4. Удельный расход турбоустановкой на производство электроэнергии: qтуэ=QтуэNэ+Nтп =1942179,062800000+26597,217=2,3 кг/с Nтп=Dпв×νср×(Рн−Рв′)×103ηн =760,355×0,0011×(34−2,2)×10000,85=26597,217кВт Dпв=1,01×D0=1,01×752,827=760,355 кг/с 5. КПД турбоустановки по производству электроэнергии: ηтуэ=1qтуэ=12,3=0,434 6. Расход тепла топлива: Qс=Qтуηку=1985083,2650,91кВт 7. КПД энергоблока (брутто): ηэбб=Nэ+NтпQс =800000+26597,2172181410,181=0,378 8. КПД энергоблока (нетто): ηэбн=ηэбб×(1−Эсн)=0,378×(1−0,03)=0,366 Удельный расход условного топлива (нетто) на энергоблок: bун=34,12ηэбн =34,120,366=93,224 г/МДж 93,224 Г/МДж = 335,606 Г/кВт ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Рассчитать паропроводы и питательные трубопроводы для энерго – блока с турбиной К – 800 – 240. Исходные данные: Р0 = 25 МПа 4 – ре нитки паропровода t0 = 540 °С G=Дк4=26504=662,5тч Рпн = 34 МПа tпв = 274 °С Дт = Дк = 2650 Решение: Дв=4×G×vC×π=4×662,5×0,012450×3,14=0,209м G = Дк = 662,5 = 184,02 кг/с v = 0,0124 C = 50 м/с S=(1+A1)×Р×Дв2×δдоп−Р=(1+0,1)×25×0,2092×72,5−25=0,0478м А1 = 0,1 δдоп = 72,5 Дн = Дв + 2 × S = 0,209 + 2 × 0,0478 = 0,304 м + Паропроводы выбираются по следующим данным: Р0 = 25 МПа t0 = 540 °С Дн = 0,304 м S = 0,0478 м Выбираем паропроводы сталь марки 15×1М1Ф, с параметрами dн × S = 245×38 , m = 2056 кг/м, dу = 150 мм Выбор питательного трубопровода: Дв=4×G×vC×π=4×184,02×0,0015,5×3,14=0,23м G = Дк = 662,5 = 184,02 кг/с v = 0,0124 C = 5,5 м/с Р0 = 25 МПа t0 = 540 °С Дн = 0,304 м S = 0,0478 м S=(1+A1)×Р×Дв2×δдоп−Р=(1+0,1)×34×0,232×161−34=0,029м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Дн = Дв + 2S = 0,23 + 2 × 0,029 = 0,28 м Рпн = 34 МПа Tпа = 274 °С Дн = 0,28 м S = 0,029 м Выбираем паропроводы сталь марки 16 ГС, с параметрами Дн × S = 273×32, m = 202,4 кг/м, dу = 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

| Список литературы - Яблоков «Паровые и газовые турбины» - Трухний «Стационарные паровые турбины» - Шляхин «Паровые и газовые турбоустановки» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

Министерство образования и науки РК

Аксуский колледж имени Жаяу Мусы

Практическая работа

Тема: Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВт

По предмету: ТЭС

По специальности: 2201  гр Т – 31

Выполнил: Учащийся Набиев Е.М.

Проверил: Преподователь Яцкевич Т.В.

г.Аксу 2004

| Характеристика Турбины К-800-240 ЛМЗ выпустил четыре модификации турбины мощностью 800 МВт, первая из которых принципиально отличается от последующих. Турбина К-800-240-1 (1968 г.) это двухвальный агрегат (в то время отсутствовали электрические генераторы мощностью 800 МВт) с частотой вращения обоих валов 50 1/с на начальные параметры 23,5 МПа и 560 ос и температуру промежуточного перегрева 565 °с. Турбина устанавливается в блоке с прямоточным котлом производительностью 2650 т/ч.). (Характерной особенностью турбоустановки К-800-240- является использование конденсационного турбопривод для двух питательных насосов без резервирования электронасосами. две приводные турбины ОК-18-ПУ (см. гл. 8) КТЗ мощностью 15,5 МВт, каждая с максимальной частотой вращения 77,5 1/с, питаются из первого отбора ЦСДс параметрами 1,52 МПа и 443 ос (при номинальной нагрузке главной турбины); в собственных конденсаторах приводных турбин поддержи- вается давление 5,9 кПа. При снижении нагрузки главной турбины ниже 30 % и на холостом ходу, когда давление в отборе главной турбины мало и не может быть обеспечена необходимая мощность приводной турбины, последняя получает пар из паропровода свежего пара через специальную редукционно-охладительную установку (БРОУ ТПН). При пуске блока приводные турбины снабжаются паром от постороннего источника. Применение надежного конденсационного турбопривод позволило получить не только экономические выгоды [экономия составляет примерно 10 ккал/(кВт.ч) по сравнению с использованием приводной турбины с противодавлением и сбросом пара в отбор турбины], но и возможность работы питательных насосов независимо от главной турбины и даже отказаться от резервного пускового электронасоса, предусмотренного в турбоустановке К-800-240-2. Кроме отбора пара на регенеративные подогреватели и турбину для привода питательного насоса значительное количество пара (сумме до 290 т/ч) отбирается для общестанционных нужд, для привода воздуходувок, на сетевые подогреватели и т. д.; при отсутствии этих отборов турбина может развивать мощность до 850 МВт. В турбине К-800-240-3 реализована оригинальная система уплотнений и утилизации теплоты пара утечек уплотнений и штоков регулирующих и стопорных клапанов. Крайние камеры уплотнений всех цилиндров соединены общим коллектором, из которого пар направляется в охладитель пара уплотнений. При нормальной работе турбины пар на уплотнения ЦСД не подается, а пар из первых по ходу пара камер уплотнения этого цилиндра направляется на уплотнения ЦВД. При пусках и частичных нагрузках для уплотнений ЦВД и ЦСД подают пар от коллектора куда пар поступает либо от штоков стопорных и регулирующих клапанов, либо от постороннего источника. Из промежуточных камер ЦВд пар направляется в сальниковый подогреватель. Все ЦНД уплотнены паром из коллектора , питаемого от деаэратора Штоки клапанов уплотнены аналогично; крайние камеры соединены сальниковым подогревателем, вторые камеры штоков клапанов и внутренние камеры концевых уплотнений ЦВД — с коллектором. Из первых камер штоков стопорных клапанов ЦВД пар поступает в «горячую» нитку промежуточного перегрева и оттуда в ЦСД. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лист |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| изм | Лист | № докум | подпись | дата |  |  |