## расчет
исходные данные | поток F (лм) лампы | КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ Ввести предпологаемое число ламп, размеры помещения, наименьшую освещенность, коэффицент запаса, коэффициент n из таблицы. По полученному потоку одной лампы выбрать тип лампы из таблиц. Если необходим конкретный тип лампы, то подбором количества ламп добиваются потока F, соответствующего данной лампе. Таблица составлена по: "Справочник по проектированию электропривода, силовых и осветительных установок" под ред. Большмана, Круповича, Самовера. 1975 г. Раздел Д. Расчет освещения. 4-16 Метод коэффициента использования светового потока
число ламп (шт) | 7205.8378
3
длина помещения (м)
4.2
ширина помещения (м)
3.6
высота помещения (м)
2.5
наименьшая освещенность E (лк)
400
коэффициент запаса k
1.15
коэффициент минимальной освещенности z, равный отношению средней освещенности к минимальной
1.15
коэффициент n (из таблицы)
0.37
индекс помещения i
0.77538
По найденному значению F выбирается ближайшая стандартная лампа, поток которой должен отличаться от расчетного, как правило, не более чем на —10 или +20% При невозможности выбора F с такой точностью корректируется N. Если по какой-либо причине F задан однозначно, из формулы (4-19) определяется N. При расчете освещения, выполненного рядами люминесцентных светильников, под N в формуле (4-19) следует понимать число рядов, под F — суммарный потек одного ряда По найденному значению F производится компоновка ряда, т.е. определяется светотехнически и конструктивно подходящее число и мощность светильников, при которых F близко к необходимому Коэффициент z зависит от многих факторов, из которых основное значение имеет отношение А — расстояния между светильниками к их высоте над освещаемой поверхностью. С увеличением сверх рекомендуемых значений z быстро возрастает. Чаще всего при светильниках, расположенных по углам квадратных или прямоугольных полей, принимается z — 1,15, при освещении рядами люминесцентных светильников z = 1,1.
Коэффициент является сложной функцией многих переменных. Практически он определяется по табл. 4-23 в зависимости от типа светильника, коэффициентов отражения потолка n, стен с и расчетной поверхности р(обычно пола), а также индекса помещения i

## Лампы накаливания
Лампы накаливания общего назначения (по ГОСТ 2239-70)
| Световой поток , лм |  |  |  | Размеры , мм
Мощность, Вт | 127 В | 127—135 В | 220 В | 220—235 В | Диаметр колбы | Полная длина
15 | 135 | ПО | 105 | 85 | 61 | 107
25 | 240 | 195 | 210 | 190 | 61 | 107
40 | 460 | 350 | 380 | 300 | 61 | 114
60 | 775 | 600 | 650 | 500 | 61 | 114
100 | 1480 | 1180 | 1320 | 1000 | 66 | 129
150 | 2300 | 1900 | 2000 | 1650 | 81 | 175
200 | 3200 | 2650 | 2920 | 2800 | 81 | 175
300 | 4950 | — | 4500 | 3750 | 112 | 240
500 | 9100 | — | 8200 | 6800 | 112 | 240
750 | — | — | 13100 | — | 152 | 345
1000 | 19500 | — | 18500 | — | 152 | 345
1500 | 29600 | — | 28000 | — | 167 | 345
ПРИМЕЧАНИЕ: лампы на напряжение 127-135 В и 220-235 В рекомндуется применять в случаях, когда напряжение в сети длительное время бывает выше номинального

## Лампы накаливания для
Лампы накаливания для местного освещения (по ГОСТ 1182-72)
Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Размеры, мм |  | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток лм | Размеры, мм
|  |  | Диаметр колбы | Полчая длина |  |  |  | Диаметр колбы | Полная длина
12 | 15 | 200 | 61 | 108 | 36 | 25 | 300 | 61 | 108
12 | 25 | 380 | 61 | 108 | 36 | 40 | 500 | 61 | 108
12 | 40 | 620 | 61 | 108 | 36 | 60 | 800 | 61 | 108
12 | 60 | 850 | 61 | 108 | 36 | 100 | 1550 | 66 | 129
Примечания: 1 Лампы местного освещения применяются также для общего освещения
в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников ме-
нее 2,5 м
2. Срок службы ламп 1000 ч
3. Лампы изготовляются в прозрачных и в матированных колбах Световые потоки матирован-
ных дамп на 3% ниже указанных в таблице.
4. Лампы изготовляются с оезьбовыми цоколями Р27 и штырьковыми цоколями 2Ш22,

## Лампы накаливания зеркальные
Лампы накаливания зеркальные
Тип | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм (осевая сила света, кд) | Размеры, мм
|  |  |  | Диаметр колбы | Полная длина
Концентрированного светораспределения типа ЗН
ЗН-5 | 127 | 300 | 4300 | 180 | 267
ЗН-6 | 127 | 500 | 7500 | 180 | 267
ЗН-7 | 220 | 300 | 3600 | 180 | 267
ЗН-8 | 220 | 500 | 6400 | 180 | 267
Кокцентрированного светораспределения типа НЗК
НЗК127-150 | 127 | 150 | (1700) | 128 | 175
НЗКГ27-20С | 127 | 200 | (2300) | 128 | 175
НЗК127-ЭОО | 127 | 300 | (4250) | 127 | 185
НЗК127-500 | 127 | 500 | (9000) | 180 | 267
НЗК 127-750 | 127 | 750 | (16800) | 201 | 267
H3K127-IOOO | 127 | 1000 | (21 300) | 201 | 267
НЗК220-150 | 220 | 150 | (1400) | 128 | 175
НЗК220-200 | 220 | 200 | (1900) | 128 | 175
НЗК220-300 | 220 | 300 | (3350) | 127 | 185
ИЗК220-500 | 220 | 500 | (5050) | 180 | 267
НЗК220-750 | 220 | 750 | (15000) | 201 | 267
НЗК220-1000 | 220 | 1000 | (20 600) | 201 | 267
Широкого светораспределения типа ЗН
ЗН-27 | 220 | 300 | 4100 | 133 | 250
ЗН-28 | 220 | 500 | 7560 | 161 | 300
ЗИ-29 | 220 | 750 | 12230 | 161 | 300
ЗН-30 | 220 | 1000 | 17200 | 161 | 300
Примечания- 1. Срок службы ламп- концентрированном; светорасппслслепия ЗН — 1000 ч,
НЗК — '300 ч, широкого светораспределепия — 1250 ч
2 Все лампы с резьбовыми цоколями: ЗН—Р40, НЗК До 300 Вт включительно — Р27, 500 —
. 1000 Вт — Р40

## Лампы накаливания прожекторные
Лампы накаливания прожекторные (по ГОСТ 7874-66)
Тип | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, л ч | Размеры, мм
|  |  |  | Диаметр колбы | Полная длина
ПЖ220-500-3 | 220 | 500 | 8500 | 112 | 195
ПЖ220-1000-3 | 220 | 1000 | 17000 | 132 | 220
Примечания: 1. В таблице приведены лампы, используемые в прожекторах общего на-
значения и фасадных.
2. Срок службы ламп 400 ч.
3. Все лампы с цоколем 1Ф-С51-1.
4. Лампы предназначены для работы в горизонтальном положении с отклонением вверх и вниз
на угол не более 45°.
Лампы накаливания галогенные
Тип | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Размеры, мм
|  |  |  | Дяаметр трубки | Полная длина
КГ220- 1000-5 | 220 | 1000 | 22000 | 10,75 | 189
КГ220-1500 | 220 | 1500 | 33 000 | 10,75 | 254
КГ220-2000-4 | 220 | 2000 | 44000 | 10,75 | 335
Примечание Срок службы ламп 2000 ч.

## Лампы люминесцентные прямые
Лампы люминесцентные прямые (рис. 4-3)
Мощность, Вт | Напряжение на лампе, В | Ток лампы А | Световой поток, лм |  |  |  |  | Длина лампы, мм |  | Диаметр лампы, мм
|  |  | ЛБ | ЛТБ | ЛХБ | лд | лдц | со штырьками | без штырьков
Лампы по ГОСТ 6825-70
15 | 54 | 0,33 | 760 | 700 | 675 | 590 | 500 | 451,6 | 437,4 | 27
20 | 57 | 0,37 | 1180 | 975 | 935 | 920 | 820 | 604,0 | 589,8 | 40
30 | 104 | 0,36 | 2100 | 1720 | 1720 | 1640 | 1450 | 908,8 | 894,6 | 27
40 | 103 | 0,43 | 3000 | 25^0 | 2600 | 2340 | 2100 | 1213,6 | 1199,4 | 40
65 | ПО | 0,67 | 4550 | 3980 | 3820 | 3570 | 3050 | 1514,2 | 1500,0 | 40
80 | 102 | 0,865 | 5220 | 4440 | 4440 | 4070 | 3560 | 1514,2 | 1500,5 | 40
Лампы мощные
125 | 120 | 1,25 | 6000 |  |  |  |  | 1515 |  | 40
150 | 90 | 1,9 |  | — | 8000 | — | — | 1524 | — | 40
200 | 65 | — | — | — | 10000 | — | — | 1523 | —— | 56
Лампы рефлекторные
40 | 103 | 0.43 | 2250 | — | — | — | — | 1213,6 | — | 40
80 | 102 | 0,865 | 4160 | — | — | — | — | 1514,2 | — | 40
Примечание Срок службы ламп по ГОСТ 682570 — 10000 ч; мошных 125 и 200 Вт—
3000 ч, :50 Вт — 4000 ч рефлекторных 40 Вт — 10000 ч, 80 Вт — 7500 ч
Лампы ртутные дуговые высокого давления с исправленной цветностью (типа ДРЛ)
Тип - | Мощность, Вт | Напряжение на лампе. В | Гок лампы. А | Световой поток, лм | Размеры, мм
[5 empty] | Диаметр колбы | Полная длина
Четырехэлектродные лампы по ГОСТ 16354-70
ДРЛ80 | 80 | 115 | 0,8 | 3200 | 81 | 165
ДРЛ 125 | 125 | 125 | 1,25 | 5600 | 91 | 184
ДРЛ250 | 250 | 130 | 2,15 | 12500 | 91 | 227
ДРЛ400 | 400 | 135 | 3,25 | 22000 | 122 | 292
ДРЛ700 | 700 | 140 | 5,45 | 38500 | 152 | 368
ДРЛ 1000 | 1000 | 145 | 7,5 | 55000 | 181 | 410
Двухэлектродные лампы
ДРЛ250М | 250 | 140 | 2 | 10500 | 125 | 320
ДРЛ500М | 500 | 140 | 4 | 21000 | 145 | 360
ДРЛ750 | 750 | 140 | 6 | 33000 | 170 | 390
ДРЛ1000М | 1000 | 140 | 8 | 46000 | 200 | 440
Примечания: 1. Срок службы четырехэлектродных ламп 10000 ч, двухэлектродных —•
5000 ч
2 Все лампы изготовляются с резьбовыми цоколями 80—125 Вт — Р27, 250—1000 Вт — Р40

## Ксеноновые лампы
Ксеноновые лампы
Тип | Мощность, Вт | Напряжение, В | Ток лампы, А | Световой поток, лм | Размеры, мм
[5 empty] | Диаметр трубки | Полная длина | Длина светящей части
ДКсТ-5000 | 5000 | ПО | 44 | 88000 | 25 | 646 | 430
ДКсТ-10000 | 10000 | 220 | 46 | 250 000 | 35 | 1260 | 950
ДКсТ-20000-2 | 20000 | 380 | 56 | 600 000 | 35 | 2000 | 1680
ДКсТ-50000 | 50 000 | 380 | 140 | 1 600 000 | 42 | 2610 | 2100
Примечание Срок службы ламп, гарантируемый заводами: ДКсТ-5000 — 300 ч, ДКсТ-10000
и ДКсТ-50000 — 500 ч, ДКсТ-20000 — 1200 ч, фактический — до 2000 ч.

## Таблица
Коэффициенты использования для наиболее распространенных светильников1
(во всех случаях учтено (Рр =10%)
n - коэффициент использования светового потока (в долях единицы)
Коэффициенты % |  | Тип светильника
|  | Уз и У-15 без рассеивателя | Уз и Ц-15 без рассеивателя | УПГ | Гс и ГсУ | ППД | ППР |  | плафоны: ПГТ, ПНП, ПСХ, ВПЛН, ВПЛД |  | "Люцетта", светильники серии ПО открытые |  | плафоны бытовые |  | ОД, ЛД, ОДО, ЛДО | ОДР, ЛДР, ОДОР, ЛДОР | ШОД | СДДРЛ | ГсР, ГсХР, С34ДРЛ
Рп |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 70 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50
Рс |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30
i | 0,5 | 20 | 15 | 22 | 34 | 19 | 12 | 9 | 14 | 10 | 22 | 18 | 14 | 9 | 23 | 22 | 22 | 25 | 31
| 0,6 | 26 | 22 | 27 | 42 | 22 | 15 | 11 | 17 | 15 | 29 | 22 | 18 | 13 | 27 | 25 | 28 | 30 | 37
| 0,7 | 34 | 28 | 31 | 47 | 28 | 19 | 15 | 20 | 16 | 34 | 27 | 22 | 16 | 31 | 29 | 32 | 33 | 42
| 0,8 | 38 | 31 | 34 | 51 | 33 | 23 | 18 | 23 | 19 | 38 | 31 | 25 | 18 | 34 | 32 | 35 | 37 | 46
| 0,9 | 41 | 33 | 37 | 55 | 35 | 25 | 19 | 25 | 20 | 41 | 34 | 27 | 20 | 37 | 34 | 38 | 40 | 49
| 1,0 | 43 | 35 | 40 | 58 | 36 | 26 | 20 | 26 | 22 | 44 | 36 | 28 | 21 | 40 | 36 | 41 | 43 | 51
| 1,1 | 45 | 36 | 42 | 60 | 38 | 28 | 22 | 28 | 23 | 46 | 38 | 30 | 23 | 42 | 39 | 43 | 45 | 54
| 1,25 | 47 | 38 | 45 | 63 | 39 | 30 | 24 | 30 | 25 | 49 | 40 | 32 | 24 | 46 | 42 | 46 | 48 | 56
| 1,5 | 50 | 40 | 49 | 67 | 42 | 32 | 25 | 32 | 28 | 52 | 43 | 35 | 26 | 50 | 45 | 50 | 52 | 60
| 1,75 | 53 | 42 | 53 | 70 | 45 | 35 | 27 | 35 | 30 | 54 | 46 | 36 | 28 | 52 | 48 | 53 | 55 | 63
| 2,0 | 55 | 44 | 55 | 73 | 47 | 37 | 29 | 37 | 32 | 56 | 48 | 38 | 30 | 55 | 50 | 55 | 58 | 65
| 2,25 | 57 | 45 | 57 | 74 | 49 | 39 | 31 | 39 | 34 | 58 | 49 | 40 | 32 | 57 | 52 | 57 | 60 | 66
| 2,5 | 59 | 47 | 58 | 76 | 51 | 40 | 32 | 40 | 35 | 60 | 51 | 41 | 33 | 58 | 53 | 59 | 61 | 67
| 3,0 | 62 | 49 | 61 | 78 | 53 | 43 | 35 | 43 | 38 | 62 | 53 | 43 | 34 | 61 | 55 | 61 | 64 | 69
| 3,5 | 64 | 51 | 63 | 79 | 55 | 45 | 36 | 44 | 40 | 64 | 54 | 45 | 36 | 63 | 57 | 63 | 65 | 70
| 4,0 | 66 | 52 | 64 | 80 | 57 | 47 | 38 | 46 | 41 | 66 | 56 | 46 | 38 | 64 | 58 | 65 | 68 | 72
| 5,0 | 69 | 53 | 66 | 82 | 59 | 49 | 40 | 48 | 43 | 68 | 58 | 48 | 41 | 67 | 60 | 67 | 69 | 73
1 В ряде случаев для сходных светильников данные усреднены