МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГОУ ВПО

ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

АКАДЕМИЯ

Механико - технологический институт

Кафедра: «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: «Проект электрической осветительной установки бройлерного цеха»

Выполнил:					            Студент группы Э-039 Я. А. Плоцкий

Руководитель:					         		                    	 А. Н. Шулаков

г. Тюмень, 2006 г.

Содержание

- Характеристика помещений.

- Светотехническая часть.

- Электротехническая часть.

- Заключение.

- Литература.

Введение

Свет является одним из важнейших параметров микроклимата. От уровня освещенности и спектрального состава света зависят здоровье и продуктивность животных, расход кормов и качество получаемой продукции.

С внедрением новых технологии на крупных специализированных фермах и комплексах существенно изменились условия обитания животных, наблюдается все большая изоляция их от естественной среды. В частности беспастбищное, безвыгульное содержание животных лишает их организм благотворного влияния солнечного света. В этих условиях возрастает роль осветительных и облучательных установок.

Рационально спроектированные и грамотно эксплуатируемые осветительные установки позволяют компенсировать нехватку естественного света при минимальных затратах электроэнергии, электротехнического оборудования и материала.

Характеристика помещения

| Наименование помещения | Среда | Коэффициент отражения ограждающих конструкций | Площадь, м2 | Длина, м | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Бройлерный цех | Сырое хим. Агрессивная | 70 50 10 | 864 | 54 | 16 | 6 |
| 2. Вспомогательное помещение № 1 | Сухая | 50 30 10 | 120 | 12 | 10 | 6 |
| 3. Вспомогательное помещение № 2 | Сухая | 50 30 10 | 72 | 12 | 6 | 6 |

Светотехническая часть

В рамках данного раздела необходимо выбрать:

- Вид освещения;

- Систему освещения;

- Нормированную освещенность;

- Коэффициент запаса;

- Тип светового прибора.

На основании выбранных параметров разместить световые приборы в помещениях, рассчитать мощность осветительной установки, проверить фактическую мощность в точках согласно отраслевым нормам, составить светотехническую ведомость.

Расчет основного помещения бройлерного цеха

Принимаем исходные данные:

- Вид системы освещения: рабочее, общее, равномерное;

- Нормированная освещенность Ен=30 лк;

- Световой прибор – лампа накаливания, НСП-21, КСС-Д;

- Кз=1,3;

- Помещение сырое с химически агрессивной средой.

Размещение помещения:

Определение расчетной высоты по формуле:

Hp=H0−hсв−hраб где,

H0-высота помещения;

hсв-высота свеса светильников в пределах 1 м.;

hраб-высота рабочей поверхности в пределах 1  м.

Hp=H0−hсв−hраб=6−1−1=4м.

Определение расстояния между светильниками:

Lмин=Hp×λс;

Lмакс=Hp×λэ;

| Рекомендуемые значения для кривой силы света |  |  |
| --- | --- | --- |
| Типовая кривая |  |  |
| Концентрированная (К) | 0,6 | 0,6 |
| Глубокая(Г) | 0,9 | 1,0 |
| Косинлсоидная (Д) | 1,4 | 1,6 |
| Полуширокая (Л) | 1,6 | 1,8 |
| Равномерная (М) | 1,8 | 2,6 |

Освещение равномерное, выбираем значения кривой силы света λсиλэравное 1,8 и 2,6 соответственно:

Lмин=4×1,8=7,2м.;

Lмакс=4×2,6=10,4м.

Выбираем расстояние, между светильниками, исходя из диапазона рекомендуемых значений кривой силы света λсиλэL=7,2 м.

Определим расстояния установки крайних от стен светильников по формуле:

lAB=(0,3...0,5)×L=0,3×7,2=2,16м.

По рассчитанному значению L и lAB, длине A и ширине B помещения определяем число светильников.

Число светильников по длине помещения:

NA=A−2×lAL+1=54−2×2,167,2+1=7,9;

Число светильников по ширине помещения:

NB=B−2×lBL+1=16−2×2,167,2+1=2,63;

Общее число светильников в помещении определяем по формуле:

NΣ=NA×NB=8×3=24.

Действительное расстояние между светильниками и рядами по длине помещения:

LA=ANA−α=548−0,4=7,1м.;

Действительное расстояние между светильниками и рядами по ширине помещения:

LB=BNB−α=163−0,4=6,15м..

Вид системы освещения: рабочее, общее, равномерное. Расчет и выбор мощности источников света целесообразно выполнить методом коэффициента использования светового потока.

Индекс помещения:

i=A×BHp(A+B)=54×164×(54+16)=3,01

Коэффициент использования зависит от коэффициентов отражения, типа светильника и индекса помещения:

Pпотолка=70;

Pстен=50;

Pрабочей поверхности=10;

ηu=0,66 (согласно табличным данным).

Световой поток Φ источника света в каждом светильнике определяется по формуле:

ΦС=Eн×S×KЗ×ZN×ηu=30×864×1,3×1,224×0,66=2552,7 лм где,

S – Площадь помещения;

Z – Коэффициент неравномерности, Z=1,1…1,2;

Ен – Нормированная освещенность;

Кз – Коэффициент запаса;

N – Общее число светильников;

ηu – Коэффициент использования светового потока.

По результатам расчета светового потока выбрана лампа накаливания типа Б-220-200, ΦК=2500 лм.

Отклонение светового потока:

ΔΦ=ΦК−ΦСΦС×100%=2500−2552,72552,7×100%=−2,06%.

-10%<-2,06%<20%, отклонение допустимо.

Удельная мощность:

Pуд=Pрл×NS=200×24864=5,55Вт/м2.

Расчет вспомогательного помещения №1

Принимаем исходные данные:

- Вид системы освещения: рабочее, общее, равномерное;

- Нормированная освещенность Ен=30 лк;

- Световой прибор – лампа накаливания, НСП-21, КСС-Д;

- Кз=1,3;

- Помещение сухое.

Размещение помещения:

Определение расчетной высоты по формуле:

Hp=H0−hсв−hраб где,

H0-высота помещения;

hсв-высота свеса светильников в пределах 1 м.;

hраб-высота рабочей поверхности в пределах 1  м.

Hp=H0−hсв−hраб=6−1−1=4м.

Определение расстояния между светильниками:

Lмин=Hp×λс;

Lмакс=Hp×λэ;

Освещение равномерное, выбираем значения кривой силы света λсиλэравное 1,8 и 2,6 соответственно:

Lмин=4×1,8=7,2м.;

Lмакс=4×2,6=10,4м.

Выбираем расстояние, между светильниками, исходя из диапазона рекомендуемых значений кривой силы света λсиλэL=7,2 м.

Определим расстояния установки крайних от стен светильников по формуле:

lAB=(0,3...0,5)×L=0,3×7,2=2,16м.

По рассчитанному значению L и lAB, длине A и ширине B помещения определяем число светильников.

Число светильников по длине помещения:

NA=A−2×lAL+1=12−2×2,167,2+1=2,06;

Число светильников по ширине помещения:

NB=B−2×lBL+1=10−2×2,167,2+1=1,78;

Общее число светильников в помещении определяем по формуле:

NΣ=NA×NB=2×2=4.

Действительное расстояние между светильниками и рядами по длине помещения:

LA=ANA−α=122−0,4=7,5м.;

Действительное расстояние между светильниками и рядами по ширине помещения:

LB=BNB−α=102−0,4=6,25м..

Вид системы освещения: рабочее, общее, равномерное. Расчет и выбор мощности источников света целесообразно выполнить методом коэффициента использования светового потока.

Индекс помещения:

i=A×BHp(A+B)=12×104×(12+10)=1,36

Коэффициент использования зависит от коэффициентов отражения, типа светильника и индекса помещения:

Pпотолка=50;

Pстен=30;

Pрабочей поверхности=10;

ηu=0,47 (согласно табличным данным).

Световой поток Φ источника света в каждом светильнике определяется по формуле:

ΦС=Eн×S×KЗ×ZN×ηu=30×120×1,3×1,24×0,47=2987,2 лм где,

S – Площадь помещения;

Z – Коэффициент неравномерности, Z=1,1…1,2;

Ен – Нормированная освещенность;

Кз – Коэффициент запаса;

N – Общее число светильников;

ηu – Коэффициент использования светового потока.

По результатам расчета светового потока выбрана лампа накаливания типа Б-215-225-200, ΦК=3150 лм.

Отклонение светового потока:

ΔΦ=ΦК−ΦСΦС×100%=3150−2987,22987,2×100%=5,45%.

-10%<5,45%<20%, отклонение допустимо.

Удельная мощность:

Pуд=Pрл×NS=200×4120=6,7Вт/м2.

Расчет вспомогательного помещения №2

Принимаем исходные данные:

- Вид системы освещения: рабочее, общее, равномерное;

- Нормированная освещенность Ен=30 лк;

- Световой прибор – лампа накаливания, НСП-21, КСС-Д;

- Кз=1,3;

- Помещение сухое.

Размещение помещения:

Определение расчетной высоты по формуле:

Hp=H0−hсв−hраб где,

H0-высота помещения;

hсв-высота свеса светильников в пределах 1 м.;

hраб-высота рабочей поверхности в пределах 1  м.

Hp=H0−hсв−hраб=6−1−1=4м.

Определение расстояния между светильниками:

Lмин=Hp×λс;

Lмакс=Hp×λэ;

Освещение равномерное, выбираем значения кривой силы света λсиλэравное 1,8 и 2,6 соответственно:

Lмин=4×1,8=7,2м.;

Lмакс=4×2,6=10,4м.

Выбираем расстояние, между светильниками, исходя из диапазона рекомендуемых значений кривой силы света λсиλэL=7,2 м.

Определим расстояния установки крайних от стен светильников по формуле:

lAB=(0,3...0,5)×L=0,3×7,2=2,16м.

По рассчитанному значению L и lAB, длине A и ширине B помещения определяем число светильников.

Число светильников по длине помещения:

NA=A−2×lAL+1=12−2×2,167,2+1=2,06;

Число светильников по ширине помещения:

NB=B−2×lBL+1=6−2×2,167,2+1=1,23;

Общее число светильников в помещении определяем по формуле:

NΣ=NA×NB=2×2=4.

Действительное расстояние между светильниками и рядами по длине помещения:

LA=ANA−α=122−0,4=7,5м.;

Действительное расстояние между светильниками и рядами по ширине помещения:

LB=BNB−α=62−0,4=3,75м..

Вид системы освещения: рабочее, общее, равномерное. Расчет и выбор мощности источников света целесообразно выполнить методом коэффициента использования светового потока.

Индекс помещения:

i=A×BHp(A+B)=12×64×(12+6)=1.

Коэффициент использования зависит от коэффициентов отражения, типа светильника и индекса помещения:

Pпотолка=50;

Pстен=30;

Pрабочей поверхности=10;

ηu=0,43 (согласно табличным данным).

Световой поток Φ источника света в каждом светильнике определяется по формуле:

ΦС=Eн×S×KЗ×ZN×ηu=30×72×1,3×1,24×0,43=1959,1 лм где,

S – Площадь помещения;

Z – Коэффициент неравномерности, Z=1,1…1,2;

Ен – Нормированная освещенность;

Кз – Коэффициент запаса;

N – Общее число светильников;

ηu – Коэффициент использования светового потока.

По результатам расчета светового потока выбрана лампа накаливания типа Б-215-225-150, ΦК=2220 лм.

Отклонение светового потока:

ΔΦ=ΦК−ΦСΦС×100%=2220−1959,11959,1×100%=13,31%.

-10%<13,31%<20%, отклонение допустимо.

Удельная мощность:

Pуд=Pрл×NS=150×272=4,16Вт/м2.

Электротехническая часть

Выбор аппаратов защиты.

Подключение выполняется по 3х проводной сети.

Расчет мощности на линиях:

P1 = 150+150+150+150+200+200+200+200+200+200+200+200=2200 Вт;

P2 = 200+200+200+200+200+200+200+200+200+200=2000 Вт;

P3 = 200+200+200+200+200+200+200+200+200+200=2000 Вт.

Ток линий:

I1=P1220=2200220=10А;

I2=P1220=2000220=9,09А;

I3=P1220=2000220=9,09А.

В целях защиты проводки от длительных токов перегрузки следует выполнить расчет тока перегрузки по линиям, для выбора защиты:

I1p=I1×1,25=10×1,25=12,5A;

I2p=I2×1,25=9,09×1,25=11,5A;

I3p=I3×1,25=9,09×1,25=11,5A.

По результатам полученных данных, производится выбор автоматов:

1 линия – ВА77-29-1Р16А;

2 линия – ВА77-29-1Р16А;

3 линия – ВА77-29-1Р16А.

Главный автомат в щитке освещения:

ВА77-29-3Р40А.

Щиток освещения ШРВ93 со встраиваемыми автоматическими выключателями типа ВА77-29.

Выбор марки кабеля и сечения жил.

Марка электрического кабеля выбирается с учетом тепловой нагрузки:

Iт1≥I1×1,25=16×1,25=20A;

Iт2≥I2×1,25=16×1,25=20A;

Iт1≥I3×1,25=16×1,25=20A.

Кабель для 1, 2, 3 линии – ВВГ 32,5, допустимый ток 25 А. Кабель для ввода в щит освещения – ВВГ 44, допустимый ток 35 А.

Силовой щит ПР11А-1086-21УЗ номинальный ток вводного выключателя 80А, количество вводных выключателей – 1, количество однополюсных автоматических выключателей – 6,  количество трехполюсных автоматических выключателей – 8.

Проверка аппаратов защиты на надежность срабатывания.

Для проверки аппаратов защиты на надежность срабатывания необходимо определить длину и сопротивление линии. Выбран трансформатор на 160 кВА, ввод линии выполнен проводом А50.

ΣZ≥Zф−о=Zтр+Zпл+Zвп,где:

Zтр - расчетное сопротивление силовых трансформаторов;

Zпл - полное сопротивление петли (фаза – ноль) питающей линии;

Zвп  - полное сопротивление петли (фаза – ноль) внутренней проводки.

Zф−о1=Zтр+Zпл+Zвп1=0,26+(1,731000×30)+(15,11000×70)=1,36Ом;

Zф−о2=Zтр+Zпл+Zвп2=0,26+(1,731000×30)+(15,11000×60)=1,21Ом;

Zф−о3=Zтр+Zпл+Zвп3=0,26+(1,731000×30)+(15,11000×58)=1,18Ом.

Ток короткого замыкания на линии:

Iкз1=UнZф−о1=2201,36=161,7А,

Iкз2=UнZф−о2=2201,21=181,8А,

Iкз3=UнZф−о1=2201,18=186,4А.

Кратность тока короткого замыкания.

КЗ=IКЗIЗА≥3, где:

IКЗ-ток короткого замыкания;

IЗА-ток защиты автомата.

КЗ1=161,716=10,1;

КЗ2=181,816=11,3;

КЗ3=171,816=11,6.

Выбранная защита надежна к срабатыванию от токов короткого замыкания, так как ток короткого замыкания превышает ток выбранной защиты в несколько раз.

Заключение

В процессе выполнения курсового проекта рассмотрены методы расчета освещения, выбраны аппараты защиты, сечение и марка кабеля  с типами и марками щитков освещения, силовые щитки, типы светильников. Приобретен навык в составлении плана схемы расположения осветительной сети.

Литература

- СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. -М: Стройиздат, 2000 г.- 35с.

- Лихачев В.Л. Электротехника: Справочник. - М.: СОЛОН-Пресс, 2005 г.-Т. 1-2.

- Правила устройства электроустановок. М.2004 г.

- Светотехника и электротехнология: Методические указания по изучению дисциплины / Рос. Гос. Аграр. Заоч. Ун-т; Сост. Л. П. Шичков, О.П.Мохова. - М., 2002 г. - 41 с.