Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный технический университет

Кафедра ТЭС

Курсовой проект

«Расчет конденсационной турбины мощностью 165МВт на основе турбины-прототипа К-160-130-2 ХТГЗ»

Факультет: ЭН

Группа: ТЭ-21

Выполнил: Дугушкин Д. Г. , Тарасов С. А.

Преподаватель: Шумский В. В.

Новосибирск 2005

Содержание

Введение	3

2. Условные обозначения	5

3. Ориентировочный рабочий процесс по данным турбины-прототипа.	6

4. Тепловой расчёт ЧВД.	9

5. Тепловой расчёт ЧCД.	29

6.  Тепловой расчёт ЦНД	43

7. Расчёт на прочность рабочей лопатки последней в турбине ступени.	61

Список литературы	79

# Введение

Паротурбинная установка К-160-130-2

Номинальные значения основных параметров турбины.

Мощность, МВт ............................……………………………………..            160

Максимальная мощность,  МВт……………………………………….            165

Начальные параметры пара:

давление, МПа абс .................………………………………………         12,7

температура,  0С ....................……………………………………….          565

Параметры пара после промежуточного перегрева:

давление, МПа абс ..................………………………………………..          2,6

температура, 0С ......................…………………………………………        565

Температура воды, 0С:

питательной ............................…………………………………………       228

охлаждающей ...........................……………………………………….          12

Расход свежего пара при номинальной мощности, т/ч…………………        436

Расход свежего пара при максимальной мощности, т/ч………………..        516

Расход охлаждающей воды, т/ч .......……………………………………..    20800

Давление пара в конденсаторе, кПа абс………………………………….         3,4

Частота вращения ротора, с-1……………………………………………..         50

Число ступеней в ЧВД.................................................................................           7

Число ступеней в ЧСД.................................................................................           8

Число ступеней в ЦНД.................................................................................       6X2

Число нерегулируемых отборов ………………………………………...             7

Паровая конденсационная турбина К-160-130 номинальной мощностью 160 МВт и частотой вращения ротора 50 с-1 предназначается для непосредственного привода генератора переменного тока. Турбина и генератор устанавливаются на железобетонном фундаменте.

Турбина не имеет регулируемых отборов пара, работает совместно с конденсационным устройством, снабжена регенеративной установкой для подогрева питательной воды и установкой сетевых подогревателей (бойлерами)  для обеспечения нужд теплофикации.

Общая конструкция турбины

Свежий пар после котла, пройдя стопорный клапан и четыре регулирующих клапана, расположенных на ЦВД, попадает в сопловые коробки внутреннего корпуса ЦВД, в котором находятся пять ступеней давления активного типа. За первой, регулирующей ступенью, имеющей парциальный подвод пара, расположена камера, в которой происходит выравнивание потока пара по окружности.

Направляющие лопатки во всех ступенях, кроме 1-й, расположены в диафрагмах. Диафрагмы 6-й и 7-й ступеней находятся в обойме. Первые семь ступеней представляют собой ЧВД, после которой пар отводится в промежуточный перегреватель котла, откуда он возвращается в камеру между разделительной диафрагмой и обоймой 8-й ступени. Диафрагмы ЧСД расположены в четырех обоймах, которые образуют отсеки в цилиндре для отборов пара из проточной части на регенеративные подогреватели. Пройдя с 8-й по 15-ю ступень ЦВД пар по ресиверу проходит в ЦНД. Проточная часть ЦНД расположена в одной общей обойме и состоит из двух параллельных и одинаковых потоков. В каждом из них находится шесть ступеней. Пройдя через последние ступени турбины пар попадает в конденсатор, который своим переходным патрубком приварен к нижней части ЦНД. Все пространство между наружным корпусом ЦНД и внутренней обоймой находится под разрежением конденсатора. Ротор ЦНД опирается на подшипники, расположенные в картерах, которые вварены снаружи в корпус. Цилиндр низкого давления опирается по всему наружному периметру при помощи балкона на фундаментные плиты. Цилиндр высокого давления лежит опорными лапами с одной стороны на передней опоре, с другой стороны — на корпусе ЦНД. В осевом направлении ЦВД жестко связан поперечными шпонками опорных лап с корпусом ЦНД и передней опорой.

Для уплотнения мест выхода вала из цилиндров служат концевые уплотнения. Для ликвидации больших расходов пара мимо направляющих и рабочих лопаток в проточной части имеются диафрагменные и надбандажные уплотнения.

Во избежание теплового прогиба роторов на остановленной турбине из-за неравномерного теплообмена внутри цилиндров турбина снабжается валоповоротным устройством с приводом от электродвигателя. Валоповоротное устройство расположено на крышке картера ЦНД со стороны генератора.

Конденсационное устройство

Состоит из конденсатора, воздухоудаляющего устройства, конденсатных насосов и водяных фильтров.

Конденсатор типа К-9115 однокорпусный поверхностный, двухходовой по охлаждающей воде спроектирован на давление пара 3,43 кПа при температуре охлаждающей воды 12°С. Поверхность охлаждения 9115м2.

В турбине К-160-130 паровоздушная смесь отсасывается из конденсатора двумя параллельно включенными основными эжекторами. Установлены также два эжектора пусковой и циркуляционной смеси. Один из них предназначен для быстрого набора вакуума, другой служит для отсоса воздуха из циркуляционной системы при заполнении ее водой.

Водяные фильтры служат для очистки воды, поступающей в сервомоторы обратных клапанов.

Регенеративная установка

Предназначается для подогрева питательной воды, поступающей в котел, паром из промежуточных нерегулируемых отборов турбины. Основными элементами регенеративной установки являются: деаэратор, четыре подогревателя низкого давления (ПНД1—ПНД5), работающие под напором конденсатного насоса, и три подогревателя высокого давления (ПВД6—ПВД7-1,2), включенные по воде за питательным насосом после деаэратора.

# 2. Условные обозначения

H –теплоперепад, кДж/кг

h – энтальпия, кДж/кг

t – температура,С

G – расход пара, Кг/с

s – энтропия, , кДж/кг*К

P – давление, МПа

 - доля отбираемого пара

d – диаметр, м

u – окружная скорость, м/с

сф – фиктивная скорость, м/с

 - степень реактивности

 - коэффициент скорости сопловой решетки

 - коэффициент скорости рабочей решетки

 - эффективный угол, град

 - коэффициент расхода

F – площадь, м2

l – длина лопатки, м

с, w, a – компоненты скоростей, м/с

z – число лопаток

 -удельный объем, м3/кг

b – хорда профиля, м

k – показатель адиабаты

a – cкорость звука, м/с

 - кинематическая вязкость, м2/с

t1−относительный шаг решетки

t1 – шаг решетки, м

Re – число Рейнольдса

М – число Маха

Hu – удельная работа, кДж/кг

Nол – мощность развиваемая газом, кДж/кг

N -  мощность ступени, кВт

 - КПД

- относительные потери

 - изгибающее напряжение, МПа

Индексы

00- состояние пара перед стопорным и регулирующем клапанами

0- пар на входе в регулирующую ступень

- от параметров торможения

0 – начальные параметры

1 – параметры в сопловом аппарате

2- параметры в рабочем аппарате

t - теоретический

# 3. Ориентировочный рабочий процесс по данным турбины-прототипа.

3.1. Исходные данные для турбины-прототипа.

P00=12,8МПа

t00=565°C

Pk=3,4кПа

tПП'=565°C

3.2. Располагаемый теплоперепад турбины-прототипа.

3.2.1. Располагаемый теплоперепад турбины-прототипа до промежуточного перегрева.

H0T=H0T1+H0T2

H0T1=h00−hB00t1h00=h0(P00=12,8МПа,t00=5650С)=3512,5кДжкгS00(P00=12,8МПа,t00=5650С)=6,6648кДжкг⋅КhB00t1(РП=3,19МПа,S00=6,6648кДжкг⋅К)=3083,1кДжкг

Н0Т1=3512,5−3083,1=429,4кДжкг

3.2.2. Располагаемый теплоперепад турбины-прототипа после промежуточного перегрева.

H0T2=hПП−hB00t2hПП(PПП=2,87МПа,tПП=5650С)=3604,6кДжкгSПП(PПП=2,87МПа,tПП=5650С)=7,4389кДжкг⋅КhB00t2=hB0t2(РК=3,4кПа,SПП=7,4389кДжкг⋅К)=2221,6кДжкг

Н0Т2=3604,6−2221,6=1383,0кДжкг

3.2.3. Полный располагаемый теплоперепад турбины-прототипа.

H0T=H0T1+H0T2

Н0Т=429,4+1383,0=1812,4кДжкг

3.3. Располагаемый теплоперепад проточной части турбины-прототипа.

3.3.1. Располагаемый теплоперепад проточной части турбины-прототипа до перегрева.

Р0=σ⋅Р00=0,945⋅12,8=12,1МПаt0(Р0=12,1МПа,h0=3512,5кДжкг)=5620СS0(Р0=12,1МПа,h0=3512,5кДжкг)=6,6889кДжкг⋅К

hВ0t1(РП=3,19МПа,S0=6,6889кДжкг⋅К)=3097,9кДжкгН0ПЧ1=h0−hВ0t1=3512,5−3097,9=414,6кДжкг

3.3.2. Располагаемый теплоперепад проточной части турбины-прототипа после перегрева.

hВ0t2=hВ00t2=2221,6кДжкгН0ПЧ2=Н0Т2=1883,0кДжкг

3.3.4. Располагаемый теплоперепад проточной части турбины-прототипа.

Н0ПЧ=Н0ПЧ1+Н0ПЧ2

Н0ПЧ=414,6+1883,0=2297,6кДжкг

3.4 Характеристики отборов пара и пара промежуточного перегрева сведены в табл. 1.

Таблица 1 - Характеристика отборов пара и пара промежуточного перегрева

| Отбор пара | Отбор за ступенью № | Давление отбора, МПа | Температура, ˚C | hотб(Hpотб;tотб),кДжкг | Количество отбора пара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кг/с | αотб=GотбG0 |
| 1-й отбор ПВД №7-1 ПВД №7-2 | 7 | 3,188 | 375 | 3170,7 | 1,893 10,797 | 0,0156 0,0891 |
| 2-й отбор ПВД№6 Деаэратор | 11 | 1,226 | 451 | 3370,4 | 5,828 1,286 | 0,0481 0,0106 |
| 3-й отбор ПНД №5 | 13 | 0,746 | 384 | 3234,7 | 2,019 | 0,067 |
| 4-й отбор ПНД №4 | 15 | 0,451 | 322 | 3111,2 | 6,407 | 0,0529 |
| 5-й отбор ПНД №3 | 17 | 0,142 | 200 | 2875,5 | 3,501 | 0,0289 |
| 6-й отбор ПНД №2 | 18 | 0,0716 | 138 | 2755,1 | 3,808 | 0,0314 |
| 7-й отбор ПНД №1 | 19 | 0,0336 | 80 | 2645,5 | 5,580 | 0,0461 |

3.5. Характеристика расходов пара через отсеки и используемых теплоперепадов в отсеках турбины-прототипа изображена на рис.1

3.5.1. Расход пара через отсек

Gi=Gi−1−Gi..отбир.

3.5.2. Отношение  расхода пара через отсек к расходу свежего пара

gi=GiG0

3.5.4 Результаты расчёта сведены в таблицу 2.

Таблица 2 - Характеристики расходов пара через отсеки и используемых теплоперепадов в отсеках турбины-прототипа.

| № отс | Ступени, входящие в отсек | Расход пара через отсек, кг/с | giк | Используемый теплоперепад Hi(к) кДж/кг | Нiк×giк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1-7 | 121,111 | 1 | 341,8 | 341,8 |
| II | 8-11 | 108,421 | 0,8952 | 234,2 | 209,6 |
| III | 12-13 | 101,307 | 0,8365 | 135,7 | 113,5 |
| IV | 14-15 | 99,288 | 0,8198 | 123,5 | 101,2 |
| V | 16-17 | 92,888 | 0,7669 | 237,7 | 182,3 |
| VI | 18-19 | 89,38 | 0,7380 | 118,4 | 87,4 |
| VII | 19-20 | 85,38 | 0,7066 | 109,6 | 77,4 |
| VIII | 20-21 | 79,992 | 0,6605 | 271,8 | 179,5 |
|  |  |  |  |  | 1292,7 |

3.6 Мощность на лопатках проектируемой турбины

Ni=NЭηМηЭГ=1650000,99⋅0,98=170068кВт

3.7 Расход свежего пара проектируемой турбины.

G0=NiHi=1700681292,7=131,57кгс

# 4. Тепловой расчёт ЧВД.

4.1. Тепловой расчёт  первой регулирующей ступени ЧВД.

4.1.1. Исходные данные для проектируемой турбины.

P0≈P0=12,1МПаP00=12,8МПаt00=560°CG0=131,57кгсn=501cd1=d2=1,050мe=0,8(i=2)

*Диаметр выбран аналогично прототипу

4.1.2 Располагаемый теплоперепад первой ступени.

4.1.2.1 Параметры свежего пара на входе в сопловой аппарат.

h0=h00(P00=12,8МПа,t00=5600С)=3499,5кДжкг

S0(P0=12,1МПа,h00=h0=3499,5кДжкг)=6,6733кДжкг⋅К

4.1.2.2. Окружная и фиктивная скорость

u=πnd=3,142⋅50⋅1,05=164,934мс

φ1=0,95

ρ=0,02

α1=14°

uCФопт=φ1⋅cos(α1)21−ρ=0,95⋅cos(14°)21−0,02≈0,46

Cф=UUCфопт=164,9340,46=358,551мс

4.1.2.3 Располагаемые теплоперепады проектируемой турбины, соплового аппарата, рабочего колеса.

H0=CФ22=358,55122=64,3кДжкг

НОС=(1−ρ)⋅Н0=1−0,02⋅64,3=63,0кДжкг

НOP=ρ⋅Н0=0,02⋅64,3=1,286кДжкг

4.1.3. Параметры пара на выходе из сопловой и рабочей решетки регулирующей ступени

h1t=hO−HOC=3499,5−63,0=3436,5кДжкгP1t(h1t=3436,5кДжкг;S0=6,6733кДжкг⋅К)=10,1МПа

h2t'=hO−HO=3499,5−64,3=3435,2кДжкгP2t'(h2t'=3435,2кДжкг;S0=6,6733кДжкг⋅К)=10,06МПа

ν1t(h1t=3436,5кДжкг;S0=6,6733кДжкг⋅К)=0,0338м3кгν2t'(h2t'=3435,2кДжкг;S0=6,6733кДжкг⋅К)=0,034м3кг

t1t(P1t=10,1МПа;h1t=3436,5кДжкг)=524,4°Сt2t'(P2t'=10,06МПа;h2t'=3435,2кДжкг)=523,8°С

4.1.4. Режим истечения пара через сопловую решетку.

ε1=P1P0=10,112,1=0,835    >εкр                (εкр=0,546) – дозвуковой режим

C1t=2⋅HOC=2⋅63⋅103=355мс

4.1.5. Расчет степени порциальности для первой ступени

μ10=0,96F1=G1⋅ν1tμ10⋅C1t=131,57⋅0,03380,96⋅355=0,013м2

el1=F1π⋅d1⋅sinα1ЭФ=0,0133,142⋅1,05⋅sin14°=0,016мeопт=коптel1=6,3⋅0,016=0,8к∈4÷6

4.1.6 Высота и хорда профиля сопловой лопатки

l1=F1π⋅e⋅d1⋅sinα1ЭФ=0,0133,142⋅0,8⋅1,05⋅sin14°=0,02м

b1=0,088м

b1l=0,0880,02=4,4

4.1.7 Уточнение коэффициента расхода

μ1=0,982−0,005⋅b1l1=0,982−0,005⋅0,0880,02=0,96

4.1.8 Выбор сопловой решетки

ε>εкрα0=90°α1=14°

Тип А. С-90-15А

t1=0,8

4.1.9 Число лопаток и шаг сопловой решетки

z1=π⋅d1⋅et1⋅b1=3,142⋅1,05⋅0,80,8⋅0,088=37,485

z1=37

t1=π⋅d1⋅ez1=3,142⋅1,05⋅0,837=0,071м

4.1.10 Число Рейнольдса при выходе пара из сопловой решетки

ν1=ν1t(P1t=10,1МПа;h1t=3436,5кДжкг)=1,01⋅10−6м2с

Re1=c1t⋅b1ν1=355⋅0,0881,01⋅10−6=30,93⋅106>Reавтомод|Reавтомод=(3..5)⋅105

4.1.11 Число Маха при выходе пара из сопловой решетки

a1t=kP1tυ1t=1,3⋅10,1⋅106⋅0,0338=666,179мс

M1t=c1ta1t=355666,179=0,53

4.1.12 Коэффициент потери скорости в сопловой решетке

φ=0,98−0,009b1l1=0,98−0,009⋅0,0880,02=0,94

4.1.13 Скорость потока на выходе из сопловой решетки

c1=φ⋅c1t=0,94⋅355=333,768мс

4.1.14 Скорость потока в относительном движении на выходе из сопловой решетки

w1=с12+u12−2⋅c1⋅u1⋅cosα1=333,7682+164,9342−2⋅333,768⋅164,934⋅cos14°=178,257мс

с1a=c1⋅sinα1=333,768⋅sin14°=80,746мс

4.1.15 Расчет угла выхода потока из сопловой решетки

sinβ1=c1aw1=80,746178,257=0,453β1=26,94°

4.1.16 Скорость потока в относительном движении на выходе из рабочей решетки

w122+h12=w2t22+h2t2=hотн

w2t=w12+2⋅Hор=178,2572+2⋅1286=185,331мс

4.1.17 Число Маха при выходе пара из рабочей решетки

a2t=kP2tυ2t=1,3⋅10,06⋅106⋅0,034=666,822мс

M2t=w2ta2t=185,331666,822=0,278

4.1.18 Расчет угла выхода потока из рабочей решетки

μ20=0,93F2=G2⋅υ2tμ20⋅w21t=131,57⋅0,0340,93⋅185,331=0,026м2

Δl=0,003

l2=l1+Δl=0,020+0,003=0,023м

F2=O2l2z2=t2sinβ2эфl2z2=πd1sinβ2эфe

sinβ2эф=F2πd1l2e=0,0263,142⋅1,05⋅0,023⋅0,8=0,428

β2=25,4°

4.1.19 Высота и хорда профиля сопловой лопатки

l2=0,023м

b2=0,053м

b2l2=0,0530,023=2,3

4.1.20 Уточнение коэффициента расхода

μ2=0,965−0.015⋅b2l2=0,965−0.015⋅0,0530,023=0,93

4.1.21 Выбор типа рабочей решетки

M2t=0,278

β1=26,94°

β2эф=25,4°

P-35-25А

t2=0,65м

4.1.22 Число лопаток и шаг рабочей решетки

z2=πd2t2b2=3,142⋅1,050,65⋅0,053=95,752z2=96

t2=π⋅d2z2=3,142⋅1,0596=0,034м

ν2=ν2t(P2t=10,06МПа;t2t=523,8°)=1,02⋅10−6м2с

Re2=w2t⋅b2ν2=183,331⋅0,0531,02⋅10−6=9,526⋅106>Reавтомод|Reавтомод=(3..5)⋅105

4.1.23 Коэффициент потери скорости в рабочей решетке

ψ=0,957−0,011⋅b2l2=0,957−0,011⋅0,0530,023=0,932

4.1.24 Определение выходного треугольника

w2=ψ⋅w2t=0,932⋅185,331=172,728мс

c2=w22+u2−2⋅w2⋅u⋅cosβ2=172,7282+164,9342−2⋅172,728⋅164,934⋅cos25,4=74,622мс

c2a=w2a=w2⋅sinβ2=172,728⋅sin25,4=74,089мс

sinα2=c2ac2=74,08974,622=0,993

α2=96,8°

Результаты расчета скоростей потока и углов между ними отражены на рис. 3

4.1.25 Удельная работа регулирующей ступени

Hu=u(c1u+c2u)=u(c1cosα1+c2cosα2)=164,934(333,768⋅cos14+74,622⋅cos96,8)=54870Джкг

4.1.26 Мощность, развиваемая на лопатках

NОЛ=G1⋅Hu=131,57⋅54,87=7219кВт

NОЛ=7,22МВт

4.1.27 Относительный лопаточный КПД

ηОЛ=HuH0=54,8764,3=0,853

4.1.28 Определение потерь

ΔHC=c1t22−c122=HOC(1−φ2)=c1t22⋅(1−φ2)=35522(1−0,942)=7312Джкг

ΔHC=7,31кДжкг

ΔHP=W2t22⋅(1−ψ2)=185,33122(1−0,9322)=2256Джкг

ΔHP=2,2кДжкг

ΔHВС=c222=74,62222=2784Джкг

ΔHВС=2,78кДжкг

HU=H0−ΔHC−ΔHP−ΔHВС=64,3−7,31−2,2−2,78=52,01кДжкг

4.1.29. Определение дополнительных потерь

4.1.29.1 Потери от трения диска и бандажа о пар

KТР=0,6⋅10−3

ξТР=KТР⋅d2F1ucф3=0,6⋅10−3⋅1,0520,013⋅0,463=0,005

ΔHТР=ξТР⋅H0=0,005⋅64,3=0,32кДжкг

4.1.29.2 Потери, вызванные парциальным подводом пара

KВЕНТ=0,065

ξВЕНТ=KВЕНТsinα1⋅1−ee⋅ucф3=0,065sin14⋅1−0,80,8⋅0,463=0,006

KСЕГМ=0,25  при 0<е<1

ξСЕГМ=KСЕГМ⋅b2⋅l2F1⋅ucф⋅i⋅ηoл=0,25⋅0,053⋅0,0230,013⋅0,46⋅2⋅0,853=0,018

ξПАРЦ=ξВЕНТ+ξСЕГМ=0,006+0,018=0,024

ΔHПАРЦ=ξПАРЦ⋅H0=0,024⋅64,3=1,5кДжкг

4.1.29.3 Потери, вызванные утечками

lБАНД=0,003м

dП=d1+l2+2⋅lБАНД=1,05+0,023+2⋅0,003=1,079

δе=0,6⋅10−3

ξутбанд=πdПδпF1⋅ρср+1,8⋅l2dср⋅ηОЛ=3,142⋅1,079⋅0,6⋅10−30,013⋅0,02+1,8⋅0,0231,05⋅0,853=0,033

ΔHутбанд=ξутбанд⋅H0=0,033⋅64,3=2,12кДжкг

4.1.29.4 Потери от влажности

ξВЛ=0

4.1.30 Относительный внутренний КПД

η0i=η0л−ξТР−ξПАРЦ−ξутбанд−ξВЛ=0,853−0,005−0,024−0,033−0=0,791

Hi=H0⋅ηoi=64,3⋅0,791=50,86кДжкг

Ni=GHi=131,57⋅50,86=6692кВт

4.1.31 Проверка лопатки на прочность

4.1.31.1 Окружное усилие, действующее на рабочую лопатку

RU=G1⋅HU⋅103u=131,57⋅54,87⋅103164,934=4,377⋅104H

4.1.31.2 Момент сопротивления изгибу рабочей лопатки

WМИН(b2=2,54см)=0,168см3

WМИН(b2=5,3см)=WМИН(b2=2,54см)⋅b22,543=0,168⋅5,32,543=1,526см3

4.1.31.3 Напряжение изгиба рабочей лопатки регулирующей ступени

σИЗГ=RU⋅l2z2⋅2⋅e⋅WМИН(b2=5,3см)=43770⋅0,02396⋅2⋅0,8⋅1,526⋅10−6=4,29МПа

σИЗГБ<15÷25МПа      условие прочности выполняется

Тепловой процесс представлен на рис. 4.

Расчетные параметры регулирующей ступени сведены в табл. 3.

4.2. Тепловой расчет второй ступени.

4.2.1. Исходные данные для второй ступени.

P0=P2t=10,06МПа

t0=t2t=523,8°C

G0=131,57кгc

n=501c

dCP=0,99м

e=1

4.2.2. Располагаемый теплоперепад второй ступени.

4.2.2.1 Параметры пара на входе в сопловой аппарат.

h0=h0−Hi=3499,5−50,86=3448,6кДжкгS0(P2t=10,06МПа,h0=3448,6кДжкг)=6,6901кДжкг⋅К

4.2.2.2. Окружная и фиктивная скорость

u=πnd=3,142⋅50⋅0,99=155,509мс

φ2=0,95

ρ=0,2

α2=14°

uCФопт=φ2⋅cos(α2)21−ρ=0,95⋅cos(14°)21−0,2≈0,52

Cф=UUCфопт=155,5090,52=299,056мс

4.2.2.3 Располагаемые теплоперепады второй ступени, соплового аппарата, рабочего колеса.

H0=CФ22=299,05622=44,7кДжкг

НОС=(1−ρ)⋅Н0=1−0,2⋅44,7=35,76кДжкг

НOP=ρ⋅Н0=0,2⋅44,7=8,94кДжкг

4.2.3. Параметры пара на выходе из сопловой и рабочей решетки регулирующей ступени

h1t=hO−HOC=3448,6−35,76=3412,9кДжкгP1t(h1t=3412,9кДжкг;S0=6,6901кДжкг⋅К)=9,06МПа

h2t'=hO−HO=3448,6−44,7=3403,9кДжкгP2t'(h2t'=3403,9кДжкг;S0=6,6901кДжкг⋅К)=8,82МПа

ν1t(h1t=3412,9кДжкг;S0=6,6901кДжкг⋅К)=0,0372м3кгν2t'(h2t'=3403,9кДжкг;S0=6,6901кДжкг⋅К)=0,038м3кг

t1t(P1t=9,06МПа;h1t=3412,9кДжкг)=510,4°Сt2t'(P2t'=8,82МПа;h2t'=3403,9кДжкг)=505,7°С

4.2.4  Проверка истечения пара через сопловую решетку.

4.2.4.1. Режим истечения пара через сопловую решетку.

ε1=P1P0=9,0610,06=0,9    >εкр                (εкр=0,546) – дозвуковой режим

C1t=2⋅HOC=2⋅35,76⋅103=267,432мс

4.2.5. Расчет степени порциальности для второй ступени

μ12=0,97F1=G1⋅ν1tμ12⋅C1t=131,57⋅0,03720,97⋅267,432=0,019м2

l1=F1π⋅d1⋅sinα1ЭФ=0,0193,142⋅0,99⋅sin14°=0,025м

4.2.6 Высота и хорда профиля сопловой лопатки

l1=25мм

b1=8⋅l1=8⋅25=40мм

b1l=4025=1,6

4.2.7 Уточнение коэффициента расхода.

μ1=0,982−0,005⋅b1l1=0,982−0,005⋅4025=0,974

4.2.8 Корневой диаметр

dК=dCP−l1=0,99−0,025=0,962м

4.2.9 Длина рабочей лопатки.

l2=l1+Δl=0,025+0,003=0,028м

4.2.10 Корневая степень реактивности.

ρК=1−1−ρСР1−l2d21.8=1−1−0,21−0,0280,99=0,177

4.2.11 Выбор сопловой решетки

ε>εкрα0=90°α1=14°

Тип А. С-90-15А

t1=0,8

4.2.12 Число лопаток и шаг сопловой решетки

z1=π⋅d1⋅et1⋅b1=3,142⋅0,99⋅10,8⋅0,040=97,2

z1=97

t1=π⋅d1⋅ez1=3,142⋅0,99⋅197=0,032м

4.2.13 Число Рейнольдса при выходе пара из сопловой решетки

ν1=ν1t(P1t=9,06МПа;h1t=3411,7кДжкг)=1,088⋅10−6м2с

Re1=c1t⋅b1ν1=267,432⋅0,0401,088⋅10−6=9,832⋅106>Reавтомод|Reавтомод=(3..5)⋅105

4.2.14 Число Маха при выходе пара из сопловой решетки

a1t=kP1tυ1t=1,3⋅9,06⋅106⋅0,0372=661,923мс

M1t=c1ta1t=267,432661,923=0,404

4.2.15 Коэффициент потери скорости в сопловой решетке.

φ=0,98−0,009b1l1=0,98−0,009⋅0,0400,025=0,966

4.2.16 Скорость потока на выходе из сопловой решетки

c1=φ⋅c1t=0,966⋅267,432=258,339мс

4.2.17 Скорость потока в относительном движении на выходе из сопловой решетки

w1=с12+u12−2⋅c1⋅u1⋅cosα1=258,3392+155,5092−2⋅258,339⋅155,509⋅cos14°=113,845мс

с1a=c1⋅sinα1=258,339⋅sin14°=62,498мс

4.2.18 Расчет угла выхода потока из сопловой решетки

sinβ1=c1aw1=62,498113,845=0,549β1=33,3°

4.2.19 Скорость потока в относительном движении на выходе из рабочей решетки

w122+h12=w2t22+h2t2=hотн

w2t=w12+2⋅Hор=113,8452+2⋅8940=175,616мс

4.2.20 Число Маха при выходе пара из рабочей решетки

a2t=kP2tυ2t=1,3⋅8,82⋅106⋅0,038=660,082мс

M2t=w2ta2t=175,616660,082=0,266

4.2.21 Расчет угла выхода потока из рабочей решетки

μ22=0,95F2=G2⋅υ2tμ22⋅w21t=131,57⋅0,0380,95⋅175,616=0,03м2

Δl=0,003

l2=l1+Δl=0,025+0,003=0,028м

F2=O2l2z2=t2sinβ2эфl2z2=πd1sinβ2эфe

sinβ2эф=F2πd1l2e=0,033,142⋅0,99⋅0,028⋅1=0,344

β2=20,1°

4.2.22 Высота и хорда профиля сопловой лопатки

l2=0,028м

b2=4⋅l2=4⋅28=21мм принимаем b2=28мм

b2l2=0,0280,028=1

4.2.23 Уточнение коэффициента расхода

μ2=0,965−0.015⋅b2l2=0,965−0.015⋅0,0280,028=0,95

4.2.24 Выбор типа рабочей решетки

M2t=0,266

β1=33,3°

β2эф=20,1°

P-30-21А

t2=0,68м

4.2.25 Число лопаток и шаг рабочей решетки

z2=πd2t2b2=3,142⋅0,990,68⋅0,028=163,3z2=163

t2=π⋅d2z2=3,142⋅0,99163=0,019м

ν2=ν2t(P2t=8,82МПа;t2t=505,7°)=1,1⋅10−6м2с

Re2=w2t⋅b2ν2=175,616⋅0,0281,1⋅10−6=4,47⋅106>Reавтомод|Reавтомод=(3..5)⋅105

4.2.26 Коэффициент потери скорости в рабочей решетке

ψ=0,957−0,011⋅b2l2=0,957−0,011⋅0,0280,028=0,946

4.2.27 Определение выходного треугольника

w2=ψ⋅w2t=0,946⋅175,616=166,133мс

c2=w22+u2−2⋅w2⋅u⋅cosβ2=166,1332+155,5092−2⋅166,133⋅155,509⋅cos20,1=57,095мс

c2a=w2a=w2⋅sinβ2=166,133⋅sin20,1=57,093мс

sinα2=c2ac2=57,09357,095≈1

α2=90°

Результаты расчета скоростей потока и углов между ними отражены на рис. 5

4.2.28 Удельная работа регулирующей ступени

Hu=u(c1u+c2u)=u(c1cosα1+c2cosα2)=155,509(258,339⋅cos14+57,095⋅cos90)=38980Джкг

Hu=38,98кДжкг

4.2.29 Мощность, развиваемая на лопатках

NОЛ=G1⋅Hu=131,57⋅38,98=5128кВт

NОЛ=5,13МВт

4.2.30 Относительный лопаточный КПД

ηОЛ=HuH0=38,9844,7=0,872

4.2.31 Определение потерь

ΔHC=c1t22−c122=HOC(1−φ2)=c1t22⋅(1−φ2)=267,43222(1−0,9662)=2390Джкг

ΔHC=2,39кДжкг

ΔHP=W2t22⋅(1−ψ2)=175,61622(1−0,9462)=1620Джкг

ΔHP=1,62кДжкг

ΔHВС=c222=57,09522=1630Джкг

ΔHВС=1,63кДжкг

HU=H0−ΔHC−ΔHP−ΔHВС=44,7−2,39−1,62−1,63=39,06кДжкг

4.2.32. Определение дополнительных потерь

4.2.32.1 Потери от трения диска и бандажа о пар

KТР=0,6⋅10−3

ξТР=KТР⋅d2F1ucф3=0,6⋅10−3⋅0,9920,019⋅0,523=0,004

ΔHТР=ξТР⋅H0=0,004⋅44,7=0,18кДжкг

4.2.32.2 Потери, вызванные парциальным подводом пара

KВЕНТ=0,065

ξВЕНТ=KВЕНТsinα1⋅1−ee⋅ucф3=0,065sin14⋅1−11⋅0,523=0

KСЕГМ=0,25

ξСЕГМ=KСЕГМ⋅b2⋅l2F1⋅ucф⋅i⋅ηoл=0,25⋅0,028⋅0,0280,019⋅0,52⋅0,872=0,005

ξПАРЦ=ξВЕНТ+ξСЕГМ=0+0,005=0,005

ΔHПАРЦ=ξПАРЦ⋅H0=0,005⋅44,7=0,22кДжкг

4.2.32.3 Потери, вызванные утечками

lБАНД=0,003м

dП=d1+l2+2⋅lБАНД=0,99+0,028+2⋅0,003=1,024

δе=0,6⋅10−3

ξутбанд=πdПδпF1⋅ρср+1,8⋅l2dср⋅ηОЛ=3,142⋅1,024⋅0,6⋅10−30,019⋅0,2+1,8⋅0,0280,99⋅0,872=0,044

ΔHутбанд=ξутбанд⋅H0=0,044⋅44,7=1,97кДжкг

4.2.32.4 Потери от влажности

ξВЛ=0

4.2.33 Относительный внутренний КПД

η0i=η01−ξТР−ξПАРЦ−ξутбанд−ξВЛ=0,872−0,004−0,005−0,044−0=0,819

Hi=H0⋅ηoi=44,7⋅0,819=36,61кДжкг

Ni=GHi=131,57⋅36,61=4817кВт

4.2.34. Проверка лопатки на прочность

4.2.34.1. Окружное усилие, действующее на рабочую лопатку

RU=M2=G⋅(r⋅c1u+r⋅c2u)r=G1⋅(c1⋅cosα1+c2⋅cosα2)=131,57⋅(258,339⋅cos14+57,095⋅cos90)=3,298⋅104H

RU=G1⋅HU⋅103u=131,57⋅38,98⋅103155,509=3,298⋅104H

4. 2.34.2. Момент сопротивления изгибу рабочей лопатки

WМИН(b2=2,56см)=0,234см3

WМИН(b2=2,8см)=WМИН(b2=2,56см)⋅b22,563=0,234⋅2,82,563=0,306см3

4. 2.34.3. Напряжение изгиба рабочей лопатки регулирующей ступени

σИЗГ=RU⋅l2z2⋅2⋅e⋅WМИН(b2=2,8см)=32980⋅0,028163⋅2⋅1⋅0,306⋅10−6=9,26МПа

σИЗГБ<15÷25МПа           условие прочности выполняется

Тепловой процесс представлен на рис. 6.

Расчетные параметры второй ступени ЧВД сведены в табл. 4.

Во всех ступенях группы примем:

b1=40 мм

b2=28 мм

dК=962 мм

4.3. Тепловой расчёт последней в группе ступени ЧВД.

4.3.1. Исходные данные для последней в группе ступени.

Р0=Р2t2=10,06МПаР2tz=3,19МПаt0=t2t2=523,8СG0=131,57кгсп=501сdК=0,962м

4.3.2. Определение характерных размеров рабочей лопатки последней ступени.

4.3.2.1 Параметры  пара на входе в сопловой аппарат (первая в группе ступень).

h0=h0−Hi=3499,5−50,86=3448,6кДжкгS0(P2t=10,06МПа,h0=3448,6кДжкг)=6,6901кДжкг⋅К

4.3.2.2 Средний диаметр последней в группе ступени.

dz2lz2=dz2lz2−dК=d22l22v2tzv2t2GzG2

где G2=G0=131,57кгс

Gz=131,57кгс

vz2t(Pz2t=3,19МПа,S0=6,6901кДжкг⋅К)=0,084м3кгhz2t(Pz2t=3,19МПа,S0=6,6901кДжкг⋅К)=3098,6кДжкг

dz2lz2=dz2lz2−dК=d22⋅l22v2tzv2t2GzG2=0,99⋅0,028⋅0,0840,038⋅131,57131,57=0,061м

dz22−dz2dК−dz2lz2=0dz22−0,962dz2−0,061=0

В результате решения уравнения корень, удовлетворяющий условиям расчета равен

dz2=1,02м.

4.3.2.3 Длина рабочей лопатки последней в группе ступени.

lz2=dz2−dК=1,02−0,962=0,058мl1=l2−Δl2=0,058−0,003=0,055м

4.3.3 Располагаемый теплоперепад последней в группе ступени.

4.3.3.1 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−lz2dz21,8=1−(1−0,177)(1−0,0581,02)1,8=0,259

4.3.3.2 Окружная и фиктивная скорость.

u=πdп=3,142⋅1,02⋅50=160,242мс

α2=14°

ρ=0,259

φ=0,95

ucф=ϕ⋅cosα221−ρ=0,95⋅cos14°21−0,259=0,535

cф=uucфопт=160,2420,535=299,518мс

4.3.2.3 Располагаемые теплоперепады последней в группе ступени, соплового аппарата, рабочего колеса.

Н0=cф22=299,51822=44860

Н0=44,86кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,259)⋅44,86=33,24кДжкг

Н0Р=ρН0=0,259⋅44,86=11,62кДжкг

4.3.2.4 Число ступеней в группе определяется графоаналитическим способом рис. 7.

Н0(2−z)Н0CP=3448,6−3098,644,86=7,80

z=7 ступеней в группе

в случае меньшего числа ступеней возрастает теплоперепад на каждой ступени

в группе, тем самым увеличивая тепловое воздействие на материал лопаток, что может привести к уменьшению срока службы лопаток, кроме того с увеличением числа ступеней достигается увеличение мощности турбины.

Н0(2−z)=3448,6−3098,6=350кДжкг

ΔН0(2−z)=Н0(2−z)−Н0ПРЕДВ,(2−z)z−1=350−313,476=6,088кДжкг

Данные, полученные графоаналитическим путём сведены в таблицу 5.

Таблица 5 - Характеристики группы ступеней ЧВД  полученные графоаналитическим способом.

| Номер ступени | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр ступени, м | 0,99 | 0,995 | 1,000 | 1,005 | 1,010 | 1,015 | 1,020 |  |
| Предварительный теплоперепад, кДж/кг | 44,7 | 44,73 | 44,75 | 44,78 | 44,81 | 44,84 | 44,86 | 313,47 |
| Окончательный теплоперепад, кДж/кг | 44,7 | 50,82 | 50,84 | 50,87 | 50,90 | 50,92 | 50,95 | 350 |

4.4 Тепловой расчёт  ступеней в группе.

4.4.1   Тепловой расчёт третьей ступени.

4.4.1.1 Исходные данные  ступени.

dСР=995ммН0=50,82кДжкг

4.4.1.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=0,995−0,962=0,033мl1=l2−Δl2=0,033−0,003=0,030м

4.4.1.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,177)(1−0,0330,995)1,8=0,225

4.4.1.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=50,82кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,225)⋅50,82=39,39кДжкг

Н0Р=ρН0=0,225⋅50,82=11,43кДжкг

4.4.2   Тепловой расчёт четвёртой ступени.

4.4.2.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1,000ммН0=50,84кДжкг

4.4.2.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,000−0,962=0,038мl1=l2−Δl2=0,038−0,003=0,035м

4.4.2.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,177)(1−0,0381,000)1,8=0,232

4.4.2.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=50,84кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,232)⋅50,84=39,02кДжкг

Н0Р=ρН0=0,232⋅50,84=11,82кДжкг

4.4.3   Тепловой расчёт пятой ступени.

4.4.3.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1,005ммН0=50,87кДжкг

4.4.3.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,005−0,962=0,043мl1=l2−Δl2=0,043−0,003=0,040м

4.4.3.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,177)(1−0,0431,005)1,8=0,239

4.4.3.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=50,87кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,239)⋅50,87=38,70кДжкг

Н0Р=ρН0=0,239⋅50,87=12,17кДжкг

4.4.4   Тепловой расчёт шестой ступени.

4.4.4.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1,010ммН0=50,90кДжкг

4.4.4.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,010−0,962=0,048мl1=l2−Δl2=0,048−0,003=0,045м

4.4.4.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,177)(1−0,0481,010)1,8=0,246

4.4.4.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=50,90кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,246)⋅50,90=38,38кДжкг

Н0Р=ρН0=0,246⋅50,90=12,52кДжкг

4.4.5   Тепловой расчёт седьмой ступени.

4.4.5.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1,015ммН0=50,92кДжкг

4.4.5.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,015−0,962=0,053мl1=l2−Δl2=0,053−0,003=0,050м

4.4.5.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,177)(1−0,0531,015)1,8=0,253

4.4.5.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=50,92кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,253)⋅50,92=38,05кДжкг

Н0Р=ρН0=0,253⋅50,92=12,87кДжкг

4.4.6   Тепловой расчёт восьмой ступени.

4.4.6.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1,020ммН0=50,95кДжкг

4.4.6.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,020−0,962=0,058мl1=l2−Δl2=0,058−0,003=0,055м

4.4.6.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,177)(1−0,0581,020)1,8=0,259

4.4.6.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=50,95кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,259)⋅50,95=37,74кДжкг

Н0Р=ρН0=0,259⋅50,95=13,21кДжкг

Результаты расчёта характеристик ступеней в группе сведены в табл. 6.

Таблица 6 – Расчетные характеристики группы ступеней ЧВД.

| № ступени | Средний диаметр | Длина лопатки |  | Средняя степень реактивности | Располагаемые теплоперепады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочей | сопловой |  | Ступени | СА | РК |
|  | м | м | м | - | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг |
| 3 | 0,995 | 0,033 | 0,030 | 0,225 | 50,82 | 39,39 | 11,43 |
| 4 | 1,000 | 0,038 | 0,035 | 0,232 | 50,84 | 39,02 | 11,82 |
| 5 | 1,005 | 0,043 | 0,040 | 0,239 | 50,87 | 38,70 | 12,17 |
| 6 | 1,010 | 0,048 | 0,045 | 0,246 | 50,90 | 38,38 | 12,52 |
| 7 | 1,015 | 0,053 | 0,050 | 0,253 | 50,92 | 38,05 | 12,87 |
| 8 | 1,020 | 0,058 | 0,055 | 0,259 | 50,95 | 37,74 | 13,21 |

# 5. Тепловой расчёт ЧCД.

5.1  Тепловой расчёт девятой ступени.

5.1.1 Исходные данные для ЧСД проектируемой турбины.

РПП=2,87МПаΔРППРПП=0,1tПП=560СG=118,88кгсп=501сd1=d2=1,162ме=1

5.1.2. Располагаемый теплоперепад девятой ступени.

5.1.2.1 Параметры пара на входе в сопловой аппарат.

h0(PПП=2,87МПа,tПП=5600С)=3593,3кДжкгS0(P0=2,87МПа,h0=3593,3кДжкг)=7,4254кДжкг⋅К

5.1.2.2. Окружная и фиктивная скорость

u=πnd=3,142⋅50⋅1,162=182,55мс

φ2=0,97

ρ=0,25

α2=14°

uCФопт=φ2⋅cos(α2)21−ρ=0,97⋅cos(14°)21−0,25=0,543

Cф=UUCфопт=182,550,543=336,188мс

5.1.2.3 Располагаемые теплоперепады девятой ступени, соплового аппарата, рабочего колеса.

H0=CФ22=336,18822=56,51кДжкг

НОС=(1−ρ)⋅Н0=1−0,25⋅56,51=42,38кДжкг

НOP=ρ⋅Н0=0,25⋅56,51=14,13кДжкг

5.1.3. Параметры пара на выходе из сопловой и рабочей решетки

h1t=hO−HOC=3593,3−42,38=3550,9кДжкгP1t(h1t=3550,9кДжкг;S0=7,4254кДжкг⋅К)=2,56МПа

h2t'=hO−HO=3593,3−56,51=3536,8кДжкгP2t'(h2t'=3536,8кДжкг;S0=7,4254кДжкг⋅К)=2,47МПа

ν1t(h1t=3550,9кДжкг;S0=7,4254кДжкг⋅К)=0,144м3кгν2t'(h2t'=3536,8кДжкг;S0=7,4254кДжкг⋅К)=0,148м3кг

t1t(P1t=2,56МПа;h1t=3550,9кДжкг)=539,8°Сt2t'(P2t'=2,47МПа;h2t'=3536,8кДжкг)=533,1°С

5.1.4  Проверка истечения пара через сопловую решетку.

5.1.4.1. Режим истечения пара через сопловую решетку.

ε1=P1P0=2,562,87=0,89    >εкр                (εкр=0,546) – дозвуковой режим

C1t=2⋅HOC=2⋅42,38⋅103=291,136мс

5.1.5. Расчет степени порциальности для девятой ступени

μ1=0,97F1=G1⋅ν1tμ12⋅C1t=118,88⋅0,1440,97⋅291,136=0,061м2

l1=F1π⋅d1⋅sinα1ЭФ=0,0613,142⋅1,162⋅sin14°=0,069м

5.1.6 Высота и хорда профиля сопловой лопатки

l1=69мм

b1=8⋅l1=8⋅69=66мм

b1l=6669=0,96

5.1.7 Уточнение коэффициента расхода.

μ1=0,982−0,005⋅b1l1=0,982−0,005⋅6669=0,977

5.1.8 Корневой диаметр

dК=dCP−l1=1,162−0,069=1,093м

5.1.9 Длина рабочей лопатки.

l2=l1+Δl=0,069+0,003=0,072м

5.1.10 Корневая степень реактивности.

ρК=1−1−ρСР1−l2d21.8=1−1−0,251−0,0721,1621,8=0,158

5.1.11 Выбор сопловой решетки

ε>εкрα0=90°α1=14°

Тип А. С-90-15А

t1=0,8

5.1.12 Число лопаток и шаг сопловой решетки

z1=π⋅d1⋅et1⋅b1=3,142⋅1,162⋅10,8⋅0,066=69,15

z1=69

t1=π⋅d1⋅ez1=3,142⋅1,162⋅169=0,053м

5.1.13 Число Рейнольдса при выходе пара из сопловой решетки

ν1=ν1t(P1t=2,56МПа;h1t=3550,9кДжкг)=4,36⋅10−6м2с

Re1=c1t⋅b1ν1=291,136⋅0,0664,36⋅10−6=4,40⋅106>Reавтомод|Reавтомод=(3..5)⋅105

5.1.14 Число Маха при выходе пара из сопловой решетки

a1t=kP1tυ1t=1,3⋅2,56⋅106⋅0,144=692,266мс

M1t=c1ta1t=291,136692,266=0,421

5.1.15 Коэффициент потери скорости в сопловой решетке.

φ=0,98−0,009b1l1=0,98−0,009⋅0,0660,069=0,971

5.1.16 Скорость потока на выходе из сопловой решетки

c1=φ⋅c1t=0,971⋅291,136=282,693мс

5.1.17 Скорость потока в относительном движении на выходе из сопловой решетки

w1=с12+u12−2⋅c1⋅u1⋅cosα1=282,6932+182,552−2⋅282,693⋅182,55⋅cos14°=114,431мс

с1a=c1⋅sinα1=282,693⋅sin14°=68,39мс

5.1.18 Расчет угла выхода потока из сопловой решетки

sinβ1=c1aw1=68,39114,431=0,598β1=36,7°

5.1.19 Скорость потока в относительном движении на выходе из рабочей решетки

w122+h12=w2t22+h2t2=hотн

w2t=w12+2⋅Hор=114,4312+2⋅14130=203,358мс

5.1.20 Число Маха при выходе пара из рабочей решетки

a2t=kP2tυ2t=1,3⋅2,47⋅106⋅0,148=689,368мс

M2t=w2ta2t=203,358689,368=0,295

5.1.21 Расчет угла выхода потока из рабочей решетки

μ2=0,95F2=G2⋅υ2tμ22⋅w21t=118,88⋅0,1480,95⋅203,358=0,091м2

Δl=0,003

l2=l1+Δl=0,069+0,003=0,072м

F2=O2l2z2=t2sinβ2эфl2z2=πd1sinβ2эфe

sinβ2эф=F2πd1l2e=0,0913,142⋅1,162⋅0,072⋅1=0,346

β2=20,2°

5.1.22 Высота и хорда профиля сопловой лопатки

l2=0,072м

b2=4⋅l2=4⋅72=33,94мм принимаем b2=34мм

b2l2=0,0340,072=0,47

5.1.23 Уточнение коэффициента расхода

μ2=0,965−0,015⋅b2l2=0,965−0,015⋅0,0340,072=0,957

5.1.24 Выбор типа рабочей решетки

M2t=0,295

β1=36,7°

β2эф=20,2°

P-30-21А

t2=0,68м

5.1.25 Число лопаток и шаг рабочей решетки

z2=πd2t2b2=3,142⋅1,1620,68⋅0,034=157,915z2=158

t2=π⋅d2z2=3,142⋅1,162158=0,023м

ν2=ν2t(P2t=8,82МПа;t2t=505,7°)=1,1⋅10−6м2с

Re2=w2t⋅b2ν2=203,358⋅0,0344,44⋅10−6=1,55⋅106>Reавтомод|Reавтомод=(3..5)⋅105

5.1.26 Коэффициент потери скорости в рабочей решетке

ψ=0,957−0,011⋅b2l2=0,957−0,011⋅0,0340,072=0,952

5.1.27 Определение выходного треугольника

w2=ψ⋅w2t=0,952⋅203,358=193,597мс

c2=w22+u2−2⋅w2⋅u⋅cosβ2=193,5972+182,552−2⋅193,597⋅182,55⋅cos20,2=66,854мс

c2a=w2a=w2⋅sinβ2=193,597⋅sin20,2=66,849мс

sinα2=c2ac2=66,84966,854≈1

α2=90°

Результаты расчета скоростей потока и углов между ними отражены на рис.8

5.1.28 Удельная работа регулирующей ступени

Hu=u(c1u+c2u)=u(c1cosα1+c2cosα2)=182,55(282,693⋅cos14+66,849⋅cos90)=50073Джкг

Hu=50,07кДжкг

5.1.29 Мощность, развиваемая на лопатках

NОЛ=G1⋅Hu=118,88⋅50,07=5952кВт

NОЛ=5,95МВт

5.1.30 Относительный лопаточный КПД

ηОЛ=HuH0=50,0756,51=0,886

5.1.31 Определение потерь

ΔHC=c1t22−c122=HOC(1−φ2)=c1t22⋅(1−φ2)=291,13622(1−0,9712)=2422Джкг

ΔHC=2,42кДжкг

ΔHP=W2t22⋅(1−ψ2)=203,35822(1−0,9522)=1937Джкг

ΔHP=1,94кДжкг

ΔHВС=c222=66,85422=2235Джкг

ΔHВС=2,24кДжкг

HU=H0−ΔHC−ΔHP−ΔHВС=56,51−2,42−1,94−2,24=49,91кДжкг

5.1.32. Определение дополнительных потерь

5.1.32.1 Потери от трения диска и бандажа о пар

KТР=0,6⋅10−3

ξТР=KТР⋅d2F1ucф3=0,6⋅10−3⋅1,16220,061⋅0,5433=0,002

ΔHТР=ξТР⋅H0=0,002⋅56,51=0,11кДжкг

5.1.32.2 Потери, вызванные парциальным подводом пара

KВЕНТ=0,065

ξВЕНТ=KВЕНТsinα1⋅1−ee⋅ucф3=0,065sin14⋅1−11⋅0,523=0

KСЕГМ=0,25

ξСЕГМ=KСЕГМ⋅b2⋅l2F1⋅ucф⋅i⋅ηoл=0,25⋅0,034⋅0,0720,061⋅0,543⋅0,886=0,005

ξПАРЦ=ξВЕНТ+ξСЕГМ=0+0,005=0,005

ΔHПАРЦ=ξПАРЦ⋅H0=0,005⋅56,51=0,28кДжкг

5.1.32.3 Потери, вызванные утечками

lБАНД=0,003м

dП=d1+l2+2⋅lБАНД=1,162+0,072+2⋅0,003=1,24

δе=0,6⋅10−3

ξутбанд=πdПδпF1⋅ρср+1,8⋅l2dср⋅ηОЛ=3,142⋅1,24⋅0,6⋅10−30,061⋅0,25+1,8⋅0,0721,162⋅0,886=0,020

ΔHутбанд=ξутбанд⋅H0=0,020⋅56,51=1,13кДжкг

5.1.32.4 Потери от влажности

ξВЛ=0

5.1.33 Относительный внутренний КПД

η0i=η01−ξТР−ξПАРЦ−ξутбанд−ξВЛ=0,886−0,002−0,005−0,020−0=0,859

Hi=H0⋅ηoi=56,51⋅0,859=48,54кДжкг

Ni=GHi=118,88⋅48,54=5770кВт

5.1.34. Проверка лопатки на прочность

5.1.34.1. Окружное усилие, действующее на рабочую лопатку

RU=M2=G⋅(r⋅c1u+r⋅c2u)r=G1⋅(c1⋅cosα1+c2⋅cosα2)=118,88⋅(282,693⋅cos14+66,854⋅cos90)=3,261⋅104H

RU=G1⋅HU⋅103u=118,88⋅50,07⋅103182,55=3,261⋅104H

5.1.34.2. Момент сопротивления изгибу рабочей лопатки

WМИН(b2=2,56см)=0,234см3

WМИН(b2=3,4см)=WМИН(b2=2,56см)⋅b22,563=0,234⋅3,42,563=0,548см3

5.1.34.3. Напряжение изгиба рабочей лопатки регулирующей ступени

σИЗГ=RU⋅l2z2⋅2⋅e⋅WМИН(b2=2,8см)=32610⋅0,072158⋅2⋅1⋅0,548⋅10−6=13,55МПа

σИЗГБ<15÷25МПа           условие прочности выполняется

Тепловой процесс представлен на рис. 9.

Расчетные характеристики расчетные параметры 1й ступени ЧСД приведены в табл. 7.

Во всех ступенях группы примем:

b1=66 мм

b2=34 мм

dК=1,093 м

5.2   Тепловой расчёт последней в группе ступени (ЧСД).

5.2.1 Исходные данные для последней в группе ступени.

Р0=Р2t=2,47МПаР2tz=0,451МПаG2=118,88кгсп=501сdК=1,093мм

5.2.2 Определение характерных размеров рабочей лопатки последней  в группе ступени.

5.2.2.1 Параметры  пара на входе в сопловой аппарат (первая в группе ступень).

h0=h0−Hi=3593,3−48,54=3544,8кДжкгS0(P0=P2t=2,47МПа,h0=3544,8кДжкг)=7.4345кДжкг⋅К

5.2.2.2 Средний диаметр последней в группе ступени.

dz2lz2=dz2lz2−dК=d22l22v2tzv2t2GzG2G2=118,88кгсGz=G2−G2.0ТБ−G3.0ТБ

Gz=118,88−7,114−2,019=109,747кгс

vz2t(Pz2t=0,451МПа,S0=7.4345кДжкг⋅К)=0,558м3кгhz2t(Pz2t=0,451МПа,S0=7.4345кДжкг⋅К)=3023кДжкг

dz2lz2=dz2lz2−dК=d22⋅l22v2tzv2t2GzG2=1,162⋅0,072⋅0,5580,148⋅109,747118,88=0,291м

dz22−dz2dК−dz2lz2=0dz22−1,093dz2−0,291=0

В результате решения уравнения корень, удовлетворяющий условиям расчета равен

dz2=1,314м.

5.2.2.3 Длина рабочей лопатки последней в группе ступени.

lz2=dz2−dК=1,314−1,093=0,221мl1=l2−Δl2=0,221−0,003=0,218м

5.2.3 Располагаемый теплоперепад последней в группе ступени.

5.2.3.1 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−lz2dz21,8=1−(1−0,158)(1−0,2211,314)1,8=0,396

5.2.3.2 Окружная и фиктивная скорость.

u=πdп=3,142⋅1,314⋅50=206,429мс

α2=14°

ρ=0,396

φ=0,97

ucф=ϕ⋅cosα221−ρ=0,97⋅cos14°21−0,396=0,606

cф=uucфопт=206,4290,606=340,642мс

5.2.2.3 Располагаемые теплоперепады последней в группе ступени, соплового аппарата, рабочего колеса.

Н0=cф22=340,64222=58020

Н0=58,02кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,396)⋅58,02=35,04кДжкг

Н0Р=ρН0=0,396⋅58,02=22,98кДжкг

5.2.2.4 Число ступеней в группе определяется графоаналитическим способом рис. 10.

Н0(2−z)Н0CP=3544,8−302358,02=8,993

z=9 ступеней в группе

в случае меньшего числа ступеней возрастает теплоперепад на каждой ступени в группе, тем самым увеличивается тепловое воздействие на материал лопаток, что может привести к уменьшению срока службы лопаток. Кроме того, с увеличением числа ступеней достигается увеличение мощности турбины.

Н0(2−z)=3544,8−3023=521,8кДжкг

ΔН0(2−z)=Н0(2−z)−Н0ПРЕДВ,(2−z)z−1=521,8−515,398=0,8012кДжкг

Данные, полученные графоаналитическим путём сведены в табл. 8.

Таблица 8 - Характеристики группы ступеней ЧСД полученные графоаналитическим способом.

| Номер ступени | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр ступени, м | 1,16 | 1,181 | 1,200 | 1,219 | 1,238 | 1,257 | 1,276 | 1,295 | 1,314 |  |
| Предварительный теплоперепад, кДж/кг | 56,51 | 56,70 | 56,89 | 57,08 | 57,27 | 57,45 | 57,64 | 57,83 | 58,02 | 515,39 |
| Окончательный теплоперепад, кДж/кг | 56,51 | 57,50 | 57,69 | 57,88 | 58,07 | 58,26 | 58,44 | 58,63 | 58,82 | 521,8 |

5.3 Тепловой расчёт  ступеней в группе.

5.3.1  Тепловой расчёт десятой ступени.

5.3.1.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1093ммН0=57,50кДжкг

5.3.1.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,181−1,093=0,088мl1=l2−Δl2=0,088−0,003=0,085м

5.3.1.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,158)(1−0,0851,181)1,8=0,268

5.3.1.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=57,50кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,268)⋅57,50=42,12кДжкг

Н0Р=ρН0=0,268⋅57,50=15,38кДжкг

5.3.2  Тепловой расчёт одиннадцатой ступени.

5.3.2.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1200ммН0=57,69кДжкг

5.3.2.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,200−1,093=0,107мl1=l2−Δl2=0,107−0,003=0,104м

5.3.2.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,158)(1−0,1071,200)1,8=0,288

5.3.2.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=57,69кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,288)⋅57,69=41,06кДжкг

Н0Р=ρН0=0,288⋅57,69=16,63кДжкг

5.3.3  Тепловой расчёт двенадцатой ступени.

5.3.3.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1219ммН0=57,88кДжкг

5.3.3.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,219−1,093=0,126мl1=l2−Δl2=0,126−0,003=0,123м

5.3.3.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,158)(1−0,1261,219)1,8=0,308

5.3.3.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=57,88кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,308)⋅57,88=39,91кДжкг

Н0Р=ρН0=0,308⋅57,88=17,78кДжкг

5.3.4  Тепловой расчёт тринадцатой ступени.

5.3.4.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1238ммН0=58,07кДжкг

5.3.4.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,238−1,093=0,145мl1=l2−Δl2=0,145−0,003=0,142м

5.3.4.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,158)(1−0,1451,238)1,8=0,327

5.3.4.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=58,07кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,327)⋅58,07=39,07кДжкг

Н0Р=ρН0=0,327⋅58,07=18,996кДжкг

5.3.5  Тепловой расчёт четырнадцатой ступени.

5.3.5.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1257ммН0=58,26кДжкг

5.3.5.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,257−1,093=0,164мl1=l2−Δl2=0,164−0,003=0,161м

5.3.5.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,158)(1−0,1641,257)1,8=0,345

5.3.5.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=58,26кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,345)⋅58,26=38,14кДжкг

Н0Р=ρН0=0,345⋅58,26=20,12кДжкг

5.3.6  Тепловой расчёт пятнадцатой ступени.

5.3.6.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1276ммН0=58,44кДжкг

5.3.6.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,276−1,093=0,183мl1=l2−Δl2=0,183−0,003=0,180м

5.3.6.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,158)(1−0,1831,276)1,8=0,363

5.3.6.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=58,44кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,363)⋅58,44=37,24кДжкг

Н0Р=ρН0=0,363⋅58,44=21,20кДжкг

5.3.7  Тепловой расчёт шестнадцатой ступени.

5.3.7.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1295ммН0=58,63кДжкг

5.3.7.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,295−1,093=0,202мl1=l2−Δl2=0,202−0,003=0,199м

5.3.7.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,158)(1−0,2021,295)1,8=0,379

5.3.7.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=58,63кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,379)⋅58,63=36,38кДжкг

Н0Р=ρН0=0,379⋅58,63=22,25кДжкг

5.3.8  Тепловой расчёт семнадцатой ступени.

5.3.8.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1314ммН0=58,82кДжкг

5.3.8.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,314−1,093=0,221мl1=l2−Δl2=0,221−0,003=0,218м

5.3.8.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,158)(1−0,2211,314)1,8=0,396

5.3.8.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=58,82кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,396)⋅58,82=35,55кДжкг

Н0Р=ρН0=0,396⋅58,82=23,27кДжкг

Расчетные характеристики группы ступеней ЧСД сведены в табл. 9.

Таблица 9 – Расчетные характеристики группы ступеней ЧСД.

| № ступени | Средний диаметр | Длина лопатки |  | Средняя степень реактивности | Располагаемые теплоперепады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочей | сопловой |  | Ступени | СА | РК |
|  | м | м | м | - | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг |
| 10 | 1,093 | 0,088 | 0,085 | 0,268 | 57,50 | 42,12 | 15,38 |
| 11 | 1,200 | 0,107 | 0,104 | 0,288 | 57,69 | 41,06 | 16,63 |
| 12 | 1,219 | 0,126 | 0,123 | 0,308 | 57,88 | 39,91 | 17,78 |
| 13 | 1,238 | 0,145 | 0,142 | 0,327 | 58,07 | 39,07 | 18,996 |
| 14 | 1,257 | 0,164 | 0161 | 0,345 | 58,26 | 38,14 | 20,12 |
| 15 | 1,276 | 0,183 | 0,180 | 0,363 | 58,44 | 37,24 | 21,20 |
| 16 | 1,295 | 0,202 | 0,199 | 0,379 | 58,63 | 36,38 | 22,25 |
| 17 | 1,314 | 0,221 | 0,218 | 0,396 | 58,82 | 35,55 | 23,27 |

# 6.  Тепловой расчёт ЦНД

6.1 Тепловой расчёт восемнадцатой ступени.

6.1.1 Исходные данные.

Р0=0,442МПаΔР0Р0=0,02t0=279С

G=103,34кгсG1пот.=51,67кгсп=501сd1=d2=1,689м

6.1.2 Располагаемый теплоперепад тридцать пятой  ступени ЧНД.

6.1.2.1 Параметры свежего пара на входе в сопловой аппарат.

h02t(17)=3023кДжкгS0(P0=0,442МПа,t0=279∘С)=7,4435кДжкгК

6.1.2.2. Окружная и фиктивная скорость

u=πnd=3,142⋅50⋅1,689=265,3мс

φ2=0,975

ρ=0,35

α2=14°

uCФопт=φ2⋅cos(α2)21−ρ=0,975⋅cos(14°)21−0,35=0,587

Cф=UUCфопт=265,30,587=452,0мс

6.1.2.3 Располагаемые теплоперепады девятой ступени, соплового аппарата, рабочего колеса.

H0=CФ22=452,022=102,20кДжкг

НОС=(1−ρ)⋅Н0=1−0,35⋅102,20=66,43кДжкг

НOP=ρ⋅Н0=0,35⋅102,20=35,77кДжкг

6.1.3. Параметры пара на выходе из сопловой и рабочей решетки

h1t=hO−HOC=3023−66,43=2956,6кДжкгP1t(h1t=2956,6кДжкг;S0=7,4435кДжкг⋅К)=0,337МПа

h2t'=hO−HO=3023−102,20=2920,8кДжкгP2t'(h2t'=2920,8кДжкг;S0=7,4435кДжкг⋅К)=0,289МПа

ν1t(h1t=2956,6кДжкг;S0=7,4435кДжкг⋅К)=0,701м3кгν2t'(h2t'=2920,8кДжкг;S0=7,4435кДжкг⋅К)=0,789м3кг

t1t(P1t=0,337МПа;h1t=2956,6кДжкг)=245°Сt2t'(P2t'=0,289МПа;h2t'=2920,8кДжкг)=227°С

6.1.4  Проверка истечения пара через сопловую решетку.

6.1.4.1. Режим истечения пара через сопловую решетку.

ε1=P1P0=0,2890,337=0,857    >εкр                (εкр=0,546) – дозвуковой режим

C1t=2⋅HOC=2⋅66,43⋅103=364,5мс

6.1.5. Расчет степени порциальности для восемнадцатой ступени

μ1=0,98F1=G1⋅ν1tμ12⋅C1t=51,67⋅0,7010,98⋅364,5=0,101м2

l1=F1π⋅d1⋅sinα1ЭФ=0,1013,142⋅1,689⋅sin14°=0,079м

6.1.6 Высота и хорда профиля сопловой лопатки

l1=79мм

b1=8⋅l1=8⋅79=71мм

b1l=7179=0,899

6.1.7 Уточнение коэффициента расхода.

μ1=0,982−0,005⋅b1l1=0,982−0,005⋅7179=0,978

6.1.8 Корневой диаметр

dК=dCP−l1=1,689−0,079=1,610м

6.1.9 Длина рабочей лопатки.

l2=l1+Δl=0,079+0,003=0,082м

6.1.10 Корневая степень реактивности.

ρК=1−1−ρСР1−l2d21.8=1−1−0,351−0,0821,6891,8=0,289

6.1.11 Выбор сопловой решетки

ε>εкрα0=90°α1=14°

Тип А. С-90-15А

t1=0,8

6.1.12 Число лопаток и шаг сопловой решетки

z1=π⋅d1⋅et1⋅b1=3,142⋅1,689⋅10,8⋅0,071=93,43

z1=93

t1=π⋅d1⋅ez1=3,142⋅1,689⋅193=0,057м

6.1.13 Число Рейнольдса при выходе пара из сопловой решетки

ν1=ν1t(P1t=0,337МПа;h1t=2956,6кДжкг)=1,25⋅10−5м2с

Re1=c1t⋅b1ν1=264,5⋅0,0711,25⋅10−5=1,50⋅106>Reавтомод|Reавтомод=(3..5)⋅105

6.1.14 Число Маха при выходе пара из сопловой решетки

a1t=kP1tυ1t=1,3⋅0,337⋅106⋅0,701=554,2мс

M1t=c1ta1t=264,5554,2=0,477

6.1.15 Коэффициент потери скорости в сопловой решетке.

φ=0,98−0,009b1l1=0,98−0,009⋅0,0710,079=0,972

6.1.16 Скорость потока на выходе из сопловой решетки

c1=φ⋅c1t=0,972⋅264,5=257,1мс

6.1.17 Скорость потока в относительном движении на выходе из сопловой решетки

w1=с12+u12−2⋅c1⋅u1⋅cosα1=257,12+265,32−2⋅257,1⋅265,3⋅cos14°=64,2мс

с1a=c1⋅sinα1=264,5⋅sin14°=64,0мс

6.1.18 Расчет угла выхода потока из сопловой решетки

sinβ1=c1aw1=64,064,2=0,9969β1=94,5°

6.1.19 Скорость потока в относительном движении на выходе из рабочей решетки

w122+h12=w2t22+h2t2=hотн

w2t=w12+2⋅Hор=64,22+2⋅35770=275,1мс

6.1.20 Число Маха при выходе пара из рабочей решетки

a2t=kP2tυ2t=1,3⋅0,289⋅106⋅0,789=544,4мс

M2t=w2ta2t=275,1544,4=0,506

6.1.21 Расчет угла выхода потока из рабочей решетки

μ2=0,96F2=G2⋅υ2tμ22⋅w21t=51,67⋅0,7890,96⋅275,1=0,154м2

Δl=0,003

l2=l1+Δl=0,079+0,003=0,082м

F2=O2l2z2=t2sinβ2эфl2z2=πd1sinβ2эфe

sinβ2эф=F2πd1l2e=0,1543,142⋅1,689⋅0,082⋅1=0,354

β2=20,7°

6.1.22 Высота и хорда профиля сопловой лопатки

l2=0,082м

b2=4⋅l2=4⋅82=36,22мм принимаем b2=36мм

b2l2=0,0360,082=0,44

6.1.23 Уточнение коэффициента расхода

μ2=0,965−0,015⋅b2l2=0,965−0,015⋅0,0340,072=0,958

6.1.24 Выбор типа рабочей решетки

M2t=0,506

β1=94,5°

β2эф=20,7°

P-30-21А

t2=0,68м

6.1.25 Число лопаток и шаг рабочей решетки

z2=πd2t2b2=3,142⋅1,6890,68⋅0,036=216,8z2=217

t2=π⋅d2z2=3,142⋅1,689217=0,024м

ν2=ν2t(P2t=0,289МПа;t2t=227°)=1,1⋅10−6м2с

Re2=w2t⋅b2ν2=275,1⋅0,0361,36⋅10−5=7,28⋅105>Reавтомод|Reавтомод=(3..5)⋅105

6.1.26 Коэффициент потери скорости в рабочей решетке

ψ=0,957−0,011⋅b2l2=0,957−0,011⋅0,0360,082=0,952

6.1.27 Определение выходного треугольника

w2=ψ⋅w2t=0,952⋅275,1=261,9мс

c2=w22+u2−2⋅w2⋅u⋅cosβ2=261,92+265,32−2⋅261,9⋅265,3⋅cos20,7=94,8мс

c2a=w2a=w2⋅sinβ2=261,9⋅sin20,7=92,575мс

sinα2=c2ac2=92,57594,8=0,976

α2=102,4°

Результаты расчета скоростей потока и углов между ними отражены на рис.11

6.1.28 Удельная работа регулирующей ступени

Hu=u(c1u+c2u)=u(c1cosα1+c2cosα2)=265,3⋅(257,1cos14+94,8⋅cos102,4)=90580Джкг

Hu=90,58кДжкг

6.1.29 Мощность, развиваемая на лопатках

NОЛ=G1⋅Hu=51,67⋅90,58=4680кВт

NОЛ=4,68МВт

6.1.30 Относительный лопаточный КПД

ηОЛ=HuH0=90,58102,20=0,886

6.1.31 Определение потерь

ΔHC=c1t22−c122=HOC(1−φ2)=c1t22⋅(1−φ2)=364,522(1−0,9722)=3668Джкг

ΔHC=3,67кДжкг

ΔHP=W2t22⋅(1−ψ2)=275,122(1−0,9522)=3545Джкг

ΔHP=3,54кДжкг

ΔHВС=c222=98,422=4841Джкг

ΔHВС=4,84кДжкг

HU=H0−ΔHC−ΔHP−ΔHВС=102,20−3,67−3,54−4,84=90,15кДжкг

6.1.32. Определение дополнительных потерь

6.1.32.1 Потери от трения диска и бандажа о пар

KТР=0,6⋅10−3

ξТР=KТР⋅d2F1ucф3=0,6⋅10−3⋅1,68920,101⋅0,5873=0,003

ΔHТР=ξТР⋅H0=0,003⋅102,20=0,31кДжкг

6.1.32.2 Потери, вызванные парциальным подводом пара

KВЕНТ=0,065

ξВЕНТ=KВЕНТsinα1⋅1−ee⋅ucф3=0,065sin14⋅1−11⋅0,5873=0

KСЕГМ=0,25

ξСЕГМ=KСЕГМ⋅b2⋅l2F1⋅ucф⋅i⋅ηoл=0,25⋅0,036⋅0,0820,101⋅0,587⋅0,886=0,004

ξПАРЦ=ξВЕНТ+ξСЕГМ=0+0,004=0,004

ΔHПАРЦ=ξПАРЦ⋅H0=0,004⋅102,20=0,41кДжкг

6.1.32.3 Потери, вызванные утечками

lБАНД=0,003м

dП=d1+l2+2⋅lБАНД=1,689+0,082+2⋅0,003=1,777

δе=0,6⋅10−3

ξутбанд=πdПδпF1⋅ρср+1,8⋅l2dср⋅ηОЛ=3,142⋅1,777⋅0,6⋅10−30,101⋅0,35+1,8⋅0,0821,689⋅0,886=0,019

ΔHутбанд=ξутбанд⋅H0=0,019⋅102,20=1,94кДжкг

6.1.32.4 Потери от влажности

ξВЛ=0

6.1.33 Относительный внутренний КПД

η0i=η01−ξТР−ξПАРЦ−ξутбанд−ξВЛ=0,886−0,003−0,004−0,019−0=0,84

Hi=H0⋅ηoi=102,20⋅0,84=85,8кДжкг

Ni=GHi=51,67⋅85,8,54=4433кВт

6.1.34. Проверка лопатки на прочность

6.1.34.1. Окружное усилие, действующее на рабочую лопатку

RU=M2=G⋅(r⋅c1u+r⋅c2u)r=G1⋅(c1⋅cosα1+c2⋅cosα2)=51,67⋅(257,1cos14+94,8⋅cos102,4)=1,76⋅104H

RU=G1⋅HU⋅103u=51,67⋅90,58⋅103265,3=1,76⋅104H

6.1.34.2. Момент сопротивления изгибу рабочей лопатки

WМИН(b2=2,56см)=0,234см3

WМИН(b2=3,4см)=WМИН(b2=2,56см)⋅b22,563=0,234⋅3,62,563=0,651см3

6.1.34.3. Напряжение изгиба рабочей лопатки регулирующей ступени

σИЗГ=RU⋅l2z2⋅2⋅e⋅WМИН(b2=2,8см)=17600⋅0,082217⋅2⋅1⋅0,651⋅10−6=5,1МПа

σИЗГБ<15÷25МПа           условие прочности выполняется

Тепловой процесс представлен на рис. 12.

Расчетные характеристики первой ступени ЦНД сведены в табл. 10.

Во всех ступенях группы примем:

b1=71 мм

b2=36 мм

dК=1610мм

6.2   Тепловой расчёт последней в группе ступени (ЦНД).

6.2.1 Средний диаметр, высоты рабочей и сопловой лопатки последней в группе ступени.

Пользуясь данными турбины-прототипа задаём высоту рабочей лопатки и среднего диаметра последней ступени ЦНД.

dz2=2,390м

l2=780мм

l1=l2−Δl2=0,780−0,003=0,777м

6.2.3 Располагаемый теплоперепад последней в группе ступени.

6.2.3.1 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−lz2dz21,8=1−(1−0,289)(1−0,7802,390)1,8=0,651

6.2.3.2 Окружная и фиктивная скорость.

u=πdп=3,142⋅2,390⋅50=375,5мс

α2=14°

ρ=0,651

φ=0,95

ucф=ϕ⋅cosα221−ρ=0,95⋅cos14°21−0,651=0,78

cф=uucфопт=375,50,78=481,4мс

6.2.2.3 Располагаемые теплоперепады последней в группе ступени, соплового аппарата, рабочего колеса.

Н0=cф22=481,422=115900

Н0=115,90кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,651)⋅115,90=40,45кДжкг

Н0Р=ρН0=0,651⋅115,90=75,45кДжкг

6.2.2.5 Параметры пара на входе в ступень, выходе из сопловой и рабочей решётки  ступени

h2t(S0=7,4435кДжкгК,P2t(z)=0,0034МПа)=2223,0кДжкг

h0=h2t+H0=2223,0+115,90=2338,9кДжкг

P0(h0=2338,9кДжкг..S0=7,4435кДжкг⋅К)=0,00859МПа

h1t=h0−H0C=2338,9−40,45=2298,45кДжкг

P1t(h1t=2298,45кДжкг..S0=7,4435кДжкгК)=0,00628МПа

v1t(h1t=2298,45кДжкг..S0=7,4435кДжкгК)=20,2м3кгv2t(h2t=2223,0кДжкг..S0=7,4435кДжкгК)=35,1м3кгt1t(P1t=0,00628МПа,h1t=2298,45кДжкг)=37Сt2t(P2t=0,0034МПа,h2t=2223,0кДжкг)=26С

6.2.2.4 Число ступеней в группе определяется графоаналитическим способом рис.13 .

Н0(2−z)Н0CP=3023−2223115,90=6,9

z=6 ступеней в группе

Н0(2−z)=3023−2223=800кДжкг

ΔН0(2−z)=Н0(2−z)−Н0ПРЕДВ,(2−z)z−1=800−654,305=29,14кДжкг

Данные полученные графоаналитическим путём сведены в табл. 11.

Таблица 11 - Характеристики группы ступеней ЦНД полученные графоаналитическим способом.

| Номер ступени | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр ступени, м | 1,689 | 1,829 | 1,969 | 2,110 | 2,250 | 2,390 |  |
| Предварительный теплоперепад, кДж/кг | 102,2 | 104,94 | 107,68 | 110,42 | 113,16 | 115,90 | 654,30 |
| Окончательный теплоперепад, кДж/кг | 102,2 | 134,08 | 136,82 | 139,56 | 142,30 | 145,04 | 800 |

Расчет последней ступени ЦНД.

6.2.3  Проверка истечения пара через сопловую решетку.

ε1=P1P0=0,006280,00859=0,731    >εкр                (εкр=0,546) – дозвуковой режим

C1t=2⋅HOC=2⋅40,45⋅103=284,43мс

6.2.4 Высота и хорда профиля сопловой лопатки

l1=777мм

b1=8⋅l1=8⋅777=223мм

6.2.5 Уточнение коэффициента расхода.

μ1=0,982−0,005⋅b1l1=0,982−0,005⋅223777=0,978

6.2.6 Выбор сопловой решетки

ε>εкрα0=90°α1=14°

Тип A. С-90-15A

t1=0,8

6.2.7 Число лопаток и шаг сопловой решетки

z1=π⋅d1⋅et1⋅b1=3,142⋅2,390⋅10,8⋅0,223=42,13

z1=43

t1=π⋅d1⋅ez1=3,142⋅2,390⋅143=0,175м

6.2.8 Число Рейнольдса при выходе пара из сопловой решетки

ν1=ν1t(P1t=0,00628МПа;h1t=2298,45кДжкг)=2,064⋅10−4м2с

Re1=c1t⋅b1ν1=284.43⋅0,2232,064⋅10−4=3,073⋅105>Reавтомод|Reавтомод=(3..5)⋅105

6.2.9 Число Маха при выходе пара из сопловой решетки

a1t=kP1tυ1t=1,3⋅0,00628⋅106⋅20,2=406,095мс

M1t=c1ta1t=284.43406.095=0,70

6.2.10 Коэффициент потери скорости в сопловой решетке.

φ=0,98−0,009b1l1=0,98−0,009⋅0,2230,777=0,977

6.2.11 Скорость потока на выходе из сопловой решетки

c1=φ⋅c1t=0,977⋅284,43=277,9мс

6.2.12 Скорость потока в относительном движении на выходе из сопловой решетки

w1=с12+u12−2⋅c1⋅u1⋅cosα1=277,92+375,52−2⋅277,9⋅375,5⋅cos14°=125,4мс

с1a=c1⋅sinα1=277,9⋅sin14°=67,23мс

6.2.13 Расчет угла выхода потока из сопловой решетки

sinβ1=c1aw1=67,23125,4=0,536β1=147,6°

6.2.14 Скорость потока в относительном движении на выходе из рабочей решетки

w122+h12=w2t22+h2t2=hотн

w2t=w12+2⋅Hор=125,42+2⋅75450=408,2мс

6.2.15 Число Маха при выходе пара из рабочей решетки

a2t=kP2tυ2t=1,3⋅0,0034⋅106⋅35,1=393,9мс

M2t=w2ta2t=393,8409,4=1,036

6.2.16 Расчет угла выхода потока из рабочей решетки

μ2=0,96F2=G2⋅υ2tμ22⋅w21t=45,23⋅35,10,96⋅408,2=4,05м2

Δl=0,003

l2=l1+Δl=0,777+0,003=0,78м

F2=O2l2z2=t2sinβ2эфl2z2=πd1sinβ2эфe

sinβ2эф=F2πd1l2e=4,053,142⋅2,390⋅0,780⋅1=0,691

β2=43,7°

6.2.17 Высота и хорда профиля сопловой лопатки

l2=0,780м

b2=4⋅l2=4⋅780=111,7мм принимаем b2=112мм

b2l2=112780=0,144

6.2.18 Уточнение коэффициента расхода

μ2=0,965−0,015⋅b2l2=0,965−0,015⋅112780=0,962

6.2.19 Выбор типа рабочей решетки

M2t=1,036

β1=147,6°

β2эф=43,7°

P-35-25Б

t2=0,6м

6.2.20 Число лопаток и шаг рабочей решетки

z2=πd2t2b2=3,142⋅2,3900,6⋅0,112=111,7z2=112

t2=π⋅d2z2=3,142⋅2,390112=0,067м

ν2=ν2t(P2t=0,0034МПа;t2t=26°)=8,73⋅10−7м2с

Re2=w2t⋅b2ν2=408,2⋅0,1128,73⋅10−7=5,24⋅107>Reавтомод|Reавтомод=(3..5)⋅105

6.2.21 Коэффициент потери скорости в рабочей решетке

ψ=0,957−0,011⋅b2l2=0,957−0,011⋅0,1120,780=0,955

6.2.22 Определение выходного треугольника

w2=ψ⋅w2t=0,955⋅408,2=389,8мс

c2=w22+u2−2⋅w2⋅u⋅cosβ2=389,82+375,52−2⋅389,8⋅375,5⋅cos43,7=285,14мс

c2a=w2a=w2⋅sinβ2=389,8⋅sin43,7=269,31мс

sinα2=c2ac2=269,31285,14=0,944

α2=109,3°

Результаты расчета скоростей потока и углов между ними отражены на рис.14

6.2.23 Удельная работа регулирующей ступени

Hu=u(c1u+c2u)=u(c1cosα1+c2cosα2)=375,5⋅(277,9cos14+285,14⋅cos109,3)=65830Джкг

Hu=65,83кДжкг

6.2.24 Мощность, развиваемая на лопатках

NОЛ=G1⋅Hu=45,23⋅65,83=2977кВт

NОЛ=2,98МВт

6.2.25 Относительный лопаточный КПД

ηОЛ=HuH0=65.83115,9=0,568

6.2.26 Определение потерь

ΔHC=c1t22−c122=HOC(1−φ2)=c1t22⋅(1−φ2)=284,4322(1−0,9772)=1839Джкг

ΔHC=1,839кДжкг

ΔHP=W2t22⋅(1−ψ2)=408,222(1−0,9552)=7330Джкг

ΔHP=7,33кДжкг

ΔHВС=c222=285,1422=40650Джкг

ΔHВС=40,65кДжкг

HU=H0−ΔHC−ΔHP−ΔHВС=115,9−1,839−7,33−40,65=66,08кДжкг

6.2.27. Определение дополнительных потерь

6.2.27.1 Потери от трения диска и бандажа о пар

KТР=0,6⋅10−3

F1=G1v1tμ1c1t=45,23⋅20,20,978⋅284,43=3,28м2

ξТР=KТР⋅d2F1ucф3=0,6⋅10−3⋅2,39023,28⋅0,783=0,0005

ΔHТР=ξТР⋅H0=0,0005⋅115,9=0,058кДжкг

6.2.27.2 Потери, вызванные парциальным подводом пара

KВЕНТ=0,065

ξВЕНТ=KВЕНТsinα1⋅1−ee⋅ucф3=0,065sin14⋅1−11⋅0,783=0

KСЕГМ=0,25

ξСЕГМ=KСЕГМ⋅b2⋅l2F1⋅ucф⋅i⋅ηoл=0,25⋅0,112⋅0,7803,28⋅0,78⋅0,568=0,003

ξПАРЦ=ξВЕНТ+ξСЕГМ=0+0,003=0,003

ΔHПАРЦ=ξПАРЦ⋅H0=0,003⋅115,9=0,35кДжкг

6.2.27.3 Потери, вызванные утечками

lБАНД=0,003м

dП=d1+l2+2⋅lБАНД=2,390+0,780+2⋅0,003=3,176

δе=0,6⋅10−3

ξутбанд=πdПδпF1⋅ρср+1,8⋅l2dср⋅ηОЛ=3,142⋅3,176⋅0,6⋅10−33,28⋅0,651+1,8⋅0,7802,390⋅0,568=0,001

ΔHутбанд=ξутбанд⋅H0=0,001⋅115,9=0,116кДжкг

6.2.27.4 Потери от влажности

Степень влажности перед и за ступенью

y0(P0=0,00859МПа..h0=2298,45кДжкг)=0,117y2(P2t=0,0034МПа..h2t=2223,0кДжкг)=0,134

ξВЛ=2ucФ0.9y0+0.35y2−y0=2⋅0,78⋅(0,9⋅0,117+0,35⋅(0,134−0,117))=0,174

ΔHвл=ξут⋅H0=0,174⋅115,9=20,16

6.2.28 Относительный внутренний КПД

η0i=η01−ξТР−ξПАРЦ−ξутбанд−ξВЛ=0,568−0,0058−0,003−0,001−0,174=0,54

Hi=H0⋅ηoi=115,9⋅0,54=62,58кДжкг

Ni=GHi=45,23⋅62,58=2830кВт

6.2.29. Проверка лопатки на прочность

6.2.29.1. Окружное усилие, действующее на рабочую лопатку

RU=M2=G⋅(r⋅c1u+r⋅c2u)r=G1⋅(c1⋅cosα1+c2⋅cosα2)=45,23⋅(277,9cos14+285,14⋅cos109,3)=0,79⋅104H

RU=G1⋅HU⋅103u=45,23⋅65,83⋅103375,5=0,79⋅104H

6.2.29.2. Момент сопротивления изгибу рабочей лопатки

WМИН(b2=2,52см)=0,159см3

WМИН(b2=11,2см)=WМИН(b2=2,52см)⋅b22,523=0,159⋅11,22,523=13,9см3

6.2.29.3. Напряжение изгиба рабочей лопатки регулирующей ступени

σИЗГ=RU⋅l2z2⋅2⋅e⋅WМИН(b2=2,8см)=7900⋅0,780112⋅2⋅1⋅13,9⋅10−6=1,9МПа

σИЗГБ<15÷25МПа           условие прочности выполняется

Результаты расчёта выведены в табл. 12.

Рабочий процесс представлен на рис. 15.

6.3.1  Тепловой расчёт девятнадцатой ступени.

6.3.1.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1829ммН0=134,08кДжкг

6.3.1.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,829−1,610=0,219мl1=l2−Δl2=0,219−0,003=0,216м

6.3.1.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,289)(1−0,2191,829)1,8=0,435

6.3.1.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=134,08кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,435)⋅134,08=75,78кДжкг

Н0Р=ρН0=0,435⋅134,08=58,30кДжкг

6.3.2  Тепловой расчёт двадцатой ступени.

6.3.2.1 Исходные данные  ступени.

dСР=1969ммН0=136,82кДжкг

6.3.2.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=1,969−1,610=0,359мl1=l2−Δl2=0,359−0,003=0,356м

6.3.2.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,289)(1−0,3591,969)1,8=0,505

6.3.2.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=136,82кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,505)⋅136,82=67,71кДжкг

Н0Р=ρН0=0,505⋅136,82=69,11кДжкг

6.3.3  Тепловой расчёт двадцать первой ступени.

6.3.3.1 Исходные данные  ступени.

dСР=2110ммН0=139,56кДжкг

6.3.3.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=2,110−1,610=0,500мl1=l2−Δl2=0,500−0,003=0,497м

6.3.3.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,289)(1−0,5002,110)1,8=0,563

6.3.3.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=139,56кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,563)⋅139,56=60,98кДжкг

Н0Р=ρН0=0,563⋅139,56=78,57кДжкг

6.3.4  Тепловой расчёт двадцать второй ступени.

6.3.4.1 Исходные данные  ступени.

dСР=2250ммН0=142,30кДжкг

6.3.4.2 Длина рабочей и сопловой лопатки.

l2=d2−dК=2,250−1,610=0,640мl1=l2−Δl2=0,640−0,003=0,637м

6.3.4.3 Средняя степень реактивности.

ρСР=1−1−ρК1−l2d21,8=1−(1−0,289)(1−0,6402,250)1,8=0,611

6.3.4.4 Располагаемые теплоперепады  ступени, соплового аппарата,  рабочего колеса.

Н0=142,30кДжкг

Н0С=1−ρН0=(1−0,611)⋅142,30=55,39кДжкг

Н0Р=ρН0=0,611⋅142,30=86,91кДжкг

Расчетные характеристики группы ступеней ЦНД сведены в табл. 13.

Таблица 13 – Расчетные характеристики группы ступеней ЦНД.

| № ступени | Средний диаметр | Длина лопатки |  | Средняя степень реактивности | Располагаемые теплоперепады |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочей | сопловой |  | Ступени | СА | РК |
|  | м | м | м | - | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг |
| 19 | 1,829 | 0,219 | 0,216 | 0,435 | 134,08 | 75,78 | 58,30 |
| 20 | 1,969 | 0,359 | 0,356 | 0,505 | 136,82 | 67,71 | 69,11 |
| 21 | 2,110 | 0,500 | 0,497 | 0,563 | 139,56 | 60,98 | 78,57 |
| 22 | 2,250 | 0,640 | 0,637 | 0,611 | 142,30 | 55,39 | 86,91 |

# 7. Расчёт на прочность рабочей лопатки последней в турбине ступени.

7.1 Исходные данные.

d=2,390мb2=0,112мn=50c−1l2=0,780мu=375,5мсW=0,159см3,b2=2,52смc1a=67,23мсG=45,23кгсc2a=269,31мсa=FnFk=0.01P1=0,00859кПаρCT=7,9⋅103кгм3P2=0,0034кПаz2=112

7.2 Напряжение от центробежных сил.

7.2.1 Напряжение в корневом сечении лопатки.

ω=π60n30=3,142⋅60⋅5030=314,2радс

σ0=ρСТ⋅ϖ2⋅dСР2⋅l2=7,9⋅103⋅314,22⋅2,3902⋅0,780=7,26⋅108Па=726МПа

7.2.2 Наибольшее напряжение в лопатке

k=1−(1−a)3dCPl2+16dCPl2=1−(1−0,01)⋅3⋅2,3900,780+16⋅3,2900,780=0,451

σ=kσ0=0,451⋅726=327,535МПа

7.3 Изгиб лопатки под действием аэродинамических сил со стороны потока пара (парового усилия).

7.3.1 Допущения для проведения расчёта

dl<10 - рабочее колесо большой веерности

1.Профиль по высоте лопатки сохраняется постоянным.

2.Ось ξ−ξ параллельна b.

3.cosϕ=1

4.Давление постоянно по высоте лопатки.

5.Зависимость F(z)-линейная.

7.3.2 Высота центра тяжести лопатки

lЦТ=l23⋅b2К+2⋅b2Пb2К+b2П

b2П=b2К⋅a

b2=b2П+b2К2=b2К⋅a+12

b2К=2⋅b2a+1=2⋅0,1120,01+1=0,204мм

b2П=b2К⋅a=0,204⋅0,01=0,02мм

lЦТ=l23⋅b2К+2⋅b2Пb2К+b2П=0,7803⋅0,204+2⋅0,020,204+0,02=0,496мм

7.3.3 Составляющая усилия направленная по окружной скорости

Ru=G⋅Huu⋅z2=45,23⋅65,83⋅103375,5⋅112=71,0Н

7.3.4 Осевая составляющая усилия.

Ra=Gz2(c1a−c2a)+(P1−P2)π⋅dСР⋅l2z2=45,23112(67,23−269,31)+(8590−3400)⋅3,142⋅2,390⋅0,780112=189,8Н

7.3.5 Результирующее усилие.

R=Ra2+Ru2=189,82+71,02=202,6Н

7.3.6 Изгибающий момент аэродинамического действия потока пара.

Mизг=R⋅lЦТ2=202,6⋅0,4962=50,3Н

7.3.7 Напряжение изгиба от аэродинамического действия потока пара.

W=Wmin(b=2,52см)⋅bк2,523=0,159⋅20,42,523=83,9МПа

σИЗГ=МИЗГW=50,389,9⋅10−6=0,6МПа

7.4 Суммарное напряжение, возникающее под действием центробежных сил и аэродинамического действия потока пара.

σСУМ=σ+σИЗГ=327,535+0,6=328,135МПа

σИЗГ<35МПаσДОП=520МПаσСУМ<σДОП для стали 2Х13

Рисунок 1 – Характеристика расходов пара через отсеки.

7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

11

12

13

14

15

21  20  19  18  17  16

22  23  24  25  26  27

I

К ПВД №7

деаэратор

К ПВД №6

К ПНД №5

К ПНД №4

II

III

IV

V

VI

VII

VII

К ПНД №

1    2  3

Рисунок 2 – Тепловой процесс турбины-прототипа

Рисунок 3 – Треугольники скоростей потока регулирующей ступени.

Рисунок 4 – Тепловой процесс регулирующей ступени.

Рисунок 5 – Треугольники скоростей потока второй ступени ЧВД (2-й ступени турбины)

Рисунок 6 – Тепловой процесс второй ступени ЧВД (2й ступени турбины)

Рисунок 7 - Характеристики группы ступеней ЧВД.

Рисунок 8 – Треугольники скоростей потока ЧСД.

Рисунок 9 – Тепловой процесс ЧСД

Рисунок 10 - Характеристики группы ступеней ЧСД

Рисунок 11 - Треугольники скоростей потока первой ступени ЦНД

Рисунок 12 – Тепловой процесс первой ступени ЦНД

Рисунок 13 - Характеристики группы ступеней ЦНД

Рисунок 14 – Треугольники скоростей потока последней ступени ЦНД

Рисунок 15 – Тепловой процесс последней ступени ЦНД

Таблица 3 - расчетные параметры регулирующей ступени (1-я ступень турбины)

| Наименование параметра | обозначение | размерность | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход пара | G | кг/с | 131,57 |
| Средний диаметр | d1 | м | 1,050 |
| Окружная скорость | u | м/с | 164,934 |
| Отношения скоростей | UCфопт | - | 0,46 |
| Степень реакции | ρ | - | 0,02 |
| Фиктивная скорость | Cф | м/с | 358,551 |
| Теоретическая скорость выхода из сопловой решетки | c1t | м/с | 355 |
| Теоретическая скорость выхода из рабочей решетки | w2t | м/с | 185,331 |
| Коэффициент расхода сопловой решетки | μ1 | - | 0,96 |
| Коэффициент расхода рабочей решетки | μ2 | - | 0,93 |
| Угол направления скорости с1 | α1 | град | 14 |
| Угол направления скорости w2 | β2 | град | 25,4 |
| Угол направления скорости с2 | α2 | град | 83,2 |
| Угол направления скорости w1 | β1 | град | 26,94 |
| Числа Маха по скорости c1t | M1t | - | 0,53 |
| Числа Маха по скорости w2t | M2t | - | 0,278 |
| Высота сопловой решетки | l | м | 0,020 |
| Высота рабочей решетки | l | м | 0,023 |
| Хорда профиля сопловой решетки | b1 | м | 0,088 |
| Хорда профиля рабочей решетки | b2 | м | 0,053 |
| Относительный шаг профиля сопловой решетки | t1 | - | 0,71 |
| Относительный шаг профиля рабочей решетки | t2 | - | 0,34 |
| Коэффициент скорости сопловой решетки | φ | - | 0,94 |
| Коэффициент скорости рабочей решетки | ψ | - | 0,932 |
| Скорость выхода потока из сопловой решетки | c1 | м/с | 333,768 |
| Скорость выхода потока из рабочей решетки | w2 | м/с | 172,728 |
| Относительная скорость входа пара на рабочую решетку | w1 | м/с | 178,257 |
| Абсолютная скорость выхода пара на рабочую решетку | c2 | м/с | 74,622 |
| Удельная работа регулирующей ступени | Hu | кДж/кг | 54,87 |
| Мощность, развиваемая на лопатках | NОЛ | МВт | 7,22 |
| Относительный лопаточный КПД | ηОЛ | - | 0,853 |
| Потери в сопловой решетке | ΔHC | кДж/кг | 7,31 |
| Потери в рабочей решетке | ΔHP | кДж/кг | 2,2 |
| Потери с выходной скоростью | ΔHВС | кДж/кг | 2,78 |
| Потери от трения диска и бандажа о пар | ξТР | - | 0,005 |
| Потери, вызванные парциальным подводом пара | ξПАРЦ | - | 0,024 |
| Потери, вызванные утечками | ξутбанд | - | 0,033 |
| Потери от влажности | ξВЛ | - | 0 |
| Относительный внутренний КПД | η0i | - | 0,791 |
| Окружное усилие на рабочей лопатке | RU | Н | 43770 |

Таблица 4 - расчетные параметры 2й ступени ЧВД (2-я ступень турбины)

| Наименование параметра | обозначение | размерность | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход пара | G | кг/с | 131,57 |
| Средний диаметр | d1 | м | 0,99 |
| Окружная скорость | u | м/с | 155,509 |
| Отношения скоростей | UCфопт | - | 0,52 |
| Степень реакции | ρ | - | 0,2 |
| Фиктивная скорость | Cф | м/с | 299,056 |
| Теоретическая скорость выхода из сопловой решетки | c1t | м/с | 267,432 |
| Теоретическая скорость выхода из рабочей решетки | w2t | м/с | 175,616 |
| Коэффициент расхода сопловой решетки | μ1 | - | 0,974 |
| Коэффициент расхода рабочей решетки | μ2 | - | 0,95 |
| Угол направления скорости с1 | α1 | град | 14 |
| Угол направления скорости w2 | β2 | град | 20,1 |
| Угол направления скорости с2 | α2 | град | 90 |
| Угол направления скорости w1 | β1 | град | 33,3 |
| Числа Маха по скорости c1t | M1t | - | 0,404 |
| Числа Маха по скорости w2t | M2t | - | 0,266 |
| Высота сопловой решетки | l | м | 0,025 |
| Высота рабочей решетки | l | м | 0,028 |
| Хорда профиля сопловой решетки | b1 | м | 0,040 |
| Хорда профиля рабочей решетки | b2 | м | 0,028 |
| Относительный шаг профиля сопловой решетки | t1 | - | 0,032 |
| Относительный шаг профиля рабочей решетки | t2 | - | 0,019 |
| Коэффициент скорости сопловой решетки | φ | - | 0,966 |
| Коэффициент скорости рабочей решетки | ψ | - | 0,946 |
| Скорость выхода потока из сопловой решетки | c1 | м/с | 258,339 |
| Скорость выхода потока из рабочей решетки | w2 | м/с | 166,133 |
| Относительная скорость входа пара на рабочую решетку | w1 | м/с | 113,845 |
| Абсолютная скорость выхода пара на рабочую решетку | c2 | м/с | 57,095 |
| Удельная работа регулирующей ступени | Hu | кДж/кг | 38,98 |
| Мощность, развиваемая на лопатках | NОЛ | МВт | 5,13 |
| Относительный лопаточный КПД | ηОЛ | - | 0,872 |
| Потери в сопловой решетке | ΔHC | кДж/кг | 2,39 |
| Потери в рабочей решетке | ΔHP | кДж/кг | 1,62 |
| Потери с выходной скоростью | ΔHВС | кДж/кг | 1,63 |
| Потери от трения диска и бандажа о пар | ξТР | - | 0,004 |
| Потери, вызванные парциальным подводом пара | ξПАРЦ | - | 0,005 |
| Потери, вызванные утечками | ξутбанд | - | 0,044 |
| Потери от влажности | ξВЛ | - | 0 |
| Относительный внутренний КПД | η0i | - | 0,819 |
| Окружное усилие на рабочей лопатке | RU | Н | 32980 |

Таблица 7 - расчетные параметры 1й ступени ЧСД (9-я ступень турбины)

| Наименование параметра | обозначение | размерность | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход пара | G | кг/с | 118,88 |
| Средний диаметр | d1 | м | 1,162 |
| Окружная скорость | u | м/с | 182,55 |
| Отношения скоростей | UCфопт | - | 0,543 |
| Степень реакции | ρ | - | 0,25 |
| Фиктивная скорость | Cф | м/с | 336,188 |
| Теоретическая скорость выхода из сопловой решетки | c1t | м/с | 291,136 |
| Теоретическая скорость выхода из рабочей решетки | w2t | м/с | 203,358 |
| Коэффициент расхода сопловой решетки | μ1 | - | 0,977 |
| Коэффициент расхода рабочей решетки | μ2 | - | 0,957 |
| Угол направления скорости с1 | α1 | град | 14 |
| Угол направления скорости w2 | β2 | град | 20,2 |
| Угол направления скорости с2 | α2 | град | 90 |
| Угол направления скорости w1 | β1 | град | 36,7 |
| Числа Маха по скорости c1t | M1t | - | 0,421 |
| Числа Маха по скорости w2t | M2t | - | 0,295 |
| Высота сопловой решетки | l | м | 0,069 |
| Высота рабочей решетки | l | м | 0,072 |
| Хорда профиля сопловой решетки | b1 | м | 0,066 |
| Хорда профиля рабочей решетки | b2 | м | 0,034 |
| Относительный шаг профиля сопловой решетки | t1 | - | 0,053 |
| Относительный шаг профиля рабочей решетки | t2 | - | 0,023 |
| Коэффициент скорости сопловой решетки | φ | - | 0,971 |
| Коэффициент скорости рабочей решетки | ψ | - | 0,952 |
| Скорость выхода потока из сопловой решетки | c1 | м/с | 283,693 |
| Скорость выхода потока из рабочей решетки | w2 | м/с | 193,597 |
| Относительная скорость входа пара на рабочую решетку | w1 | м/с | 114,431 |
| Абсолютная скорость выхода пара на рабочую решетку | c2 | м/с | 66,854 |
| Удельная работа регулирующей ступени | Hu | кДж/кг | 50,07 |
| Мощность, развиваемая на лопатках | NОЛ | МВт | 5,95 |
| Относительный лопаточный КПД | ηОЛ | - | 0,886 |
| Потери в сопловой решетке | ΔHC | кДж/кг | 2,42 |
| Потери в рабочей решетке | ΔHP | кДж/кг | 1,94 |
| Потери с выходной скоростью | ΔHВС | кДж/кг | 2,24 |
| Потери от трения диска и бандажа о пар | ξТР | - | 0,002 |
| Потери, вызванные парциальным подводом пара | ξПАРЦ | - | 0,005 |
| Потери, вызванные утечками | ξутбанд | - | 0,020 |
| Потери от влажности | ξВЛ | - | 0 |
| Относительный внутренний КПД | η0i | - | 0,859 |
| Окружное усилие на рабочей лопатке | RU | Н | 32610 |

Таблица 10 - расчетные параметры 1й ступени ЦНД (18-я ступень турбины)

| Наименование параметра | обозначение | размерность | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход пара | G | кг/с | 103,34 |
| Средний диаметр | d1 | м | 1,689 |
| Окружная скорость | u | м/с | 265,3 |
| Отношения скоростей | UCфопт | - | 0,587 |
| Степень реакции | ρ | - | 0,35 |
| Фиктивная скорость | Cф | м/с | 452,0 |
| Теоретическая скорость выхода из сопловой решетки | c1t | м/с | 364,5 |
| Теоретическая скорость выхода из рабочей решетки | w2t | м/с | 275,1 |
| Коэффициент расхода сопловой решетки | μ1 | - | 0,978 |
| Коэффициент расхода рабочей решетки | μ2 | - | 0,958 |
| Угол направления скорости с1 | α1 | град | 14 |
| Угол направления скорости w2 | β2 | град | 20,7 |
| Угол направления скорости с2 | α2 | град | 77,6 |
| Угол направления скорости w1 | β1 | град | 94,5 |
| Числа Маха по скорости c1t | M1t | - | 0,477 |
| Числа Маха по скорости w2t | M2t | - | 0,506 |
| Высота сопловой решетки | l | м | 0,079 |
| Высота рабочей решетки | l | м | 0,082 |
| Хорда профиля сопловой решетки | b1 | м | 0,071 |
| Хорда профиля рабочей решетки | b2 | м | 0,036 |
| Относительный шаг профиля сопловой решетки | t1 | - | 0,057 |
| Относительный шаг профиля рабочей решетки | t2 | - | 0,024 |
| Коэффициент скорости сопловой решетки | φ | - | 0,972 |
| Коэффициент скорости рабочей решетки | ψ | - | 0,952 |
| Скорость выхода потока из сопловой решетки | c1 | м/с | 257,1 |
| Скорость выхода потока из рабочей решетки | w2 | м/с | 264,9 |
| Относительная скорость входа пара на рабочую решетку | w1 | м/с | 64,2 |
| Абсолютная скорость выхода пара на рабочую решетку | c2 | м/с | 94,8 |
| Удельная работа регулирующей ступени | Hu | кДж/кг | 90,58 |
| Мощность, развиваемая на лопатках | NОЛ | МВт | 4,68 |
| Относительный лопаточный КПД | ηОЛ | - | 0,886 |
| Потери в сопловой решетке | ΔHC | кДж/кг | 3,67 |
| Потери в рабочей решетке | ΔHP | кДж/кг | 3,54 |
| Потери с выходной скоростью | ΔHВС | кДж/кг | 4,84 |
| Потери от трения диска и бандажа о пар | ξТР | - | 0,003 |
| Потери, вызванные парциальным подводом пара | ξПАРЦ | - | 0,004 |
| Потери, вызванные утечками | ξутбанд | - | 0,019 |
| Потери от влажности | ξВЛ | - | 0 |
| Относительный внутренний КПД | η0i | - | 0,84 |
| Окружное усилие на рабочей лопатке | RU | Н | 17600 |

Таблица 12 - расчетные параметры последней ступени ЦНД (23-я ступень турбины)

| Наименование параметра | обозначение | размерность | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход пара | G | кг/с | 45,23 |
| Средний диаметр | d1 | м | 2,390 |
| Окружная скорость | u | м/с | 375,5 |
| Отношения скоростей | UCфопт | - | 0,78 |
| Степень реакции | ρ | - | 0,651 |
| Фиктивная скорость | Cф | м/с | 481,4 |
| Теоретическая скорость выхода из сопловой решетки | c1t | м/с | 284,43 |
| Теоретическая скорость выхода из рабочей решетки | w2t | м/с | 408,2 |
| Коэффициент расхода сопловой решетки | μ1 | - | 0,978 |
| Коэффициент расхода рабочей решетки | μ2 | - | 0,962 |
| Угол направления скорости с1 | α1 | град | 14 |
| Угол направления скорости w2 | β2 | град | 43,7 |
| Угол направления скорости с2 | α2 | град | 109,3 |
| Угол направления скорости w1 | β1 | град | 147,6 |
| Числа Маха по скорости c1t | M1t | - | 0,70 |
| Числа Маха по скорости w2t | M2t | - | 1,036 |
| Высота сопловой решетки | l | м | 0,777 |
| Высота рабочей решетки | l | м | 0,780 |
| Хорда профиля сопловой решетки | b1 | м | 0,223 |
| Хорда профиля рабочей решетки | b2 | м | 0,112 |
| Относительный шаг профиля сопловой решетки | t1 | - | 0,175 |
| Относительный шаг профиля рабочей решетки | t2 | - | 0,067 |
| Коэффициент скорости сопловой решетки | φ | - | 0,977 |
| Коэффициент скорости рабочей решетки | ψ | - | 0,955 |
| Скорость выхода потока из сопловой решетки | c1 | м/с | 277,9 |
| Скорость выхода потока из рабочей решетки | w2 | м/с | 389,8 |
| Относительная скорость входа пара на рабочую решетку | w1 | м/с | 125,4 |
| Абсолютная скорость выхода пара на рабочую решетку | c2 | м/с | 285,14 |
| Удельная работа регулирующей ступени | Hu | кДж/кг | 65,83 |
| Мощность, развиваемая на лопатках | NОЛ | МВт | 2,98 |
| Относительный лопаточный КПД | ηОЛ | - | 0,568 |
| Потери в сопловой решетке | ΔHC | кДж/кг | 1,839 |
| Потери в рабочей решетке | ΔHP | кДж/кг | 7,33 |
| Потери с выходной скоростью | ΔHВС | кДж/кг | 40,65 |
| Потери от трения диска и бандажа о пар | ξТР | - | 0,0005 |
| Потери, вызванные парциальным подводом пара | ξПАРЦ | - | 0,003 |
| Потери, вызванные утечками | ξутбанд | - | 0,001 |
| Потери от влажности | ξВЛ | - | 0,174 |
| Относительный внутренний КПД | η0i | - | 0,54 |
| Окружное усилие на рабочей лопатке | RU | Н | 7900 |

- Список литературы

- Костюк А. Г. Динамика и прочность турбомашин: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2000.-480 с.:ил.

- Паровая турбина К-160-130 ХТГЗ / под ред. С. П. Соболева. – М.:Энергия, 1980. – 192 с., ил.

- Щегляев А. В. Паровые турбины. (Теория теплового процесса и конструкция турбин.) Изд. 4-е, переработ. М., «Энергия», 1967.

Все рисунки вынесены к конец курсового проекта.

Таблицы 3, 4, 7, 10, 12 вынесены в конец курсового проекта