Министерство образования РФ

Уральский государственный технический университет - УПИ

кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция"

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛОГО РАЙОНА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2907.000000.029ПЗ

Руководитель: 								Кошелева О.Б.

Студент группы ТГВ-4 Екатеринбург				С.П.

1851929

2001

Содержание

Введение.	3

1. Исходные данные.	5

2. Расчет газопотребления.	5

2.1. Определение расхода газа на бытовые нужды.	5

2.2. Построение графиков бытового газопотребления.	7

2.3. Определение расхода газа на коммунально-бытовые нужды.	10

3. Выбор схемы газоснабжения и количества ГРП.	10

4. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления.	12

5.Гидравлический расчет газопроводов высоуого давления.	16

6. Проектирование и расчет внутридомового и дворового газопровода.	17

7. Выбор оборудования ГРП.	18

Введение

Городские системы газоснабжения

Современные городские распределительные системы представляют собой сложный комплекс сооружение, состоящий из следующих основных элементов: газовых сетей низкого, среднего и высокого давления; газораспределительных станций, контрольно-регуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов и установок; в указанных станциях и установках давление газа снижают до необходимой величины и автоматически поддерживают постоянным. Они имеют автоматические предохранительные устройства, которые исключают возможность повышения давления в сетях сверх нормы; системы связи и телемеханизации.

Система газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям, быть безопасной в эксплуатации, простой и удобной в обслуживании, должна предусматривать возможность отключения отдельных ее элементов или участков газопроводов для производства ремонтных или аварийных работ.

Сооружения, оборудование и узлы в системе газоснабжения следует применять однотипные. Принятый вариант системы должен иметь максимальную экономическую эффективность и предусматривать строительство и ввод в эксплуатацию системы газоснабжения по частям.

Основным элементом городских систем газоснабжения являюттся газовые сети. По числу степеней давления, применяемые в газовых сетях, системы газоснабжения подразделяются на:

1. двухступенчатые, состоящие из сетей низкого и среденго или высокого (до 0,6 МПа) давления;

2. трехступенчатые, включающие газопроводы низкого, среденго и высокого (до 0,6 МПа) давления;

3. многоступенчатые, в которых газ подается по газопроводам низкого, среденго и высокого (до 0,6 и до 1,2 МПа) давления.

Системы газоснабжения городов и поселков отличаются принципами, заложеными в схемы распределительных сетей, характером питания городской сети, типом оборудования и сооружений, применяемых в сетях, системами связи и телемеханизации.

На выбор системы газоснабжения города оказывает влияние ряд факторов. Основные из них: 1) характер источника газа, свойства газа, степень его очистки и влажности; 2) размеры города, особенности его планировки и застройки, плотность населения; 3) количество и характер промышленных потребителей; 4) наличие естественных или искусственных препятствий для прокладки газопроводов.

Газ подводят к городу по нескольким магистральным газапроводам, которые заканчиваются газораспределительными станциями (ГРС). В ГРС давление газа снижается и он поступает в сеть высокого давления. К кольцу высокого давления через контрольно-регуляторный пункт (КРП) присоединяют подземное хранилище газа. Для выравнивания суточного графика потребления газа в городе имеются газгольдерные станции. Газапроводы среднего и высокого давления (до 0,6 МПа) служат для питания городских распределительных сетей низкого давления через газорегуляторные пункты (ГРП). Они также подают газ через ГРП и местные газорегуляторные установки (ГРУ) в газопроводы промышленных и коммунальных предприятий. Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа в жилые и общественные здания, а так же мелким коммунальным потребителям, так же к ним могут присоединяться небольшие отопительные котельные.

Количество ГРП, питающих сеть низкого давления, определяют технико-экономическим расчтетом. ГРП располагают в центре зон, которые они питают, зоны действия не перекрываются. Трассы газопроводов пректируют с обеспечением минимальной протяженности сети. Распределительные сети сотоят из основных линий и абонентских ответвлений.

1. Исходные данные

Плотность г=0,73кг/м3;

Теплотворная способность Qрн=35 МДж/м3;

Расход газа котельной – 500 м3/ч;

Давление в точке присоединения к магистральному газопроводу Р=0,4 МПа

Расход газа промпредприятием № 1 – 400 м3/ч;

Расход газа промпредприятием № 2 – 800 м3/ч.

В квартале смешаной застройки 9 эт.–50%, 5 эт.-30%, 2 эт.-20%.

2. Расчет газопотребления

2.1. Определение расходов газа на бытовые нужды.

Расход газа на бытовые нужды определяется поквартально в зависимости от численности населения и норм расхода теплоты.

Нормы расхода теплоты:

Q1=2800 Мдж/чел.год – при наличии в квартире газовой плиты и центрального горячего водоснабжения;     (9 эт.)

Q2=4600 Мдж/чел.год – при наличии в квартире газовой плиты и отсутствия центрального горячего водоснабжения;     (2 эт.)

Q2=4600 Мдж/чел.год – при наличии в квартире газовой плиты 
и газового водонагревателя.              (5 эт.)

Годовой расход газа определяется по формуле:

Vгод=(Q1+Q2+Q3)/ Qрн;

Часовой расход газа определяется по формуле:

Vчас = Кm * Vгод,

где Кm – коэффициент часового максимума, принимаемый по суммарной численности населения района по СНиП.

Таблица 2.1.

| № кв. | S застройки, га | Этаж-ность | Числ. насел. чел. | Расход теплоты МДж/год |  |  | Годовой расход газа Vгод, м3/год | Кm | Часовой расход газа Vчас, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 14,625 | 9 | 13 162 | 36,854*106 | - | - | 1 052 971,4 | 1/2200 | 478,623 |
| 2 | 10,125 | 9 | 9 112 | 25,514*106 | - | - | 728 971,4 | 1/2200 | 331,350 |
| 3 | 13,000 | 9 | 11 700 | 32,76*1061 | - | - | 936 000,0 | 1/2200 | 425,455 |
| 4 | 13,000 | 5 | 6 500 | - | - | 52,0*106 | 1 485 714,2 | 1/2100 | 707,483 |
| 5 | 8,750 | 5 | 4 375 | - | - | 35,0*106 | 1 000 000,0 | 1/2100 | 476,190 |
| 6 | 7,500 | 5 | 3 750 | - | - | 30,0*106 | 857 142,9 | 1/2050 | 418,119 |
| 7 | 4,500 | 2 | 900 | - | 4,14*106 | - | 118 285,7 | 1/1800 | 65,714 |
| 8 | 16,625 | 2 | 3 325 | - | 15,295*106 | - | 437 000,0 | 1/2050 | 213,170 |
| 9 | 3,750 | 2 | 750 | - | 3,45*106 | - | 98 571,4 | 1/1800 | 54,762 |
| 10 | 8,750 | 5 | 4 375 | - | - | 35,0*106 | 1 000 000,0 | 1/2100 | 476,190 |
| 11 | 7,500 | 5 | 3 750 | - | - | 30,0*106 | 857 142,9 | 1/2050 | 418,118 |
| 12 | 10,500 | 2 | 2 100 | - | 9,66*106 | - | 276 000,0 | 1/2000 | 138,000 |
| 13 | 10,500 | 2 | 2 100 | - | 9,66*106 | - | 276 000,0 | 1/2000 | 138,000 |
| 14 | 18,000 | 5 | 9 000 | - | - | 72,0*106 | 2 057 142,8 | 1/2200 | 935,065 |
| 15 | 4,500 | 2,5,9 | 2 880 | 5,67*106 | 0,828*106 | 5,40*106 | 339 942,9 | 1/2050 | 165,826 |
| 16 | 9,000 | 9 | 8 100 | 22,68*106 | - | - | 648 000,0 | 1/2200 | 294,545 |
| 17 | 9,000 | 9 | 8 100 | 22,68*106 | - | - | 648 000,0 | 1/2200 | 294,545 |
| 18 | 15,000 | 9 | 13 500 | 37,8*106 | - | - | 1 080 000,0 | 1/2200 | 490,909 |
| Всего | 184,625 |  | 107 479 | 183,958*106 | 43,033*106 | 259,4*106 | 13 896 885,7 |  | 6 522,067 |

2.2. Построение графиков бытового газопотребления

Бытовые потребители отличаются неравномерностью газопотребления по месяцам года, дням недели, часам суток.

2.2.1. Суммарный расход газа для данного района распределяется по месяцам года в следующих долях:

Таблица 2.2.

| месяц | процент | расход Vмес, м3/мес | месяц | процент | расход Vмес, м3/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 10,3 | 1 431 379,2 | июль | 5 | 694 844,3 |
| февраль | 9,6 | 1 334 101,0 | август | 5,2 | 722 638,1 |
| март | 10 | 1 389 688,6 | сентябрь | 7 | 972 782,0 |
| апрель | 9,3 | 1 292 410,4 | октябрь | 8,7 | 1 209 029,1 |
| май | 8,6 | 1 195 132,2 | ноябрь | 9,4 | 1 306 307,3 |
| июнь | 7 | 972 782,0 | декабрь | 9,9 | 1 375 791,7 |
|  |  |  | итого | 100 | 13 896 885,7 |

Рисунок 2.1.

Наибольший расход газа в январе, этот расход и применяется в дальнейшем за расчетный.

2.2.2. Определяем максимальный расход газа в неделю:

Vнед = 1,25 * Vмес / 4,

где Vмес – расход газа в январе.

Vнед = 1,25 * 1 431 379,2 / 4 = 447306,0 м3/нед

Расход газа по дня недели распределяется следующим образом:

Таблица 2.3.

| день недели | процент | расход Vсут, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| понедельник | 13,6 | 59044,4 |
| вторник | 13,7 | 59491,7 |
| среда | 13,8 | 60386,3 |
| четверг | 14 | 62622,8 |
| пятница | 14,8 | 66201,3 |
| суббота | 17 | 76042,0 |
| воскресенье | 14,2 | 63517,5 |
| вся неделя | 100 | 447306,0 |

Рисунок 2.2.

Максимальный суточный расход газа выпадает на субботу самой нагруженной январской недели. Этот расход используется для построения графика суточного потребления.

2.2.3. Распределение газопотребления по часам суток в процентах от расхода в субботу происходит следующим образом:

Таблица 2.4.

| Часы суток | процент | расход Vчас, м3/час | Часы суток | процент | расход Vчас, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 1 | 1,5 | 1140,6 | 12 – 13 | 5,4 | 4106,3 |
| 1 – 2 | 0,5 | 380,2 | 13 – 14 | 5,4 | 4106,3 |
| 2 – 3 | 0,2 | 152,1 | 14 - 15 | 5,6 | 4258,4 |
| 3 – 4 | 0,2 | 152,1 | 15 – 16 | 5,5 | 4182,3 |
| 4 – 5 | 0,2 | 152,1 | 16 – 17 | 5,5 | 4182,3 |
| 5 – 6 | 0,5 | 380,2 | 17 – 18 | 6,0 | 4562,5 |
| 6 – 7 | 3,0 | 2281,3 | 18 – 19 | 6,6 | 5018,8 |
| 7 – 8 | 4,4 | 3345,8 | 19 - 20 | 7,0 | 5322,9 |
| 8 – 9 | 5,5 | 4182,3 | 20 – 21 | 6,6 | 5018,8 |
| 9 - 10 | 6,0 | 4562,5 | 21 – 22 | 5,8 | 4410,4 |
| 10 – 11 | 6,0 | 4562,5 | 22 – 23 | 4,3 | 3269,8 |
| 11 - 12 | 5,5 | 4182,3 | 23 – 24 | 2,8 | 2129,2 |
|  |  |  | Всего | 100 | 76042,0 |

Рисунок 2.3.

2.3. Определение расхода газа на коммунально-бытовые нужды

Расходы газа коммунально-бытовыми предприятиями определяются по производительности или пропускной способности предприятий и нормам расхода теплоты на единицу продукции или одного клиента.

Таблица 2.5.

| Потребители газа | Расчет производитель-ности | Показатель потребле-ния | Норма расхода теплоты на ед. потребле-ния, МДж | Расчет-ное число жителей, чел. | Кm | Расход газа Vпред, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прачечная | 100 т. белья на 1000 чел. в год | 1 т. белья | 8800 | 53 750 | 1/2900 | 466 |
| Баня | 52 помывки на 1 чел. в год | 1 помывка | 40 | 53 750 | 1/2700 | 1183 |
| Столовая | 2-х разовое питание, 220 рабочих смен | 1 обед 1 завтрак или ужин | 4,2 2,1 | 8 958 | 1/2000 | 355 |
| Котельная | по заданию |  |  |  |  | 500 |
| Промпредп.1 | по заданию |  |  |  |  | 400 |
| Промпредп.2 | по заданию |  |  |  |  | 800 |

Vпред = Кm * Qпред / Qрн

3. Выбор схемы газоснабжения и количества ГРП.

Схема газоснабжения низкого давления выбирается из условий минимальных металловложений и максимальной надежности. Для кварталов с наибольшими расходами целесообразна кольцевая сеть, для других – одно- двух- трехстороннее снабжение. Количество ГРП определяется из условий нагрузки на один ГРП 800-1200 м3/ч. Нулевые точки (точки встречи газовых потоков) намечаются на равных от ГРП расстояних, примерно равных 700-1000 м. ГРП распологаются в центре нагрузки, желательно в кварталах с максимальным расходом газа. Схема газоснабжения среднего давления тупиковая, трасса выбирается из условия минимальной протяженности.

4. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления.

4.1. Vуд.кв = Vкв /  l,

где 	Vкв – часовой расход газа в квартале м3/ч;

 l – сумма длин участков сети, снабжающий данный квартал, м.

Vуд.кв.1 = 478,623 / 1325 = 0,368

Vуд.кв.2 = 331,35 / 1100 = 0,301

Vуд.кв.3 = 425,455 / 1425 = 0,299

Vуд.кв.4 = 707,483 / 1075 = 0,69

Vуд.кв.5 = 476,19 / 900 = 0,529

Vуд.кв.6 = 418,119 / 500 = 0,836

Vуд.кв.7 = 65,714 / 450 = 0,144

Vуд.кв.8 = 213,17 / 600 = 0,355

Vуд.кв.9 = 54,762 / 150 = 0,365

Vуд.кв.10 = 476,19 / 900 = 0,529

Vуд.кв.11 = 418,119 / 500 = 0,836

Vуд.кв.12 = 138,0 / 475 = 0,290

Vуд.кв.13 = 138,0 / 400 = 0,345

Vуд.кв.14 = 935,065 / 1175 = 0,796

Vуд.кв.15 = 165,826 / 425 = 0,390

Vуд.кв.16 = 294,545 / 950 = 0,310

Vуд.кв.17 = 294,545 / 975 = 0,302

Vуд.кв.18 = 496,909 / 1525 = 0,326

Количество ГРП N = Vчас / 1200 = 6522 / 1200 = 5,44 = 6

4.2. Расход газа на участках сети

Vпут = Vуд • l

Vэкв = 0,5 • Vпут

Vрасч = Vтранз + Vэкв, где

Vуд – удельный расход в кварталах, который обеспечивает данный участок;

Vтранз – транзитный расход на участке – сумма путевых расходов на участках 
 		за расчетным

Расчеты сводятся в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Расход газа на участках сети

| № участков | Длина уч-ков, м | Vуд м3/ч•м | Vпут м3/ч | Vэкв м3/ч | Vтранз м3/ч | Vрасч м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 150 | 0,368 | 55,2 | 27,6 | 92,0 | 119,6 |
| 2-3 | 500 | 0,301 | 150,5 | 75,3 | 73,3 | 148,5 |
| 3-4 | 700 | 0,299 | 209,3 | 104,7 | 0 | 104,7 |
| 1-9 | 500 | 0,368 | 184,0 | 92,0 | 0 | 92,0 |
| 9-10 | 300 | 0,897 | 269,1 | 134,6 | 0 | 134,6 |
| 10-11 | 350 | 1,204 | 421,4 | 210,7 | 94,2 | 304,9 |
| 2-5 | 350 | 0,669 | 234,2 | 117,1 | 268,1 | 385,2 |
| 5-11 | 350 | 0,669 | 234,2 | 117,1 | 324,0 | 441,0 |
| 3-6 | 250 | 0,600 | 150,0 | 75,0 | 31,4 | 106,4 |
| 6-11 | 250 | 0,991 | 247,8 | 123,9 | 366,6 | 490,4 |
| 6-7 | 350 | 0,989 | 346,2 | 173,1 | 596,8 | 769,9 |
| 7-8 | 350 | 0,989 | 346,2 | 173,1 | 123,6 | 296,7 |
| 4-8 | 250 | 0,299 | 74,8 | 37,4 | 0 | 37,4 |
| 8-12 | 250 | 0,690 | 172,5 | 86,3 | 0 | 86,3 |
| 11-12 | 700 | 1,045 | 731,5 | 365,8 | 0 | 365,8 |
| 11-15 | 500 | 0,499 | 249,5 | 124,8 | 263,1 | 387,8 |
| 15-20 | 450 | 0,635 | 285,8 | 142,9 | 347,6 | 490,4 |
| 9-13 | 400 | 0,529 | 211,6 | 105,8 | 0 | 105,8 |
| 10-14 | 400 | 1,365 | 546,0 | 273,0 | 40,4 | 313,4 |
| 13-14 | 300 | 1,058 | 317,4 | 158,7 | 74,1 | 232,8 |
| 13-17 | 400 | 0,529 | 211,6 | 105,8 | 31,7 | 137,5 |
| 14-16 | 200 | 1,365 | 273,0 | 136,5 | 493,2 | 629,7 |
| 16-18 | 200 | 1,365 | 273,0 | 136,5 | 553,1 | 689,6 |
| 17-18 | 300 | 1,325 | 397,5 | 198,8 | 68,8 | 267,5 |
| 18-19 | 350 | 1,632 | 571,2 | 285,6 | 0 | 285,6 |
| 19-24 | 350 | 1,186 | 415,1 | 207,6 | 0 | 207,6 |
| 17-22 | 350 | 0,796 | 278,6 | 139,3 | 68,8 | 208,1 |
| 22-26 | 200 | 0,310 | 62,0 | 31,0 | 100,8 | 131,8 |
| 26-27 | 650 | 0,310 | 201,5 | 100,8 | 0 | 100,8 |
| 22-23 | 300 | 1,106 | 331,8 | 165,9 | 339,8 | 505,7 |
| 23-24 | 350 | 1,106 | 387,1 | 193,6 | 105,1 | 298,7 |
| 24-27 | 200 | 0,612 | 122,4 | 61,2 | 0 | 61,2 |
| 20-21 | 350 | 0,671 | 234,9 | 117,4 | 89,7 | 207,1 |
| 21-29 | 550 | 0,326 | 179,3 | 89,7 | 0 | 89,7 |
| 28-29 | 350 | 0,326 | 114,1 | 57,1 | 0 | 57,1 |
| 20-25 | 250 | 0,628 | 157,0 | 78,5 | 245,9 | 324,4 |
| 25-28 | 300 | 0,628 | 188,4 | 94,2 | 109,9 | 204,1 |
| 27-28 | 350 | 0,302 | 105,7 | 52,9 | 0 | 52,9 |
| 20-24 | 500 | 0,692 | 346,0 | 173,0 | 163,6 | 336,6 |
| 11-30 | 250 | 0,980 | 245,0 | 122,5 | 312,4 | 434,9 |
| 30-31 | 150 | 0,509 | 76,4 | 38,2 | 189,9 | 228,1 |
| 31-32 | 150 | 0,655 | 98,3 | 49,1 | 140,8 | 189,9 |
| 32-19 | 250 | 1,126 | 281,5 | 140,8 | 0 | 140,8 |
| ГРП1-5 | 25 | - | - | - | 826,2 | 826,2 |
| ГРП2-7 | 25 | - | - | - | 1066,6 | 1066,6 |
| ГРП3-15 | 25 | - | - | - | 878,3 | 878,3 |
| ГРП4-16 | 25 | - | - | - | 1319,3 | 1319,3 |
| ГРП5-23 | 25 | - | - | - | 804,4 | 804,4 |
| ГРП6-25 | 25 | - | - | - | 528,5 | 528,5 |

Таблица 4.1.

4.3. Гидравлический расчет сети низкого давления

| № участков | Длина уч-ков, м | Расчетная длина, м | Vрасч м3/ч | d, мм | Потери давления, Па |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1 п.м. | на уч-ке |
| 1-2 | 150 | 165 | 119,6 | 100 | 1,4 | 231 |
| 2-3 | 500 | 550 | 148,5 | 125 | 0,5 | 275 |
| 3-4 | 700 | 770 | 104,7 | 100 | 1,2 | 924 |
| 1-9 | 500 | 550 | 92,0 | 100 | 1,0 | 550 |
| 9-10 | 300 | 330 | 134,6 | 100 | 1,6 | 528 |
| 10-11 | 350 | 385 | 304,9 | 219х6 | 0,27 | 104 |
| 2-5 | 350 | 385 | 385,2 | 219х6 | 0,4 | 154 |
| 5-11 | 350 | 385 | 441,0 | 219х6 | 0,55 | 212 |
| 3-6 | 250 | 275 | 106,4 | 100 | 1,25 | 344 |
| 6-11 | 250 | 275 | 490,4 | 219х6 | 0,75 | 206 |
| 6-7 | 350 | 385 | 769,9 | 273х7 | 0,5 | 193 |
| 7-8 | 350 | 385 | 296,7 | 159х4 | 1,4 | 539 |
| 4-8 | 250 | 275 | 37,4 | 159х4 | 1,0 | 275 |
| 8-12 | 250 | 275 | 86,3 | 159х4 | 1,0 | 275 |
| 11-12 | 700 | 770 | 365,8 | 219х6 | 0,4 | 308 |
| 11-15 | 500 | 550 | 387,8 | 219,6 | 0,44 | 242 |
| 15-20 | 450 | 495 | 490,4 | 219х6 | 0,75 | 371 |
| 9-13 | 400 | 440 | 105,8 | 100 | 1,2 | 528 |
| 10-14 | 400 | 440 | 313,4 | 159х4 | 1,2 | 528 |
| 13-14 | 300 | 330 | 232,8 | 159х4 | 0,75 | 248 |
| 13-17 | 400 | 440 | 137,5 | 125 | 0,5 | 220 |
| 14-16 | 200 | 220 | 629,7 | 219х6 | 1,05 | 231 |
| 16-18 | 200 | 220 | 689,6 | 219х6 | 1,25 | 275 |
| 17-18 | 300 | 330 | 267,5 | 159х4 | 1,05 | 347 |
| 18-19 | 350 | 385 | 285,6 | 159х4 | 1,05 | 404 |
| 19-24 | 350 | 385 | 207,6 | 125 | 1,2 | 462 |
| 17-22 | 350 | 385 | 208,1 | 125 | 1,2 | 462 |
| 22-26 | 200 | 220 | 131,8 | 100 | 1,6 | 352 |
| 26-27 | 650 | 715 | 100,8 | 100 | 1,2 | 858 |
| 22-23 | 300 | 330 | 505,7 | 219х6 | 0,8 | 264 |
| 23-24 | 350 | 385 | 298,7 | 159х4 | 1,4 | 539 |
| 24-27 | 200 | 220 | 61,2 | 80 | 1,8 | 396 |
| 20-21 | 350 | 385 | 207,1 | 125 | 1,2 | 462 |
| 21-29 | 550 | 605 | 89,7 | 100 | 0,9 | 545 |
| 28-29 | 350 | 385 | 57,1 | 80 | 1,8 | 693 |
| 20-25 | 250 | 275 | 324,4 | 159х4 | 1,4 | 385 |
| 25-28 | 300 | 330 | 204,1 | 125 | 1,2 | 396 |
| 27-28 | 350 | 385 | 52,9 | 80 | 1,4 | 539 |
| 20-24 | 500 | 550 | 336,6 | 219х6 | 0,33 | 182 |
| 11-30 | 250 | 275 | 434,9 | 219х6 | 0,5 | 138 |
| 30-31 | 150 | 165 | 228,1 | 159х4 | 0,75 | 124 |
| 31-32 | 150 | 165 | 189,9 | 125 | 0,9 | 149 |
| 32-19 | 250 | 275 | 140,8 | 100 | 1,8 | 496 |
| ГРП1-5 | 25 | 27,5 | 826,2 | 273х7 | 0,5 | 14 |
| ГРП2-7 | 25 | 27,5 | 1066,6 | 273х7 | 1,0 | 28 |
| ГРП3-15 | 25 | 27,5 | 878,3 | 273х7 | 0,6 | 17 |
| ГРП4-16 | 25 | 27,5 | 1319,3 | 273х7 | 1,5 | 41 |
| ГРП5-23 | 25 | 27,5 | 804,4 | 273х7 | 0,5 | 14 |
| ГРП6-25 | 25 | 27,5 | 528,5 | 219х6 | 1,0 | 28 |

Невязки по кольцевым газопроводам:

( 814-707 )   • 100%     _

7-6-11-12-8-7		0,5•(539+275+193+206+308) = 14%

( 935-844 )   • 100%        _

5-2-1-9-10-11-5		0,5•(154+231+550+212+104+528) = 10%

( 1149-1015 )   • 100%                 _

15-11-19-24-20-15		0,5•(242+138+124+149+496+371+660+462) = 12%

( 963-935 )   • 100%     _

7-6-11-12-8-7	0,5•(385+182+396+396+539) = 3%

5. Гидравлический расчет газопроводов среднего давления.

Рнач2 – Ркон2_  	 0,42 - 0,152_

ср =	     Lрасч	    = 	        4,73           = 0,029  МПа2/км,

где 	Рнач – давление в магистральном газопроводе (по заданию Рнач =0,4 МПа);

Ркон – давление у самого удаленного потребителя (принимаем Ркон = 0,15 МПа);

 Lрасч – расчетная длина самой протяженной магистрали.

_

Ркон =  Рнач2 – Lруч • уч

Таблица 5.1.

| № уч-ка | длина, м | расчетная длина, км | расчетный расход, м3/ч | Диаметр, мм | уч, МПа2/км | Рнач, МПа | Ркон, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0-1 | 2000 | 2,2 | 9837 | 245х7 | 0,03 | 0,400 | 0,307 |
| (1-2 | 125 | 0,14 | 9837 | 219х7 | 0,05 | 0,307 | 0,295 |
| (2-3 | 50 | 0,06 | 9033 | 219х7 | 0,04 | 0,295 | 0,291 |
| (3-4 | 550 | 0,61 | 7349 | 219х7 | 0,027 | 0,291 | 0,262 |
| (4-5 | 50 | 0,06 | 6030 | 219х7 | 0,02 | 0,262 | 0,260 |
| (5-6 | 250 | 0,28 | 6030 | 219х7 | 0,02 | 0,260 | 0,249 |
| (6-7 | 100 | 0,11 | 5675 | 180х6 | 0,05 | 0,249 | 0,238 |
| (7-8 | 150 | 0,17 | 5675 | 180х6 | 0,05 | 0,238 | 0,220 |
| (8-9 | 400 | 0,44 | 3148 | 180х6 | 0,017 | 0,220 | 0,202 |
| (9-10 | 300 | 0,33 | 1967 | 133х4,5 | 0,04 | 0,202 | 0,166 |
| (10-11 | 200 | 0,22 | 900 | 103х4 | 0,02 | 0,166 | ,0152 |
| (11-12 | 100 | 0,11 | 500 | 103х4 | 0,008 | 0,152 | 0,149 |
| 12-кот. | 25 | 0,03 | 500 | 103х4 | 0,008 | 0,149 | ,0149 |
| 11-ПП1 | 25 | 0,03 | 400 | 76х3 | 0,025 | 0,152 | 0,150 |
| 10-ГРП2 | 200 | 0,22 | 1067 | 103х4 | 0,03 | 0,166 | 0,145 |
| (9-13 | 250 | 0,28 | 1181 | 103х4 | 0,035 | 0,202 | 0,176 |
| (13-14 | 100 | 0,11 | 826 | 103х4 | 0,018 | 0,176 | 0,171 |
| 14-ГРП1 | 25 | 0,03 | 826 | 103х4 | 0,018 | 0,171 | 0,169 |
| 13-Ст1 | 25 | 0,03 | 355 | 76х3 | 0,02 | 0,176 | 0,175 |
| (8-15 | 400 | 0,44 | 2527 | 133х4,5 | 0,05 | 0,220 | 0,162 |
| (15-16 | 150 | 0,17 | 1183 | 133х4,5 | 0,012 | 0,162 | 0,156 |
| 16-Баня | 25 | 0,03 | 1183 | 133х4,5 | 0,012 | 0,156 | 0,155 |
| 15-ГРП3 | 25 | 0,03 | 878 | 103х4 | 0,02 | 0,162 | 0,160 |
| 15-Прач | 25 | 0,03 | 466 | 76х3 | 0,03 | 0,162 | 0,159 |
| 6-Ст2 | 25 | 0,03 | 355 | 76х3 | 0,02 | 0,249 | 0,248 |
| 4-ГРП4 | 25 | 0,03 | 1319 | 103х4 | 0,05 | 0,262 | 0,259 |
| (3-17 | 150 | 0,17 | 1684 | 133х4,5 | 0,028 | 0,291 | 0,283 |
| (17-18 | 550 | 0,61 | 884 | 103х4 | 0,02 | 0,283 | 0,261 |
| (18-19 | 100 | 0,11 | 529 | 76х3 | 0,055 | 0,261 | 0,249 |
| 19-ГРП6 | 25 | 0,03 | 529 | 76х3 | 0,055 | 0,249 | 0,246 |
| 18-Ст3 | 25 | 0,03 | 355 | 76х3 | 0,02 | 0,261 | 0,260 |
| 17-ПП2 | 25 | 0,03 | 800 | 103х4 | 0,018 | 0,283 | 0,283 |
| 2-ГРП5 | 25 | 0,03 | 400 | 103х4 | 0,018 | 0,295 | 0,294 |

6. Проектирование и расчет внутридомового и дворового газопровода.

Для расчета принят одноподъездный семиэтажный жилой дом с 1-, 2- и 3-комнатными квартирами, оборудованный 2- и 4-х комфорочными газовыми плитами.

Ввод в здание принимается цокольный в лестничную клетку, где устанавливается общий кран на вводе и краны для отключения каждого стояка. Газопроводы прокладываются по несущим капитальным стенам.

Таблица 6.1.

Внутридомовой газопровод

| № уч-ка | Расчетный расход, Vрасч, м3/ч | Геом. длина, м | Расчетн. длина, м | Диаметр, мм | Потери давл., Па |  | Нгс, Па | Сумма потерь на уч-ке, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1 п.м. | на участке |  |  |
| 10-9 | 0,75 | 3,5 | 5,85 | 15 | 1,4 | 8,19 | 13,72 | -5,53 |
| 9-8 | 1,26 | 3,0 | 3,6 | 15 | 2,5 | 9,0 | 16,46 | -7,46 |
| 8-7 | 1,64 | 3,0 | 3,6 | 20 | 1,0 | 3,6 | 16,46 | -12,86 |
| 7-6 | 1,77 | 3,0 | 3,6 | 20 | 1,1 | 3,96 | 16,46 | -12,50 |
| 6-5 | 1,84 | 3,0 | 3,6 | 20 | 1,4 | 5,04 | 16,46 | -11,42 |
| 5-4 | 1,86 | 2,0 | 2,4 | 20 | 1,4 | 3,36 | 10,98 | -7,62 |
| 4-3 | 1,89 | 8,0 | 10,0 | 20 | 1,5 | 15,0 | 6,59 | 8,41 |
| 3-2 | 4,34 | 0,3 | 0,4 | 32 | 0,6 | 0,24 | 0,0 | 0,24 |
| 2-1 | 6,09 | 2,0 | 2,5 | 32 | 1,4 | 3,5 | -8,23 | 11,74 |
| Итого во внутридомовых газопроводах |  |  |  |  |  |  |  | -37,00 |
| Потери давления в газовой плите |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
| Суммарные потери |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |

где 	Vрасч = Vном • n • Ko,

Vном – расход газа одним прибором;

n – количество однотипных приборов;

Ko – коэффициент одновременности действия приборов (табл. 21а [2]);

Нгс =  9,8 • h • ( возд - г ),

h – разность отметок начала и конца участка;

возд , г – плотности воздуха и газа.

Таблица 6.2.

Дворовой газопровод

| № уч-ка | Расчетный расход, Vрасч, м3/ч | Геом. длина, м | Расчетн. длина, м | Диаметр, мм | Потери давл., Па |  | Сумма потерь на уч-ке, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1 п.м. | на участке |  |
| 1 | 6,09 | 50,0 | 55,0 | 32 | 1,4 | 77 | 77 |

7. Выбор оборудования ГРП

Таблица 7.1.

| № ГРП | Р1, МПа | Р2 , МПа | Vгрп (рас-ход) м3/ч | Регулятор давления |  |  | V, м3/ч | фильтр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка | d, мм | VT, м3/ч |  | тип | Vф, м3/ч |
| 1 | 0,169 | 2,23•10-3 | 826 | РДУК2Н-50 | 50 | 1790 | 1008 | ФСС-50 | 1310 |
| 2 | 0,145 | 2,85•10-3 | 1067 | РДУК2Н-100 | 100 | 2840 | 1373 | ФСС-50 | 1310 |
| 3 | 0,160 | 1,54•10-3 | 878 | РДУК2Н-50 | 50 | 1790 | 955 | ФСС-50 | 1310 |
| 4 | 0,259 | 2,40•10-3 | 1319 | РДУК2Н-50 | 50 | 1790 | 1545 | ФСС-50 | 1510 |
| 5 | 0,294 | 2,86•10-3 | 804 | РДУК2Н-50 | 50 | 1790 | 1754 | ФСС-50 | 1510 |
| 6 | 0,246 | 2,78•10-3 | 528 | РДУК2Н-50 | 50 | 1790 | 1468 | ФСС-50 | 1510 |

Р1 давление на входе в ГРП (по табл. 5.1.);

Р2 давление на выходе из ГРП

Р2 = Рсет + Рдом + Рдвор + 1300, где

Рсет – потери давления в сети низкого давления до самой удаленной точки;

Рдом – потери в доме (принимаем по табл.6.1.);

Рдвор – потери в дворовой сети (принимаем по табл.6.2.);

1300 – необходимое давление перед горелкой.

проверка подобранного регулятора давления:

V = VT • P1 / P2

Литература

1. Методические указания к курсовому проекту "Газоснабжение жилого района". Екатеринбург. Изд-во УГТУ. 1996.

2. Ионин А.А. Газоснабжение: Учеб. для вузов. М.: Стройиздат, 1989.

3. СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение / Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстрой СССР, 1988.