«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «…»

________________

«_____» ____________2006 г.

#### ПЛАН

по предупреждению и ликвидации

разливов нефтепродуктов на АЗС ООО «…»

Рег.№ ______________ от «_____»_________________2006г.

г.Н-ск

2006

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела ГО и ЧС

администрации Н-ского

муниципального района

_______________

«_____» ____________2006 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Главного управления

МЧС России по Н-ской области

Генерал-майор                       ____________

«_____» ____________2006 г.

Содержание Плана ЛРН

|  | ##### Определения по ЛРН нефти и нефтепродуктам | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Сокращения по ЛРН нефти и нефтепродуктам | 10 |
|  | І. Общая часть |  |
| 1.1. | Цель и нормативно-правовая база разработки Плана | 11 |
| 1.1.1. | ##### Цель и задачи | 11 |
| 1.1.2. | Руководящие документы | 13 |
| 1.2 | Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения в случае ЧС(Н) | 17 |
| 1.2.1. | Зона действия Плана, готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н) | 17 |
| 1.2.2. | Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами | 19 |
| 1.2.3. | Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории | 21 |
| 1.2.4. | Гидрометеорологические и экологические особенности района | 22 |
| 1.3. | Мероприятия по предупреждению ЧС(Н) | 23 |
| 1.3.1. | Возможные источники ЧС(Н) | 23 |
| 1.3.2. | Прогнозирование объёмов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов | 25 |
| 1.3.3. | Границы зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов | 27 |
| 1.3.4. | Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории | 27 |
| 1.3.5. | Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефти и нефтепродуктов, с учетом их дислокации | 29 |
| 1.3.6. | Мероприятия по предотвращению ЧС(Н) | 31 |
| 1.4. | Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н | 35 |
| 1.4.1. | Уровни реагирования | 35 |
| 1.4.2. | Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н) | 37 |
| 1.4.3. | Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны | 38 |
| 1.4.4. | Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС(Н) | 39 |
| 1.5. | Организация управления, система связи и оповещения | 40 |
| 1.5.1. | Общие принципы управления и структура органов управления | 40 |
| 1.5.2. | Состав и функциональные обязанности членов КЧС и её рабочих органов | 42 |
| 1.5.3. | Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним | 43 |
| 1.5.4. | Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств | 43 |
| 1.5.5. | Система связи и оповещения и порядок ее функционирования | 43 |
| 1.5.6. | Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н) | 45 |
|  | ІІ. Оперативная часть |  |
| 2.1. | Первоочередные действия при ЧС(Н) | 47 |
| 2.1.1. | Оповещение о чрезвычайной ситуации | 47 |
| 2.1.2. | Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказание медицинской помощи | 47 |
| 2.1.3. | Мониторинг обстановки и окружающей среды | 51 |
| 2.1.4. | Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов | 53 |
| 2.2. | Оперативный план ЛЧС(Н) | 53 |
| 2.2.1. | Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н) | 53 |
| 2.2.2. | Тактика реагирования на разливы нефти и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей | 55 |
| 2.2.3. | Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов | 56 |
| 2.2.4. | Технологии ЛЧС(Н) | 57 |
| 2.2.5. | Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения операций по ЛЧС(Н) | 57 |
| 2.2.6. | Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара) | 58 |
| 2.2.7. | Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н) | 61 |
| 2.2.8. | Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н) | 63 |
| 2.2.9. | Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н) | 66 |
|  | ІІІ. Ликвидация последствий ЧС(Н) |  |
| 3.1. | Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов | 68 |
| 3.1.1. | Материально-техническое обеспечение | 68 |
| 3.1.2. | Технологии и способы сбора разлитой нефти и порядок их применения | 68 |
| 3.1.3. | Организация временного хранения собранной нефти и отходов, технологии и способы их утилизации | 75 |
| 3.1.4. | Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий | 77 |
| 3.2. | Восстановительные мероприятия | 79 |
| 3.2.1. | Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н) | 79 |
| 3.2.2. | Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов | 81 |
| 3.2.3. | Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов | 82 |
|  | ### ІV. Приложения к Плану |  |
| 1 | Зона действия Плана (схема расположения АЗС) |  |
| 2 | Свойства нефтепродуктов и оценка риска возникновения ЧС(Н) |  |
| 3 | Характеристики неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС(Н) различных уровней с учетом природно-климатических условий. |  |
| 4 | Календарные планы оперативных мероприятий ЧС(Н) |  |
| 5 | Расчет достаточности сил и средств с учетом их дислокации |  |
| 6 | Заключение экспертной организации |  |
| 7 | Финансовые и материальные резервы |  |
| 8 | Договор на обслуживание с АСФ(Н) |  |
| 9 | Лицензии, выданные федеральными органами исполнительной власти |  |
| 10 | Принципы взаимодействия со средствами массовой информации |  |
| 11 | Типовые формы оповещений, документирования и отчетности |  |
| 12 | Лист ознакомления с Планом ликвидации нефтеразливов |  |

Определения по ЛРН, нефти и нефтепродуктам

Аварийно-восстановительное формирование (АВФ) - группа строителей-профессионалов, создаваемая в соответствующих строительных и монтажных организациях ведомственных органов исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, в целях выполнения неотложных работ по восстановлению первоочередных объектов жизнеобеспечения в зонах чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Аварийно-спасательное формирование, для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (АСФ(Н)) - формирование (подразделение) для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов созданное в Организации, состоящее из подразделений спасателей, аттестованное в соответствии с законодательством Российской Федерации и оснащенное специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, либо профессиональное аварийно-спасательное формирование (служба), выполняющими работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на основании договора, имеющие соответствующие лицензии и (или) аттестованное в установленном порядке [ПП-240: 4; приказ МЧС России № 621].

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [ФЗ-116].

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - безопасность населения в ЧС: Состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания.

Блок хранения топлива - основная часть технологической системы блочной АЗС, предназначенная для приема и хранения топлива, смонтированная на единой раме на заводе-изготовителе (как единое изделие) и устанавливаемая подземно [НПБ 111-98].

Блочная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система которой предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуется подземным расположением резервуаров и размещением ТРК над блоком хранения топлива, выполненным как единое заводское изделие [НПБ 111-98].

Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира [ПП № 1404].

Грунт - обобщенное наименование горной породы, залегающей преимущественно в пределах зоны выветривания земной коры [Методика определения ущерба ..., 1995].

Двустенный резервуар - резервуар, представляющий собой двустенный сосуд (сосуд в сосуде) [НПБ И1-98].

Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) - дежурный или диспетчерский орган городской службы, входящей в местную подсистему РСЧС и имеющей силы и средства постоянной готовности к действиям в ЧС [ГОСТ Р 22.7.01-99].

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС) - объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций Примечание - РСЧС имеет пять уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС) - орган повседневного управления местной (городской) подсистемы РСЧС, предназначенный для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб города и создаваемый при органе управления ГОЧС [ГОСТ Р 22.7.01-99].

Закрытый способ перемещения горючего вещества внутри технологического оборудования - обращение горючего вещества внутри технологического оборудования, при котором допускается контакт этого вещества с атмосферой только через устройство, предотвращающее распространение пламени [НПБ 111-98].

Заправочный островок - технологическая площадка, предназначенная для установки транспортного средства под заправку [НПБ 111-98].

Защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Земля - компонент окружающей природной среды, включающий почвенный слой и подстилающий его грунт [Методика определения ущерба ..., 1995].

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Зона чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте [ФЗ-116].

Комиссия по чрезвычайным ситуациям - функциональная структура органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, а также органа управления объектом народного хозяйства, осуществляющая в пределах своей компетенции руководство соответствующей подсистемой или звеном РСЧС либо проведением всех видов работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидации. Примечание - Выделяют следующие виды комиссий: территориальные, ведомственные и объектовые [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Контейнер хранения топлива (КХТ) - технологическая система, предназначенная для приема, хранения и выдачи топлива, смонтированная на единой раме на заводе-изготовителе (как единое изделие) и устанавливаемая надземно [НПБ 111-98].

Контейнерная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система которой предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуется надземным расположением резервуаров и размещением ТРК в контейнере хранения топлива, выполненном как единое заводское изделие [НПБ 111-98].

Лесной фонд - все леса, за исключением лесов, расположенных на землях закрытых

территорий и населенных пунктов (поселений), а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные земли и нелесные земли) [ГОСТ Р 22.1.09-99].

Ликвидация последствий разлива нефти и нефтепродуктов - действия, обеспечивающие восстановление аварийного объекта и объектов жизнеобеспечения населения до рабочего состояния; восстановление окружающей природной среды до состояния, исключающего неблагоприятное воздействие на здоровье граждан, животный и растительный мир [ПП - 240].

Ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов — действия, обеспечивающие сбор и утилизацию разлившейся нефти [ПП - 240].

Локализация разлива - действия, обеспечивающие предотвращение дальнейшего растекания нефти по земле и/или водной поверхности. Мероприятия по локализации считаются завершенными после прекращение сброса нефти [ПП - 240].

Материальный ущерб - сумма затрат, состоящая из стоимости безвозвратных потерь нефтепродукта, убытков от перевода кондиционного нефтепродукта, собранного при аварии, повреждении, в нестандартный, и затрат на выполнение работ, связанных с ликвидацией аварии, повреждения, ущерба, нанесенного окружающей природной среде, собственности сторонних предприятий, физических лиц и открытому акционерному обществу [РД 153-39.2-076-01].

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности [69-ФЗ].

Места массового пребывания людей - остановки транспорта, выходы со станций метро, рынки, ярмарки, стадионы и т.п., на которых возможно одновременное пребывание более 100 человек. Места массового пребывания людей определяются администрацией административно-территориальных единиц [НПБ 111-98].

Многокамерный резервуар - резервуар, внутреннее пространство которого разделено герметичными перегородками на несколько камер [НПБ 111-98].

Модульная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система которой предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуется надземным расположением резервуаров и разнесением ТРК и контейнера хранения топлива, выполненного как единое заводское изделие [НПБ 111-98].

Нарушение земель - механическое разрушение почвенного покрова, обусловленное открытыми и закрытыми разработками полезных ископаемых и торфа; строительными и геологоразведочными работами и др. К нарушенным землям относятся все земли со снятым или перекрытым гумусовым горизонтом и непригодные для использования без предварительного восстановления плодородия, т.е. земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную ценность [ГОСТ 17.5.1.01-83].

Нефтепродукт - готовый продукт, полученный при переработке нефти, газоконденсатного, углеводородного и химического сырья [ГОСТ 26098-84].

Нефть - любая стойкая углеводородная минеральная нефть, в частности сырая нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо и смазочное масло [Протокол 1992 года].

Обеспечение пожарной безопасности - принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий [ГОСТ Р 22.0.05-94].

Объект жизнеобеспечения - совокупность жизненно важных материальных, финансовых средств и услуг, сгруппированных по функциональному предназначению и используемых для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения (например, в виде продуктов питания, жилья, предметов первой необходимости, а также в медицинском. санитарно-эпидемиологическом, информационном, транспортном, коммунально-бытовом обеспечении и другие) [РД 78.36.003-2002].

Объект народного хозяйства - предприятие, объединение, учреждение или организация сферы материального производства или непроизводственной сферы хозяйства, расположенное на единой площадке [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Объект повышенной опасности - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрыво-, пожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации [РД 78.36.003-2002].

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов [7-ФЗ].

Организация - организация, имеющая опасные производственные объекты, осуществляющая разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов [ПП-240. 360]. В настоящем Плане ЛРН АЗС ООО «...».

Особо важный объект - объект, значимость которого определяется органами государственной власти Российской Федерации или местного самоуправления с целью определения мер по защите интересов государства, юридических и физических лиц от преступных посягательств и предотвращения ущерба, который может быть нанесен природе и обществу, а также от возникновения чрезвычайной ситуации [РД 78.36.003-2002].

Передвижная автозаправочная станция жидкого моторного топлива предназначенная для розничной продажи только жидкого моторного топлива, технологическая система которой установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполнена как единое заводское изделие [НПБ 111-98].

Площадка для АЦ - технологическая площадка, предназначенная для установки АЦ при сливоналивных операциях [НПБ 111-98].

Повреждение — нарушение исправного состояния при сохранении работоспособности [РД 153-39.4-058-00].

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [69-ФЗ].

Пожарная безопасность - состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара [ГОСТ Р 22.0.05-94].

Поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации - поражающее воздействие источника ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-94; приказ МЧС Российской Федерации от 28 февраля 2003 г. № 105 «Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»].

Природная среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов [7-ФЗ].

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций - опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем. Может носить долгосрочный,

краткосрочный или оперативный характер [ГОСТ Р 22.1.02-95].

Разлив нефти и нефтепродуктов (РН) - любой сброс и поступление нефти и нефтепродуктов на территориях, произошедший как в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы стихийного или иного бедствия, так и при транспортировке нефти и нефтепродуктов и нефтепродуктов, при строительстве или эксплуатации объекта, а также в процессе производства работ.

Резервуарный парк (РП) - группа (группы) резервуаров, предназначенных для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по периметру обвалованием или ограждающей стенкой при наземных резервуарах, противопожарными проездами - при подземных резервуарах и резервуарах, установленных в котлованах и выемках [ВППБ-01-03-96].

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды [27-ФЗ].

Селитебная территория города - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования. [СНиП 2.07.01-89].

Сорбенты - жидкие или твердые вещества, применяемые для поглощения из окружающей среды жидких, газообразных, парообразных или растворенных в воде продуктов [РД 153-39.4-073-01].

Спасатель - гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Специальная подготовка по ЛРН - совокупность теоретической и практической подготовки, в результате которой личный состав овладевает знаниями и практическими навыками ведения операций по ЛРН (совокупность теоретической и практической подготовки персонала участвующему в ликвидации РН [РД 31.75.01-93].

Температура вспышки (Твсп) - наименьшая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы способные вспыхивать в воздухе от внешнего источника зажигания. Устойчивого горения вещества при этом не возникает.

Технологическая система - комплекс оборудования, специально сконструированный, смонтированный и используемый для приема, хранения и выдачи топлива [НПБ 111-98].

Технологические трубопроводы - трубопроводы, предназначенные для выполнения операций по перекачке нефтепродуктов между технологическими объектами [ВППБ-01-03-96].

Традиционная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система которой предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуется подземным расположением резервуаров и их разнесением с ТРК [НПБ 111-98].

Ущерб экологический - ущерб, нанесенный окружающей природной среде [ГОСТ Р 22.0.11-99].

Ущерб экономический - материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы экономики, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей [ГОСТ Р 22.0.11-99].

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [ФЗ-68]. Примечание: различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные) [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов (ЧС(Н)) -обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате разлива нефти.

Экстренная медицинская помощь в чрезвычайной ситуации - комплекс экстренных лечебно-диагностических, санитарно-эпидемиологических, лечебно-эвакуационных и лечебных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки при угрожающих жизни и здоровью пораженных состояниях, травмах и внезапных заболеваниях людей в зоне чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Сокращения по ЛРН, нефти и нефтепродуктам

АЗС - автозаправочная станция.

АРС - аварийно-ремонтная служба.

АЦ - автоцистерна для транспортирования топлива

ВСН - Ведомственные строительные нормы.

ГО - Гражданская оборона.

ГОСТ - Государственный стандарт.

ГСМ - горюче-смазочные материалы.

ГПС - Государственная противопожарная служба МЧС России.

ДВК - довзрывная концентрация.

ДПД - добровольная пожарная дружина.

ДТ - дизельное топливо (дизтопливо).

КЧС и ОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (см. Определения).

ЛВЖ - легковоспламеняющаяся жидкость.

ЛРН - локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов (см. Определения).

ЛЧС(Н) - мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов.

МЧС России - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени.

НПБ - Нормы пожарной безопасности.

НТД - нормативно-технический документ; научно-техническая документация.

ООС - охрана окружающей среды.

ОСТ - Отраслевой стандарт.

ОТВ - огнетушащее вещество.

ПДВК - предельно допустимая взрывоопасная концентрация.

ПДК - предельно допустимая концентрация.

ПЛА - План ликвидации возможных аварий.

ПЛЛ - план локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций

ПП-№ - постановление Правительства Российской Федерации.

ПТБ - Правила техники безопасности.

ПТК - пожарно-техническая комиссия.

ПТЭ - Правила технической эксплуатации.

РБ - раздаточный блок

РН - разлив нефти и нефтепродуктов.

РС - ручной ствол (50 и 70 диаметр условного прохода).

РСЧС  - единая государственная  система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (см. Определения).

РТП - руководитель тушения пожара.

СанПиН - Санитарные правила и нормы.

СЗЗ - санитарно-защитная зона.

СН - Санитарные нормы.

СНиП - Строительные нормы и правила.

СП - Своды правил по проектированию и строительству.

ССБТ - Свод стандартов по безопасности труда.

СЭН - санитарно-эпидемиологический надзор.

ТОН - типовые отраслевые нормы.

ТРК – топливораздаточный комплекс. В настоящем Плане ЛРН -топливораздаточная колонка.

ТВС - топливовоздушная смесь.

ТС - техническое средство.

ТЭД - технико-эксплуатационная документация.

1. Общая часть

1.1. Цель и нормативно-правовая база разработки Плана ЛРН

1.1.1. Цель и задачи.

Решение основных задач планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, определенных приказом МЧС России № 621 от 28 декабря 2004 г. «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»:

- обоснования уровня возможной ЧС(Н) и последствий ее возникновения;

- установления основных принципов организации мероприятий по предупреждению и ЛЧС(Н) на соответствующем уровне для определения достаточности планируемых мер с учетом состояния возможных источников ЧС(Н), а также географических, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических особенностей районов возможного разлива нефти и нефтепродуктов;

- осуществления наблюдения и контроля за социально-экономическими последствиями ЧС(Н), мониторинга окружающей среды и обстановки на опасных производственных объектах и прилегающих к ним территориях;

- определения порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация мероприятий по обеспечению взаимного обмена информацией;

- обоснования достаточного количества и состава собственных сил и средств организации для ликвидации ЧС(Н), состоящих из подразделений спасателей, оснащенных специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, аттестованных в установленном порядке (далее АСФ(Н)), и/или необходимости привлечения, в соответствии с законодательством, АСФ(Н) других организаций, с учетом их дислокации;

- установления порядка обеспечения и контроля готовности к действиям органов управления сил и средств, предусматривающего планирование учений и тренировок, мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки персонала и повышения его квалификации, создание финансовых и материальных ресурсов, а также поддержание в соответствующей степени готовности АСФ(Н);

- составления ситуационного графика (календарного плана) проведения оперативных мероприятий по ЛЧС(Н);

- осуществления целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС(Н) и повышение устойчивости функционирования органов управления при возникновении чрезвычайной ситуации, а также экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС(Н);

- планирования мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н) предполагает достижение конечной цели Плана ЛРН - предотвращения ЧС(Н) и предупреждение вторичных ЧС, сохранение жизни и здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае возникновения разливов нефти и нефтепродуктов.

Поэтому, настоящий План ЛРН имеет целями:

- планирование мероприятий по предупреждению ЧС(Н);

- определение возможных сценариев ЧС(Н);

- прогнозирование возможных разливов нефти и нефтепродуктов в пространстве и во времени, с учетом региональных особенностей и дислокации источников загрязнения;

- уменьшение угрозы жизни и здоровью людей;

- уменьшение материального ущерба объектам социального назначения, экономики и окружающей среде;

- планирование необходимых мероприятий по локализации и ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов;

- определение необходимого состава сил и специальных технических средств для локализации и ликвидации разливов в установленные сроки;

- определение порядка взаимодействия персонала Организации и привлекаемых АСФ при локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов;

- организации учета, приема и временного хранения, собранных нефти и нефтепродуктов и отходов;

- оценки и возмещение ущерба окружающей среде и водным биологическим ресурсам;

- ликвидации последствий ЧС(Н) - определении порядка, технологий и способов, материально-технического обеспечения рекультивации нефтезагрязненных земель.

Настоящий План ЛРН является планом локального уровня и действует три года.

По истечении указанного срока План ЛРН подлежит корректировке (переработке). Кроме того, План ЛРН подлежат корректировке (переработке) досрочно по решению одного из органов его утвердившего или при принятии соответствующих нормативных правовых актов. В дальнейшем корректировка (переработка) Плана ЛРН осуществляется при изменении исходных данных, влияющих на уровень и организацию реагирования на ЧС(Н), с уведомлением органов исполнительной власти, утвердивших эти планы. Переработка (корректировка) настоящего Плана ЛРН проводится в соответствии с нормами приказа МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621.

Внесение поправок в настоящий План ЛРН производится, при необходимости, по указанию Директора ООО «...» при:

- изменения состава собственных и привлекаемых (на договорной основе) сил и средств;

- изменений, вносимых в вышестоящие планы функциональных подсистем РСЧС;

- указаний вышестоящих органов.

Внесение текущих изменений, не требующих согласования и утверждения надзорными и контролирующими органами и переутверждения настоящего Плана ЛРН проводится в срок не более трех месяцев с момента возникновения обстоятельств. Внесение текущих изменений в настоящий План ЛРН проводится ежегодно до 1 февраля по состоянию на 1 января текущего года. Внесение текущих изменений в настоящий План осуществляется руководителя Организации.

При внесении изменений действует следующий порядок:

- все текущие изменения, вносимые в План ЛРН, должны доводиться под роспись до работников собственных и подрядных АСФ(Н), аварийно-восстановительных пунктов и руководства линейно-производственной диспетчерской службы;

- все изменения, вносимые в План ЛРН, должны отражаться в должностных инструкция работников аварийно-восстановительных бригад и других, задействованных при проведении робот по ЛРН лиц;

- вносимые в разделы Плана ЛРН изменения или поправки рассылаются всем заинтересованным организациям с указанием номера каждой поправки и даты ее утверждения;

- каждая из заинтересованных организаций включает поправки в свой экземпляр Плана ЛРН и поддерживает План в актуальном состоянии;

- взаимодействующие организации своевременно информируют руководителя Организации об изменениях номеров контактных телефонов или факсов, а также обо всех изменениях в составе предусмотренных Планом ЛРН сил и средств.

Изменения, не требующие пересогласования вносятся в План ЛРН немедленно, о чем делают пометку на титульном листе плана. Ответственность за внесение изменений, и переутверждение Плана ЛРН определяется приказом по Организации.

1.1.2. Руководящие документы

Основой разработки Плана ЛРН являются:

Международные документы

Протокол 1992 года об изменении Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года (Лондон, 27.11.1992 г.)

Федеральные документы

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.7.01-99 .Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения

ГОСТ Р 22.1.09-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. Общие требования.

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22..0.11-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.010-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения.

ГОСТ 9018-89 Колонки топливораздаточные. Общие технические условия.

ГОСТ Р 12.4.026-01 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания.

ГОСТ Р 51105-97 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.

ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения.

ГОСТ 9544-03 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов.

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 305-82 Топливо дизельное. Технические условия.

ГОСТ 17.4.203-86. Охрана природы. Почвы. Паспорт почв.

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.

ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения.

Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах (утверждена Минтопэнерго России 1 ноября 1995 года).

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.95 № 1253-68 «Об обеспечении создания единого российского страхового фонда документации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Постановление Правительства Российской Федерации № 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.1996 г.

Постановление Правительства Российской Федерации № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 г.

Постановление Правительства Российской Федерации № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 г. (с изменениями от 15.04.2002 г.)».

Постановление Правительства Российской Федерации № 33 «Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций».

Постановление Правительства Российской Федерации № 135 от 14.08.2002 г. «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов».

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.1996 г. № 1404 «Об утверждении положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах».

ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № ФЗ-7 «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в существующей редакции).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в существующей редакции).

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в существующей редакции).

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в существующей редакции).

Федеральный закон от 14 июля 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (в существующей редакции).

Ведомственные и отраслевые документы

ВППБ 01-01-94 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения.

ВППБ 01-03-96 Правила пожарной безопасности для предприятий АК «Транснефтепродукт».

НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

Гигиенические Нормы № 6229-91 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые количества (ОДК) химических веществ в почве».

Рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» (утв. Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке, Протокол от 18.12.1997 № 4).

Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории от 01.08.1997 года.

Письмо Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору №18/12/2011 от 23.07.2004 г. «О лицензировании».

Письмо Минэкономразвития России (Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации) № АМ - 680/04 от 17.07.2003 г. «О лицензировании деятельности по эксплуатации АЗС»

ПОТ РМ-021-2002 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций.

ПОТ РО-112-001-95 Правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций.

Правила перевозок грузов автомобильным транспортом: Издано в соответствии с Уставом автомобильного транспорта РСФСР - 2-е изд., доп. М.: «Транспорт», 1984. 167 с. -(Минавтотранс РСФСР).

Приказ МЧС России от 04.11.04 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта».

Приказ МЧС России от 06.12.2004 г. № 557 «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 09.03.2003 № 156 «Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2003 № 4516)».

Приказ МЧС Российской Федерации от 28 февраля 2003 г. № 105 «Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

Приказ МЧС Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.04.2005 № 6514)».

Приказ Госкомэкологии Российской Федерации от 11.02.98 г. № 81 «Об утверждении методики исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод».

Приказ МВД Российской Федерации от 06.05.2000 г. № 477 «О внесении изменений и дополнений в боевой устав пожарной охраны, утвержденный приказом МВД России от 05.07.1995 г. №257».

Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1425У

Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Приложение к постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14.03.1997 г. № 12.

Методические рекомендации по составлению раздела «инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений. 2001 год.

РД 09-536-03 Об утверждении Методических указаний о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах Постановление Госгортехнадзора России от 18.4.2003 № 14 РД от 18.4.2003 № 09-536-03

РД 153-39.2-080-01 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций.

РД 153-39.4-058-00 Типовой план по организации и технологии работ по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов при авариях и повреждениях переходов магистральных нефтепродуктопроводов через крупные водные преграды.

РД 153-39.2-076-01 О введении в действие инструкции по техническому расследованию причин аварий и повреждений магистральных нефтепродуктопроводов, учету аварий и повреждений и списанию безвозвратных потерь нефтепродуктов.

РД 153-39.4-073-01. Типовой план ликвидации возможных аварий на магистральных нефтепродуктопроводах.

РД 153-39.4-074-01 Инструкция по ликвидации аварий и повреждений на подводных переходах магистральных нефтепродуктопроводов.

РД 31.04.01-90 «Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов».

РД 39-00147105-006-97 Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов. (Утверждено АК «Транснефть» 6 февраля 1997 г. Взамен РД 39-0147103-365-86.).

РД 39-0147098-015-90 Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтегазпрома. Уфа. ВостНИИТБ, 1990.

РД 39-0148052-518-86 Временная инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ.

РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов (Утв. Минтопэнерго Российской Федерации 30.12.93 г., Согл. с Госгортехнадзором Российской Федерации 27.12.93 г. № 10-03/337).

РД 31.75.01-93 Курс подготовки экипажей судов и подразделений Госморспасслужбы России к ликвидации последствий морских аварий.

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

РД 51-1-96 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих (утв. Минтопэнерго Российской Федерации и Минприроды Российской Федерации 25 января, 10 августа 1996 г.).

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Госкомгидромет, Минздрав СССР. Москва, 1991.

РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств руководящий документ.

Сборник типовых инструкций по охране труда для предприятий нефтепродуктообеспечения (утвержд. приказом Минтопэнерго от 04.07.1995 г. № 144).

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

СНиП П-7-81 Строительство в сейсмических районах.

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Инструктивно-методические указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей среды» (в ред. приказа Госкомэкологии России от 15.02.2000 г., зарегистрированного в Минюсте 24.03.1993 г., №-190).

ТОЙ Р-112-17-95 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

Региональные документы

Указ Губернатора Н-ской области от 14 ноября 2002г.№227-уг «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Н-ской области».

Справочная литература

Воробьева В.В., 2001. Резиновая крошка как сорбент нефти и нефтепродуктов.  Совершенствование системы защиты морских акваторий и прибрежных зон от загрязнения. Материалы региональной научно-практической конференции. Владивосток: МГУ им. Невельского.

Шеметов А.В., 2002. Использование сорбентов волокнистой структуры для извлечения нефтехимических продуктов. Автореф. дисс. к.т.н., специальность 02.00.13. -Нефтехимия. Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 24 с.

Беляев А.Ю., 2000. Оценка влияния автозаправочных станций (АЗС) на геологическую среду. Тезисы докладов Международной конференции «Ломоносов-2000: молодежь и наука на рубеже XXI века». М.:МГУ, 36 с.

Повзик Я.С., 2004. Справочник руководителя тушения пожара. М.: Спецтехника. 368 с.

1.2. Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения в случае ЧС(Н)

1.2.1. Зона действия Плана, готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н).

В соответствии с приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621 зоной действия Плана ЛРН является территория, граница которой соответствует максимально возможной площади загрязнения нефтепродуктом, с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера использования территорий (акваторий).

При наиболее неблагоприятном сценарии ЧС(Н) на АЗС – разрушении резервуара для хранения топлива (Рт=50,0 м3) нефтепродукты могут разлиться на территории с твердым покрытием на площади Рзр~260 м2.

Организации, при планировании своей деятельности в пределах указанной зоны действия Плана ЛРН обязана обеспечить ЛРН независимо от источника, времени разлива и места последующего нахождения разлитой нефти и нефтепродуктов [приказ МЧС России № 621].

Готовность АЗС к ликвидации разливов нефтепродуктов, не подпадающих под классификацию ЧС(Н), оценивается в соответствии нормами Сборника типовых инструкций, 1995; НПБ 111-98; РД 153-39.2-080-01; ППБ 01-03; приказа МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621. При этом в соответствии со Сборником типовых инструкций, 1995 и ППБ 01-03, к аварийным и пожароопасным ситуациям отнесены разливы нефтепродуктов при:

- утечке нефтепродукта из топливораздаточной колонки и резервуара;

- проливе и переливе при приеме нефтепродуктов;

- возникновении крупного аварийного пролива бензина (более 4 м2) на заправочной площадке для АЦ;

- при возникновении пролива топлива в непосредственной близости от АЦ (бензина на расстоянии от края пролива до габаритов АЦ менее 6 м; дизельного топлива - 3 м);

- разрушении топливного бака автомобиля.

Готовность АЗС к ликвидации небольших проливов (1-20 л) моторного топлива по укомплектованности и обеспеченности исправным снаряжением и средствами ликвидации разливов нефтепродуктов (табл. 1) составляет - не менее 80%, а объект «соответствует» предъявляемым требованиям.

Таблица 1. Укомплектованность АЗС средствами ЛРН для ликвидации небольших проливов (до 20 л)

| Наименование | Наличие | Потребность | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Сорбенты и сорбционные изделия |  |  |  |
| Песок | 1,5 (м3) | 0.8(м3) | 100% |
| или сорбент типа «ППЭ-05» | — | 2 (кг) | 0% |
| Салфетки сорбционные х/б | — | 10 (шт.) | 0% |
| Искробезопасные совковые лопаты | 1 (шт.) | 1-3 (шт.) | 100% |
| Искробезопасные грабли | 1 (шт.) | 1-2 (шт.) | 100% |
| Пакеты / контейнеры для сорбентов | 0.5 (м3) | 0.5 (м3) | 100% |

Разливы нефтепродуктов при приеме, хранении и реализации моторного топлива могут классифицироваться как ЧС(Н) если не могут быть локализованы пределами территории АЗС или превысить определенный уровень. Ликвидация разливов нефтепродуктов, которые могут быть классифицированы как ЧС(Н) требует привлечения аттестованного персонала или профессиональных АСФ, поэтому готовность Организации оценена по способности локализации и ликвидации максимального разлива нефтепродуктов в соответствии с критериями приказа МЧС России от 28 декабря 2004 г. №621.

На момент утверждения настоящего Плана ЛРН:

•	мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС(Н) - спланированы настоящим Планом ЛРН ;

•	Планом ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС ООО «...»;

- достаточный состав сил и средств ликвидации ЧС(Н) - определен настоящим Планом ЛРН;

- организация взаимодействия собственных и привлекаемых АСФ(Н) – отработана настоящим Планом ЛРН;

- деятельность ООО «...» в области предупреждения ЧС, пожарной безопасности и охраны окружающей среды регламентируется отраслевыми (РД, ВППБ, ВСН и др.) и внутренними документами;

- требования промышленной, экологической и пожарной безопасности, определенные РД 153-39.2-080-01, НПБ 111-98, ППБ 01-03 - обеспечиваются. Планировка территории АЗС в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов имеет твердое водонепроницаемое покрытие, что обеспечивает максимально эффективный сбор проливов нефтепродуктов специальными средствами и защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами,  ограждена по  периметру бортиком высотой 200 мм, на дорожном покрытии при въезде и выезде предусмотрены специальные возвышения, не позволяющие разлившимся нефтепродуктам распространяться на проезжую часть. Площадка, предназначенная для размещения автоцистерны при сливе нефтепродукта в резервуары, имеет отбортовку.

- договор на обслуживание с аттестованным АСФ(Н) заключен (см. Приложение 8);

- разработка декларации промышленной безопасности на АЗС - не предусмотрена;

Готовность Организации к действиям по локализации  и ликвидации ЧС(Н) предъявляемым требованиям - «ограниченно соответствует».

Таблица 2. Критерии оценки готовности территориальных и функциональных подсистем РСЧС (по [приказ МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621])

| Критерии | Соответствие предъявляемым требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «соответствует» | «ограниченно соответствует» | «не соответствует» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС(Н) | спланированы и организованы | спланированы и организованы не в полном объеме | не спланированы и не организованы |
| 2. В Планах ЛРН определен достаточный состав сил и средств ликвидации ЧС(Н) | Отработаны | не отработаны | не отработаны |
| 3. Организация взаимодействия собственных и привлекаемых АСФ(Н) | Отработаны | не отработаны | не отработаны |
| 4. Постоянное руководство и контроль планирования и выполнения мероприятий Плана ЛРН | осуществляют | не осуществляют | не осуществляют |
| 5. Реестр загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и водных объектов | ведется в полном объеме | ведется не в полном объеме | ведется не в полном объеме |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Перечень опасных производственных объектов | имеется в полном объеме | имеется не в полном объеме | не имеется |
| 7. Требования промышленной, экологической и пожарной безопасности: | обеспечиваются | выявлены недостатки, которые могут привести к ЧС | не обеспечиваются |
| 8. Укомплектованность и обеспеченность АСФ(Н) исправным снаряжением, оборудованием, спецтехникой и средствами ликвидации ЧС(Н) предусмотренных Планом ЛРН составляет | не менее 80% норм | не менее 60% от норм | менее 60% от норм |
| На опасных производственных объектах установленном порядке разработаны |  |  |  |
| 9. Декларации безопасности | не менее 80% | не менее 60% | менее 60% |
| 10. Планы ЛРН опасных производственных объектах | не менее 80% | не менее 60% | менее 60% |

Характеристика зоны действия Плана ЛРН:

Зона действия настоящего Плана ЛРН объектового уровня ограничивается территорией АЗС.

1.2.2. Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами

Эксплуатацию АЗС осуществляет ООО «...»;

Адрес предприятия: Н-ская область, М-ский район, перекресток дорог __________ и _______________ .

Основные направления деятельности

Технологические операции с нефтепродуктами: прием (слив) из АЦ, хранение в резервуарах, перекачка между технологическими объектами по технологическим трубопроводам, выдача (отпуск) - заправка автомобильного транспорта через ТРК, учет количества нефтепродуктов.

Основным направлением деятельности АЗС является розничная продажа ГСМ для заправки автотранспорта. Производительность до 300 машин в сутки.

Год ввода в эксплуатацию: 1997.

Режим работы: круглосуточный.

Таблица 3. Данные о распределении опасных веществ на АЗС

| Вид опасных веществ | Наименование опасного вещества | Подкласс опасного вещества по кл-ции ГОСТ 19433-88 | Кол-во вещества единовременно обращающегося на предприятии (м3) | Вид обращения опасного вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе | Бензин «Нормаль»-80 АИ-92 АИ-95 ДТ | 3.1. | 50 50 24 50 | Используется, хранится |
| Итого: 174,0 м3 |  |  |  |  |

Таблица 4. Резервуарные емкости

| № п/п | Наименование резервуара | Объем, м3 | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Емкость №1 | 50 | Бензин «Нормаль»-80 |
| 2. | Емкость №2 | 24 | Бензин АИ-92 |
| 3. | Емкость №3 | 50 | Бензин АИ-95 |
| 4. | Емкость №4 | 50 | Бензин ДТ |
| 5. | Емкость №5 | 24 | Резервный |
| 6. | Емкость №6 | 25 | Аварийный |
| 7. | Емкость №7 | 25 | Аварийный |

Общее максимальное количество веществ единовременно обращающихся на опасном производственном объекте составляет до 174,0 м3.

На АЗС используются ТРК «Север 3» с выносной гидравликой на 8 постов выдачи.

ТРК «Север 3» ТУ112-052-86 с электроприводом и дистанционным управлением от пульта, предназначена для измерения объема топлива вязкостью от 0,55 до 40 мм2/с при его выдаче в топливные баки транспортных средств. Колонка изготовлена в исполнении «У» категории по ГОСТ 15150 – 69 для работы при температуре окружающего воздуха от +50оС до –40оС и относительной влажности от 30% до100%.

Технические данные:

Номин. расход колонки					50±10

Минимальн. доза выдачи,л					2

Класс точности						0,25

Пределы допускаемой погрешности при условиях, отличных от вышеуказанных,

Мощность , КВТ						0,55

Напряжение, Вольт						380

Длина раздаточного рукава,м				4+0,1

Условный проход всасывающего трубопровода,мм 	40

Габаритные размеры,мм					660 х 445 х 1330

Масса,кг							145(не более)

Состоит:

- из фильтра;

- насоса с электроприводом;

- газоотделителя;

- поплавковой камеры;

- измерителя объема;

- отсчетного устройства;

- индикатора;

- раздаточного крана с рукавом.

Технологическое оборудование АЗС находится в исправном состоянии. Технологические трубопроводы, сети теплоснабжения, канализации, кабельные и другие коммуникации, сооружения и колодцы имеют на поверхности земли указатели в соответствии с технологической схемой. Трубопроводы окрашены в соответствии с требованиями действующих стандартов с нанесением стрелок, указывающих направление потока, запорные устройства пронумерованы. Территория имеет твердое асфальтобетонное покрытие, что обеспечивает свободный подъезд автомашин к колонкам и сливным устройствам.

Доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется цистернами-бензовозами Максимальный объем автоцистерны (22 м3).

1.2.3. Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории

Н-ская область не относится к сейсмически опасным районам, АЗС ООО «...» не находится в зоне обвалов, осыпей, оползней, опасных сейсмических воздействий.

Рельеф. Территория объекта ровная с уклоном < 1%, с затрудненным стоком ливневых и талых вод. Прилегающая местность в радиусе R~0.5 км - плоская, с уклоном 1-3% с затрудненным стоком ливневых и талых вод.

Грунтовые воды расположены на глубине 0,7 м.

Грунты на прилегающей территории представлены и отличаются в сухом состоянии средней (0,3-0,35%) нефтеёмкостью (табл. 5)

# Таблица 5. Нефтеёмкость грунтов [Методика определения ущерба ..., 1995]

| Тип грунта | Влажность, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Кварцевый песок | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| Пески (диаметр частиц 0.05... 2 мм) | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
| Супесь, суглинок (средний и тяжелый) | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.07 |

1.2.4. Гидрометеорологические и экологические особенности района

Средние месячные температуры воздуха в Н-ской области изменяются от-11,9 до +18,2°С (табл. 6). В течение года преобладают ветра Южного и Западного направлений. Среднегодовая скорость ветра, 4.2 м/с. Максимальных значений (4.3 м/с) ветер достигает в холодный сезон года.

Таблица 6. Средние месячные температуры воздуха, °С [СНиП 23-01-99]

| месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -11.7 | -11.3 | -5.6 | 3.4 | 11.1 | 15.9 | 18.2 | 15.9 | 10.0 | 3.3 | -3.5 | -9.1 | Мин 3,0 |
| -11.9 | -10.9 | -5.1 | 4.1 | 11.4 | 15.8 | 17.6 | 15.8 | 10.1 | 3.5 | -3.1 | -8.1 | Мах 3,3 |

Среднегодовая относительная влажность составляет 79 %. Среднегодовое количество атмосферных осадков – 646 мм, максимальное (437 мм) выпадает за июль- август.

Климатические параметры холодного периода. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 составляет -38°С, 0.92 – -34°С. Абсолютная минимальная температура воздуха -45°С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 7.1°С. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 85%. Количество осадков за ноябрь-март - 209 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - Южное. Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха <8°С - 4.2 м/с. Средняя наибольшая декадная высота снежного покрова составляет -60 см, наибольшая -100 см. Снежный покров держится -160 дней. Средняя скорость ветра за отопительный период составляет 4.1 м/с, за три наиболее холодных месяца - 4,3 м/с. Повторяемость ветра со скоростью <1 м/с составляет 24 %; 2-5 м/с - 54%; >8 м/с - 8% в год [СНиП 23-01-99; Справочное пособие к СНиП 23-01-99].

Климатические параметры теплого периода. Температура воздуха обеспеченностью 0.98 составляет +25.1°С, 0.95 - +20.9°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца - +23,3°С. Абсолютная максимальная температура воздуха - +38°С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца - 11.1°С. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца - 72%. Количество осадков за апрель-октябрь - 437 мм. Суточный максимум осадков - 78 мм. Преобладающее направление ветра за июнь-август - Западное [СНиП 23-01-99; Справочное пособие к СНиП 23-01-99].

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся в здании АЗС. При обильных затяжных снегопадах с выпадением более 20 мм. снега за сутки может быть затруднен доступ сил и средств ликвидации ЧС к месту разлива. Последствия подобных погодных явлений, влияющих на доступ сил и средств ликвидации к месту ЧС, устраняются в плановом порядке в соответствии с установленным технологическим регламентом работ на АЗС силами производственного персонала и привлекаемых по договорам сторонних организаций. Локализация и ликвидация разлива нефтепродуктов на АЗС, при существующих гидрографических и гидрометеорологических свойствах места размещения, особенностей при подготовке и проведении иметь не будут.

Экологические особенности в зоне действия Плана ЛРН, объекты приоритетной защиты (системы жизнеобеспечения населения, объекты повышенного риска, особо охраняемые природные территории, природные, культурные, исторические объекты с особым правовым статусом) отсутствуют.

Границы водоохранных зон водоемов не попадают в зону максимального разлива (ближайший водный объект -  р.Вергуза - находится на расстоянии 250 м).

1.3. Мероприятия по предупреждению ЧС(Н)

1.3.1.Возможные источники ЧС(Н)

Возможными источниками разливов нефтепродуктов являются резервуарный парк АЗС, технологическое оборудование АЗС (технологические трубопроводы, ТРК), автотранспорт, заправляемый на АЗС а также используемый для доставки нефтепродуктов для их последующей реализации (автоцистерны).

Возможными причинами аварий и связанных с ними разливов могут быть:

- перелив топлива при заполнении резервуара;

- возникновение взрывоопасной среды  в технологической системе АЗС  при ее эксплуатации и ремонте;

- появление источника зажигания в местах образования горючих паро-воздушных смесей, (заправка транспортных средств с включенным двигателем, использование заглушек на патрубках резервуаров, выполненных из искрящих материалов и т.п.);

- разгерметизации резервуаров и стенок трубопроводов (или прокладок) технологического оборудования АЗС, напорно-всасывающих рукавов автоцистерн, шлангов ТРК и  т.п. вследствие износа технологического оборудования АЗС, вызванного механическим воздействием (влиянием повышенного или  пониженного  давления, эрозионного износа), температурным воздействием (влиянием повышенных или пониженных температур) и физико-химическим воздействием (коррозии);

- механическое  повреждение технологического оборудования  АЗС, вызванное воздействием транспортных средств или проведением обслуживающим персоналом некачественных регламентных и ремонтных работ и приводящее к разгерметизации или выходу из строя элементов защиты оборудования АЗС;

- разгерметизация топливной системы транспортного средства в результате его повреждения при дорожно-транспортном происшествии;

- противоправные действия людей, приводящие к умышленному созданию аварийной ситуации.

1.3.2. Прогнозирование объёмов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов

Согласно постановлению Правительства от 15.04.2002 № 240: прогнозирование осуществляется относительно последствий максимально возможных разливов нефти и нефтепродуктов на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера использования территорий (акваторий). Целью прогнозирования является определение возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов.

Настоявший План ЛРН разработан с учетом максимально возможного объема разлившихся нефтепродуктов, который определен Правительством Российской Федерации [ПП-613: 2] для следующих объектов:

- автоцистерна - 100% объема;

- стационарные  объекты хранения нефтепродуктов -  100% объема максимальной емкости одного объекта хранения;

Кроме этого, учтены объемы разливов при типичных (наиболее вероятных) инцидентах и авариях на объектах нефтепродуктообеспечения [Методические рекомендации по составлению ..., 2001]:

- авария автомобиля с разрушением топливного бака  -  100 % максимального объема бака   (танка);

- авария (наезд) с ТРК - максимальное значение;

- инцидент   (опрокидывание)   с   наполняемой   нефтепродуктом   канистры   -   100% максимального объема - максимальное значение;

- инциденты при заправке транспортного средства - несвоевременное извлечение раздаточного устройства из бака или перелив топлива - максимальное значение.

Площади возможных разливов нефтепродуктов на АЗС (АЗК) определены в зависимости от источников разлива и расположения на территории (табл. 7).

Площадь разлива при вытекании больших объемов жидкостей определяется в зависимости от конкретных условий на АЗС: места расположения площадки АЦ или надземного резервуара, уклона площадки АЗС, выполненных мероприятий по предотвращению растекания жидкостей, возможности выхода нефтепродукта на прилегающую территорию.

Например, при авариях на площадке АЦ которая имеет отбортовку и при отбортовке резервуаров с ГСМ разливы можно ограничить их территорией (площадью).

Таблица 7. Объемы и площади возможных разливов нефтепродуктов на АЗС ООО «...»

| Сценарий аварийной ситуации | Объем, м3 | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| А. Инциденты при заправке транспортного средства | 0.002 | 0.30 |
| Б. Авария (наезд) на ТРК - вытекание бензина. | 0.005 | 0,4 |
| В. Инцидент - опрокидывание канистры с нефтепродуктом | 0.020 | 0.75 |
| Г. Авария транспортного средства - вытекание топлива из поврежденного бака легкового автомобиля | 0.055 | 1,1 |
| Г. Инцидент - разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар» при АЦ с донным клапаном | до 0.89 | 7,9 |
| Г. Авария транспортного средства - вытекание топлива из поврежденного бака грузового автомобиля | 0.400 | 18 |
| Д. Авария - разлив нефтепродукта в результате повреждения котла АЦ или технологического оборудования АЦ | 22 | 32* (440)** |

* - ограничено обваловкой., ** - при неблагоприятных условиях.

Максимальная масса разлива на АЗС ООО «...» может составить 50,0 м3 (в результате течи резервуара наибольшей емкости).

Расчет объема и массы разливов нефтепродуктов

Объем нефтепродуктов при разрушении ТРК (при расходе до 200 л/мин), переливе резервуаров из-за несрабатывания предохранительного клапана, разрыве шлангов ТРК, разъединении соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар» при сливе топлива самотеком через трубопровод с открытой заливной горловиной АЦ (до 1.0 мЗ/мин)  рассчитывается по формулам [Методика определения ущерба ..., 1995]. При этом объем нефтепродуктов вылившихся до остановки прокачки (От1 ) составит:

Qт1= Qо*Та, где

Qо - расход нефти в исправном нефтепроводе при работающих насосах (мэ/ч);

Та - нормативное время остановки прокачки (час).

Объем нефтепродуктов, вылившейся после остановки прокачки (Qст, м3) рассчитывается по формуле:

Qст = π R2*L, где:

π= 3.14;

R - внутренний радиус поврежденного участка трубопровода или шланга (м); L - длина аварийного участка трубопровода или шланга (м).

Суммарный объем нефтепродуктов (Qсум,м3), поступивших в окружающую среду при возможном порыве трубопроводов составит:

Qсум= Qт1+ Qст, где

Qт1- объем нефтепродуктов, вылившихся до остановки прокачки (м3 );

Qст - объем нефтепродуктов вылившейся после остановки прокачки (м ).

Максимальный объем разлившихся нефтепродуктов АЗС составит ~ 3,3м3

Максимальная масса нефтепродуктов (Мм/, т), которые могут поступить в окружающую среду рассчитывается по объему нефтепродуктов и максимальной плотности нефтепродуктов (бензин =0;780; дизельное топливо «Л»=0.860) по формуле:

Мм =Qм * ро,

Qм - максимальный объем нефтепродуктов (м3);

ро - плотность нефтепродуктов (т/м3).

Максимальная масса разлившегося бензина составит – 39 т, ДТ – 43 т.

Расчет площадей разливов

При разливах до 60 м на поверхность с уклоном менее 3% и твердым покрытием (площадки с асфальтовым или бетонным покрытием) площадь загрязнения (Sзр, м2) при отсутствии справочных данных ориентировочно определяется по формуле:

Sзр = Qсум *Кзр, где:

Qсум - суммарный объем нефтепродуктов (м3);

Кзр - эмпирический коэффициент 150 [НПБ 105-03].

Форму зоны разлива на ровной поверхности принимают в виде круга с радиусом (Rзр, м) [Рекомендации по обеспечению ..., 1997] по формуле:

Rзр=Sзрπ

π = 3.14; Sзр - площадь зоны разлива (м2)

При разливах на возвышенности разлив примет форму эллипса. Нормативные алгоритмы расчета его полуосей не определены.

При разливе до 20 литров площадь загрязнения составит Sзр~0,75 м2 (Rзр~0.38 м); до 4 м3 - Sзр~80 м2 (Rзр~6.56 м). При разгерметизации АЦ площадь разлива будет ограничена отбортовкой площадки и составит 32 м2. При наиболее неблагоприятных погодных условиях (обледенение аварийных сливных лотков и колодцев) площадь разлива составит 440 м2. При разгерметизации емкостей для хранения топлива входа его на поверхность не произойдет (заглубленное расположение емкостей).

1.3.3.Границы зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов

Риск возникновения чрезвычайной ситуации (риск ЧС) - вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска [ГОСТ Р 22.0.02-94].

Вероятность небольших разливов топлива и аварийных ситуаций на технологической площадке АЦ составляет (Р=0.1-0.05/1000 или 5-10*10 -5). Риск разливов, подпадающих под классификацию ЧС(Н) может быть оценен от 3*10-7 1/год

Рассчитывая давление волны давления с интервалом 1,0 метр границы разрушений при наиболее опасном сценарии ЧС(Н) с взрывом ТВС составят:

Полное разрушение зданий                                                                    5,1м

50% разрушение зданий                                                                          12,7 м

Средние повреждения зданий                                                                 20,9 м

Умеренные повреждения зданий

(повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.)               30,4 м

Нижний порог повреждения человека волной давления	51 м

Малые повреждения (разбита часть остекления)	83 м

1.3.4. Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории.

Согласно норм постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 5 целью прогнозирования является определение границ районов повышенной опасности возможных разливов нефти и нефтепродуктов ... и обусловленных ими вторичных чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование осуществляется относительно последствий максимально возможных разливов нефти и нефтепродуктов на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера использования территорий (акваторий).

При авариях на АЗС наибольшую опасность представляют разлив больших количеств топлива, пожар и взрыв топливовоздушной смеси при разгерметизации одностенных надземных резервуаров и/или автоцистерны. Вероятными последствиями возможного разлива нефтепродуктов на площадке АЗС являются разлив нефтепродуктов на прилегающей территории, их испарение, воспламенение и/или взрыв. При определении последствий вторичных ЧС(Н) необходимо учитывать куда и в каком количестве могут попасть нефтепродукты при разливе и загрязненная нефтепродуктами вода и пенообразователь, образующиеся в процессе тушения пожара.

Разлив топлива на территории АЗС может произойти при переливе ГСМ при заправке автомобилей или переливе в резервуары, вытекании топлива из резервуара, поврежденной ТРК или бака автомобиля.

Разлив топлива по прилегающей территории и загрязнение почвы и грунтовых вод может стать следствием истечения горючего из автоцистерны или наземного резервуара. На АЗС в селитебной территории вероятность такого сценария должна рассматривается в обязательном порядке [Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности ..., 1997].

Пожары от утечки нефтепродуктов возникают при ремонте трубопроводов, арматуры, а также на пропитанных нефтепродуктами поверхностях.

Пожар автомобилей может стать следствием перелива горючего при заправке.

Пожар на дыхательной арматуре - вследствие перелива горючего, нарушения герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений.

Пожар разлива может привести к образованию обширной площади горящих нефтепродуктов и локальных очагов (факелов) на ТРК, с последующим вовлечением окружающего оборудования и транспортных средств, несущих конструкций навеса над топливораздаточными колонками, трубопроводов, сооружений АЗС.

Образование и дрейф облака топливовоздушной смеси может привести к взрыву - детонации облака, образованию воздушной ударной волны, формирование огневого шара паровоздушной смеси с разрушениями автоцистерны-топливозаправщика, оборудования сооружений АЗС, трубопроводов, резерву пожарного парка и транспортных средств.

Кроме того, на АЗС возможны ЧС, не связанные с разливом ГСМ, но способные инициировать их.

Пожары от удара молнии и вторичного проявления атмосферного электричества.

Пожары от загазованности возникают от различных источников зажигания при повышенной загазованности территории у резервуаров, автоцистерн и ТРК. Источниками зажигания могут быть автомобили на АЗС, неисправные электроустановки, несоблюдение правил при курении и другие источники открытого огня.

Пожары на резервуарном парке при замере уровня горючего и отборе проб, как правило, начинаются со взрыва в газовом пространстве резервуара.

Пожары при зачистке и ремонте резервуаров возникают при очистке резервуаров перед осмотром и ремонтом, при проведении ремонтных, в том числе огневых работ на предварительно очищенных резервуарах, при ремонте и обслуживании резервуаров и ТРК без их предварительной зачистки, при удалении донного остатка с помощью бензина или дизельного топлива.

Пожары при ремонтных огневых работах происходят из-за неэффективной очистки и контроля ее степени.

Развитие пожаров и взрывов зависит от места возникновения, размеров очага горения, устойчивости технологического оборудования и конструкций АЗС, наличия средств автоматической противопожарной защиты и удаленности сооружений друг от друга, а также своевременности начала мероприятий по тушению очага пожара и времени прибытия подразделения ГПС.

Социальные последствия для персонала и населения

При стечении неблагоприятных обстоятельств в зону воздействия опасных факторов пожара (взрыва) разлива могут попасть:

- при разливе на ТРК: водитель транспортного средства и заправщик АЗС;

- при разливе на площадке слива АЦ: оператор АЗС и водитель АЦ, персонал АЗС, водители и пассажиры транспортных средств, попавшие в зону разлива;

- при разгерметизации надземного резервуара: производственный персонал АЗС или подрядной организации, выполняющий регламентные работы на надземных резервуарах; персонал АЗС, водители и пассажиры транспортных средств, попавшие в зону разлива;

- при разливе на площадке АЦ или надземного резервуара с выходом жидкости за пределы АЗС: персонал АЗС, водители и пассажиры транспортных средств, а также другие граждане (жители и работники соседних организаций и др.), попавшие в зону разлива;

Возможные варианты развития пожара на АЗС подразделяются на следующие уровни:

А) возникновение пожара в пределах одного резервуара или автоцистерны без влияния на смежные;

Б) распространение пожара с одного резервуара (автоцистерны) на резервуарную группу;

В) развитие пожара с возможным разрушением смежных резервуаров, зданий, сооружений АЗС, а также поражение опасными факторами пожара работников АЗС и людей на близлежащей территории.

1.3.5. Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефти и нефтепродуктов, с учетом их дислокации.

Персонал АЗС (1-3 чел.) способен ликвидировать небольшие разливы объемом до 20 л (трудозатраты ~0.6 чел./часов). Ликвидация разливов из бензобаков грузовых автомобилей (0.9 м ) потребует до 27 чел./часов. Указанные работы могут быть выполнены в дневное время персоналом данной Организации за 27 часов, персоналом АСФ(Н) менее чем за 2 часа. Технические средства ЛРН, могут быть доставлены из мест дислокации АСФ(Н). Проведение работ по ЛРН на АЗС при разливах, которые могут быть классифицированы как ЧС, может быть возложено только на аттестованные АСФ(Н) (штатные, нештатные или привлеченные). Технические средства (табл. 8) позволяют провести комплекс операций ЛРН в соответствии с нормами безопасности менее, чем за 2 часа. Оборудование для ликвидации разливов максимального разлива может быть доставлено из мест дислокации АСФ(Н). Неснижаемый запас сорбентов (типа «ППЭ-05» - 18 кг) или сорбционные изделия (маты типа «МСВ» - 1 шт.) необходимых для ликвидации разливов до 0.9 м3 должны находиться на АЗС.

Таблица 8. Потребность в основных технических средствах ЛРН на АЗС

| Наименование | Показатель |  | Объем разлива, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 0.02 |  | До 0.4 |  | До 10 |  |  |
| Песок (в качестве сорбента) или | м3/т |  | 0.2/0.3 |  | 1,4/2,1 |  | 28/42 |  |  |
| Сорбент типа «ППЭ-05»* или | кг |  | 2 |  | 40 |  | 1000 |  |  |
| Сорбционные маты типа «МСВ» | шт. |  | - |  | 2 |  | 24 |  |  |
| Салфетки сорбционные х/б (500x500x100) | шт. |  | 10 |  | - |  | - |  |  |
| Огнестойкие боны типа «Феникс» | м |  | 0/10** |  | 0/10 |  | 10/100 |  |  |
| Искробезопасные совковые лопаты | шт. |  | 1-3 |  | 3-5 |  | -50 |  |  |
| Искробезопасные грабли | шт. |  | 1-2 |  | 2-4 |  | -10 |  |  |
| Пакеты / контейнеры для сорбентов |  | м3 |  | 0.01 |  | 1.2-8 |  | 1400-8600 |  |
| или Нефтесборщик типа «Хенд клинер» |  | шт. |  | - |  | 0-1 |  | 1 |  |
| Автомобили типа УАЗ 3909 «Фермер» |  | шт. |  | - |  | 1 |  | 1 |  |
| Прицеп для легкового а/м (мод. 8364) |  | шт. |  | - |  | - |  | 1 |  |
| Трудозатраты при уборке вручную |  | чел. -часов |  | -0.6 |  | -27.0 |  | -300.0 |  |
| Трудозатраты при уборке нефтесборщиком |  | чел.-часов |  | - |  | - |  | -1.5 |  |

Состав средств ЛРН на АЗС может комплектоваться как сервисными комплектами, так и отдельными техническими средствами. Основными средствами ликвидации разлива моторных топлив являются сорбенты и сорбционные изделия.

Сорбенты и сорбционные изделия - служат для одновременной локализации и ликвидации малых разливов нефтепродуктов или для зачистки территорий после сбора основной массы нефтепродуктов механическими средствами - нефтесборщиками или ручным инструментом. Порядок и условия применения сорбирующих материалов, способы нанесения и сбора, методы утилизации собранной нефтесодержащей смеси и повторного использования сорбентов определяются рекомендациями производителя.

Использование природных сорбентов (вылущенных початков кукурузы, соломы, измельченного торфа, опилок, древесной стружки, рисовой шелухи, сосновой коры, камыша и т.п.), имеющих высокую пожароопасность для ликвидации разливов моторных топлив на АЗС запрещено. Применение синтетических (пенопласт, полиуретан, полипропилен, обрезки ткани), которые часто образуют токсичные продукты горения не желательно по соображениям техники безопасности и проблем с утилизацией. Чаще всего для сорбции нефтепродуктов на промышленных площадках применяются:

- неорганические   сорбенты   (цеолиты,   перлит,   вермикулит   после   специальной обработки, песок, уголь, дисперсный кремнезем), которые обладают медленной сорбцией и низкой нефтеемкостью;

- органические (обычно продукты переработки торфа и целлюлозы), которые имею низкий удельный вес и удобны в хранении.

Определяющими показателями при выборе сорбентов являются быстрая сорбция (высокая скорость поглощения нефтепродуктов), позволяющая, произвести локализацию и ликвидацию разлива в кратчайшее время и немедленная готовность к применению на месте аварии (низкая влагоемкость, высокая сорбционная способность при низких температурах). При ликвидации разливов, сорбенты должны обеспечить ликвидацию загрязнения с возможно большей эффективностью и наименьшими затратами. В этой ситуации одним из важнейших показателей сорбента является возможность регенерации, простота утилизации, максимально достижимая остаточная концентрация нефтепродуктов, которые характеризуют органические сорбенты и часть синтетических.

Нефтеудерживающие боны - служат для локализации разливов нефтепродуктов. Их использование позволяет ограничить зону растекания. Выбор вида и типоразмера бонов определяется характером объекта. Учитывая высокую пожароопасность моторных топлив для оснащения АЗС следует предпочесть огнестойкие боковые заграждения (БЗ).

Подпорные стенки - служат для локализации разливов высотой 15-60 см. Время развертывания секции длиной 30 м бригадой из 2-3 человек составляет от 0.5 до 1.25 часа, не позволяет использовать их для локализации в момент разлива. При отсутствии пологих повышений с высотой не менее 0.2 м и дренажных лотков на въезде и выезде с территории АЗС и аварийных резервуаров, подпорные стенки могут быть выбраны в качестве средств для превентивной защиты территорий с уклонами поверхности до -10% (5-6°), ограждения технологической площадки АЦ при сливоналивных операциях на АЗС.

Нефтесборщики (скиммеры) - относятся к основным техническим средствам ликвидации значительных разливов нефтепродуктов. При механическом сборе значительных количеств нефтепродуктов на АЗС рационально использовать вакуумные и щеточные нефтесборщики, предназначенные для нефтепродуктов с низкой вязкостью.

1.3.6. Мероприятия по предотвращению ЧС(Н)

Нормативные требования к мероприятиям по предотвращению ЧС(Н) на ОПО нефтепродуктообеспечения

Согласно норм постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240: все организации обязаны содержать в исправном состоянии технологическое оборудование, заблаговременно проводить инженерно-технические мероприятия, направленные на предотвращение возможных разливов нефти и нефтепродуктов и (или) снижение масштабов опасности их последствий. С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов на объектах нефтепродуктообеспечения, предусматривается выполнение инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение разливов нефтепродуктов, на локализацию разливов, обеспечение взрыво-, пожаробезопасности и борьбы с возможными пожарами, обеспечение оповещения о чрезвычайных ситуациях и беспрепятственной эвакуации людей с территории опасного производственного объекта в соответствии с утвержденной схемой. Предотвращение и предупреждение ЧС(Н) в первую очередь, направлено на предотвращение разлив нефтепродуктов, уменьшение их испарения (образование взрывоопасных концентраций паров углеводородов), а также образование (внесение) в опасное паровоздушное пространство источников зажигания.

Противопожарные мероприятия включают оборудование сооружений и помещений АЗС средствами пожарной автоматики, первичными средствами пожаротушения и противопожарное водоснабжение. При этом персонал АЗС должен знать и указать прибывшим силам ГПС источники водоснабжения (водоемы (количество и объем); два ближайших гидранта, находящихся на расстоянии не более 200 м (диаметр водопровода, давление); иные пожарные гидранты (расстояние до них от площадки АЗС); другие водоисточники - реки, водоемы (возможность забора воды и расстояние до них). Источники водоснабжения на территории АЗС должны быть указаны на план-схеме объекта, ближайшие водоисточники - на генеральном плане.

Безопасность работы АЗС должна обеспечиваться выполнением персоналом правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности. Технический персонал обязан проходить производственное обучение по противопожарному минимуму и периодический инструктаж по правилам пожарной безопасности, обучение безопасному ведению работ, согласно требований органов Госпожнадзора и Госгортехнадзора. Командир нештатного звена пожаротушения, кроме того, должен проходить периодическое (1 раз в 3 года) обучение с получением удостоверения установленного образца.

Автозаправочные станции (АЗС)

К территории АЗС  и опасным участкам (топливно-заправочным колонкам, резервуарам хранения нефтепродуктов, трубопроводам и площадке слива нефтепродуктов из автоцистерны (АЦ)) предъявляются специфические нормативные требования по предупреждению и предотвращению ЧС(Н). Общим требованием является ежесменный (ежедневный) осмотр наземной части технологических трубопроводов, арматуры и устройств ответственным лицом с целью выявления утечек топлива [РД 153-39.2-080-01].

На территории АЗС:

• планировка территории должна исключать возможность растекания топлива, как по территории, так и за ее пределы;

- на въезде и выезде с территории должны быть созданы пологие повышенные участки высотой не менее 0.2 м или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения [НПБ 111-98];

- территория должна быть покрыта материалами, обеспечивающими защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами и максимально эффективный сбор пролитых нефтепродуктов специальными средствами, а в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов - твердым водонепроницаемым покрытием, с ограждением по периметру бортиком высотой 200 мм;

- с уклон территории должен быть спланирован в сторону лотков или колодцев, а лотки - с уклоном к сборным колодцам (приямкам) через гидравлические или иного типа затворы;

- АЗС, подъезды к ней и прилегающая  территория  должны  иметь  достаточное искусственное освещение [НПБ 111-98];

- электрооборудование должно быть во взрывозащищенном исполнение [НПБ 111-98].

- помещения и резервуары должны быть оборудованы системой охранно-пожарной сигнализации с выводом на оператора АЗС [НПБ 111-98];

- здание  и  оборудование должны  быть оснащены системой защиты от разрядов атмосферного электричества [РД 34.21.122-87].

- площадка должны быть оборудована инженерными устройствами (сооружениями) по перехвату максимально возможной  аварийной утечки нефтепродуктов  в случае разгерметизации топливной емкости (котла) АЦ [РД 153-39.2-080-01];

- для сбора разлитых нефтепродуктов на каждой станции должен быть запас сорбента в количестве, достаточном для ликвидации последствий максимально возможного пролива [РД 153-39.2-080-01];

- движение транспортных средств должно быть односторонним по раздельным въезду и выезду, а движение АЦ - по наиболее короткому пути [НПБ 111 -98].

Территория АЗС ООО «...» спланирована с учетом требований руководящих документов.

Топливозаправочные колонки:

- не должны иметь подтеканий и не должны допускать проливов нефтепродуктов;

- должны обеспечивать автоматическую блокировку подачи топлива при номинальном заполнении топливного бака транспортного средства и оборудованы раздаточными рукавами с разрывными муфтами и раздаточными кранами, имеющими запорное устройство для предотвращения перелива топлива при заправке автомобиля и отключения подачи топлива при достижении критического уровня в бензобаках [НПБ 111-98];

- должны  быть  установлены на островках безопасности, исключающих непосредственный заезд на них автомобилей [Категорирование по взрывопожарной опасности]

- рекомендуется оснастить устройствами, предотвращающими выход топлива при их повреждении [НПБ 111-98];

Данные требования реализованы в используемых топливораздаточных колонках «Север-3» ТУ112-052-86.

Резервуары для хранения топлива:

•	емкости должны иметь трехкратный запас прочности, качество сварных швов и остаточная прочность металла проверены методами неразрушающего контроля, снаружи и внутри обработаны от коррозии [НПБ 111-98];

- емкости оборудуются дыхательной системой, клапанами аварийного   перелива топлива; системой контроля утечки топлива [НПБ 111-98];

- системы предотвращения от переполнения при достижении 90% заполнения резервуара должны обеспечивать сигнализацию световым и звуковым сигналами персоналу, а при 95% заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара не более чем за 5 секунд (на технологической системе с   прекращением   наполнения резервуара в автоматическом режиме, допускается   сигнализация   об   автоматическом   прекращении наполнения при достижении 95% заполнения);

- подземные одностенные резервуары для хранения топлива должны устанавливаться внутри оболочек, выполненных из материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов и окружающей среды в условиях и в течение времени эксплуатации, а также исключающих проникновение возможных утечек топлива в грунт из внутреннего пространства, образуемого стенками оболочек и резервуаров;

- на   двустенном  резервуаре для хранения топлива следует предусматривать конструктивные  мероприятия,  направленные  на  исключение  возможности  образования взрывоопасной смеси топлива (в результате разгерметизации внутренней стенки) в его межстенном  пространстве  (в  случае заполнения межстенного  пространства резервуара горючей жидкостью ее температура вспышки не должна превышать 100°С);

- двустенный резервуар следует  оборудовать    системой    объединенного    или непрерывного контроля герметичности его межстенного пространства, обеспечивающей автоматическую сигнализацию о разгерметизации   световым   и   звуковым   сигналами персоналу и автоматическое прекращение   наполнения   резервуара   (для   двустенных резервуаров традиционной АЗС допускается предусматривать периодический контроль их герметичности);

- ввод трубопроводов в резервуары для хранения топлива должен осуществляться только в местах, расположенных выше номинального уровня заполнения их топливом. Устройство люков, штуцеров, патрубков и т.п. ниже указанного уровня запрещается [НПБ 111-98].

Резервуары, используемые на АЗС ООО «...» имеют заглубленное положение и установлены в железобетонных основаниях (колодцах), что предотвращает возможный выход топлива на поверхность при их повреждении.

Технологические трубопроводы:

- подземные участки трубопроводов должны быть подвергнуты антикоррозионной защите в соответствии с требованиями государственных стандартов, наземные - окрашены;

- подземные трубопроводы для топлива и его паров следует располагать на глубине не менее 0.4 м в заглубленных лотках или в металлических кожухах, исключающих проникновение топлива (при возможных утечках) за их пределы (после монтажа технологический трубопровод долже быть испытан на герметичность и прочность, лотки заполнены негорючим материалом, металлические кожухи с обеих сторон герметично заделаны) [РД 153-39.2-080-01];

- соединения подземных трубопроводов должны  быть выполнены сваркой, за исключением мест присоединения фланцевой или муфтовой арматуры и фланцевых заглушек (соединения трубопроводов должны обеспечивать их надежность в условиях и в течение времени эксплуатации, иметь устройства, исключающие их саморазъединение, и быть опломбированы) [НПБ 111-98; РД 153-39.2-080-01];

- фланцевая или муфтовая арматура, фланцевые заглушки должны располагаться в колодцах, которые должны быть засыпаны песком;

- запорная арматура должна быть выполнена по первому классу герметичности по ГОСТ 9544 [НПБ111-98];

- все фланцевые соединения трубопроводов, арматуры и оборудования должны быть плотно соединены через прокладки из материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов и окружающей среды [НПБ 111-98; РД 153-39.2-080-01];

- при техническом обслуживании запорной арматуры должно контролироваться отсутствие  утечки топлива через сальниковые уплотнения, состояние соединительных фланцев и прокладок, наличие полного комплекта болтов, гаек и шпилек, целостность маховиков и надежность крепления [НПБ 111-98; РД 153-39.2-080-01];

- один раз в год паровоздушные трубопроводы технологической системы должны продуваться воздухом с целью очистки от осадков внутренней поверхности трубопровода, не реже одного раза в пять лет технологические трубопроводы должны подвергаться испытаниям на герметичность (трубопровод, не выдержавший испытаний на герметичность, подлежит замене) [РД 153-39.2-080-01].

Технологические трубопроводы АЗС ООО «...» спроектированы с учетом требований руководящих документов.

На площадке слива нефтепродуктов из АЦ:

- должны быть отбортовка высотой не менее 150 мм, пандусы (пологие борта площадки) для безопасного въезда и выезда АЦ и трубопровод для отвода самотеком проливов в подземный аварийный резервуар при возможной разгерметизации патрубка АЦ;

- сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснастить запорной арматурой;

- трубопровод для отвода проливов топлива должен оканчиваться на расстоянии не более 0.1 м от дна аварийного резервуара;

- сливной трубопровод и аварийный резервуар должны обеспечивать слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию, а глубина их заложения - предотвращать замерзание воды в холодный период;

- объем аварийного резервуара должен превышать не менее чем на 10% объем АЦ максимальной вместимости;

- аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт, оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для опорожнения закрытым способом и замера уровня воды;

- патрубки опорожнения и замера уровня воды должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками [НПБ 111-98];

- сливные устройства должны обеспечивать герметичность соединения трубопроводов со сливными рукавами АЦ [РД 153-39.2-080-01].

- весь процесс слива нефтепродукта из АЦ в резервуар должен производиться в присутствии водителя и оператора, который должен следить за герметичностью сливного устройства и контролировать слив по уровнемеру;

- при обнаружении утечки нефтепродукта оператор должен немедленно прекратить слив [ПОТ Р О-112-001-95]

На АЗС ООО «...» выполнены необходимые мероприятия для предотвращения возможных разливов топлива при повреждении АЦ или соединительных рукавов.

Автомобильные цистерны (АЦ)

К оборудованию автоцистерн, доставляющих на АЗС моторные топлива, предъявляются следующие основные требования:

- сливные устройства должны находится в исправном состоянии и обеспечивать герметичность процесса слива нефтепродуктов в резервуары АЗС;

- сливные рукава должны быть маслобензостойкими и токопроводящими и не должны иметь расслоения, трещины и т.д., нарушающих их герметичность [РД 153-39.2-080-01];

- наконечники рукавов должны быть изготовлены из не искрящих при ударе материалов и должны обеспечивать герметичное соединение с приемными устройствами трубопроводов [постановление № 33 Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций];

- крышки сливных и замерных труб, люков смотровых и сливных колодцев должны быть оборудованы в местах соприкосновения с корпусом неискрообразующими прокладками и обеспечивать их герметичность [ВППБ 01-01-94];

- должно быть предусмотрено устройство для отвода статического электричества при сливе нефтепродуктов [ПОТ Р О-112-001-95];

- противопожарный инвентарь и средства пожаротушения должны быть в исправном состоянии и в количестве, предусмотренным действующими нормами.

1.4. Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н)

1.4.1.Уровни реагирования

Уровни реагирования на ЧС(Н) определяются уровнями ЧС, зависят от местоположения разлива, объема нефтепродуктов и последствий аварий. В соответствии с постановлением Правительства от 15 апреля 2002 г. № 240: 2 разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации. До определения фактических значений разлива они могут классифицироваться в соответствии с критериями постановлений Правительства Российской Федерации № 613 от 21.08.2000 и № 240 от 15.04.2002, приказа МЧС № 105 от 28.02.2003.

Нижний уровень разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения разливов нефтепродуктов к чрезвычайной ситуации производится территориальными органами МПР. Для предварительного ориентировочного определения уровня разлива нефти и нефтепродуктов руководствуются критериями, определенными приказом МПР № 156 от 03.03.2003 (табл. 9).

Таблица 9. Нижние уровни разлива легких нефтепродуктов на местности для отнесения разлива нефти и нефтепродуктов к чрезвычайной ситуации (в тоннах) [приказ МПР № 156]

| Источник загрязнения | Вид территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленные площадки |  | Территории населенных пунктов |  | Водоохранные зоны | Прочие территории |
|  | С твердым покрытием | Без покрытия | С твердым покрытием | Без покрытия |  |  |
| Автоцистерны | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | Любой факт разлива | 1.0 |
| Объекты розничной реализации | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 |  | 0.5 |

Таким образом разлив свыше 5.0 тонн из автоцистерны или резервуара на территории АЗС с твердым покрытием и ее расположении на промышленных площадках, классифицируется как ЧС(Н).

Чрезвычайные ситуации, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов, классифицируются уполномоченными государственными органами в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 1094 от 13.09.1996, № 613 от 21.08.2000. № 240 от 15.04.2002. (табл. 1.4.5.2). Кроме того, критерии чрезвычайных ситуаций определены постановлением Правительства Российской Федерации № 1094 от 13.09.1996 г. (табл. 10).

Таблица 10. Классификация чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов [постановление Правительства Российской Федерации № 613 от 21.08.2000 г. (с изменениями от 15.04.2002 г.); приказ МЧС России № 105 от 28.02.2003]

| Класс ОПО | Значение ЧС | Объем, т | Характеристика зоны ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| н/о | Авария или повреждение | 2 | не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения |
| 5 | Локальная | До 100 |  |
| 4 | Муниципальная (Местная) | До 100 | выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения |

Примечания: - верхняя граница разлива и нижняя граница ЧС локального значения определяется ориентировочно. Территориальные органы МПР России по согласованию  с территориальными органами МЧС России могут принимать решение о снижении уровня разлива нефти и нефтепродуктов на местности для отнесения его к чрезвычайной ситуации с учетом природно-климатических и иных особенностей региона, в том числе дифференцированно по административным районам и муниципальным образованиям [приказ МПР России № 156 от 03.0.3.2003 г.]; * - в зависимости от местоположения разлива от любого факта разлива до 10 тонн (см. табл. 11).

Таблица 11. Классификация чрезвычайных ситуаций [постановление Правительства Российской Федерации № 1094 от 13.09.1996 г.]

| Значение ЧС | Пострадало, чел. | Нарушена жизнедеятельность, чел. | Материальный ущерб, МРОТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Авария или повреждение | Отсутствуют | Отсутствуют | Не определен |
| Локальная | Не более 10 | Не более 100 | Не более 1000 |
| Муниципальная | 11-50 | 101-300 | 1001-5000 |

Так как резервуары для хранения топлива имеют заглубленное расположение, а вместимость АЦ не превышает 22 м3 [НПБ 111-98], на АЗС могут случиться ЧС(Н) двух уровней:

- локальная ЧС, если разлив не выходит за пределы территории объекта;

- местная (муниципальная) ЧС, если разлив выходит за пределы территории объекта. Выход разлива за пределы территории АЗС потенциально возможен при авариях с автоцистернами и надземными резервуарами хранения топлива.

Так как на территории АЗС ООО «...» выполнены требования нормативных документов [НПБ 111-98; ; РД 153-39.2-080-01] в части предупреждения возникновения и распространения разливов нефтепродуктов на территории АЗС (площадка для сливов нефтепродуктов из АЦ имеет отбортовку, по контуру АЗС имеется желоб для стока ливневых вод с бензомаслоуловителем) выход разлива нефтепродукта за границы маловероятен.

Таким образом на АЗС ООО «...»  возможны аварийные проливы нефтепродуктов и ЧС(Н) локального уровня.

При локализации проливов нефтепродуктов и ЧС(Н) используется уровневый подход, который позволяет обеспечить управление мероприятиями ЛРН наиболее экономичным и эффективным способом. Эффективное функционирование системы управления ЛРН определяется фундаментальными принципами построения систем управления в целом и в условиях ЧС в частности и характеризуется:

- исключением дублирования основных функций ЛРН;

- четким распределением полномочий и ответственности при операциях ЛРН между КЧС  и ОПБ территориального, местного уровней и руководством ООО «...»  для  каждой  из составляющих подсистем РСЧС,

- использованием единой терминологии для операций ЛРН.

Уровень А. Аварийный. Аварийная ситуация характеризуется развитием в пределах одного блока объекта (цеха, установки, производственного участка), являющегося структурным подразделением организации [РД 09-536-03]. Уровень реагирования «А» соответствует, аварийной ситуации на АЗС, связанной с утечкой нефтепродукта из топливораздаточной колонки, резервуара, проливом или переливом при приеме нефтепродуктов [Сборник типовых инструкций ..., 1995], не подпадающий под характеристики ЧС локального значения. Локализация и ликвидация разлива нефтепродуктов проводится силами и техническими средствами объекта на котором произошел разлив и эксплуатирующей Организации. При недостатке указанных сил и специальных технических средств, к работам по ЛРН на договорной основе могут привлекаться АСФ(Н), а также силы подрядных организаций по ЛРН, имеющие соответствующие лицензии. Разлив нефтепродуктов, соответствующий уровню реагирования «А», может быть признан руководителем работ или органами местного самоуправления разливом более высокого уровня реагирования, исходя из его местоположения, гидрометеоусловий, влияния на окружающую природную среду и население. В этом случае, руководство работами по ЛРН переходит на локальный уровень «Б» с привлечением соответствующих сил и средств.

Уровень Б. Локальный. Аварийная ситуация характеризуется переходом за пределы одного блока объекта (цеха, установки, производственного участка) и развитием ее в пределах организации [РД 09-536-03], но не входит за пределы границ объекта. Уровень реагирования «Б» соответствует ЧС локального значения. Локализация разлива нефтепродуктов проводится АСФ(Н) и техническими средствами Организации, на объекте которой произошел разлив. При отсутствии или недостатке сил и специальных технических средств ликвидации разлива, к работам по ЛРН на договорной основе привлекаются АСФ(Н), а также силы подрядных организаций по ЛРН, имеющие соответствующие лицензии. Разлив нефтепродуктов, соответствующий уровню реагирования «Б», может быть признан руководителем работ и органами местного самоуправления ЧС более высокого уровня реагирования, исходя из его местоположения, гидрометеоусловий, влияния на окружающую природную среду и население. В этом случае, руководство работами по ЛРН переходит на местный уровень с привлечением соответствующих сил и средств.

1.4.2. Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н)

Согласно норм постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 6, 7 Целью планирования действий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является определение необходимого состава сил и специальных технических средств для локализации разливов ...не более 6 часов - при разливе на почве, а также для организации последующих работ по их ликвидации.

Прогнозирование объемов и площадей разливов нефтепродуктов проводится в соответствии с нормативными алгоритмами. Расчет достаточности сил и средств в настоящем Плане ЛРН выполнен с учетом свойств автомобильных топлив и исходя из принципа многоуровнего подхода:

- до 20 литров, не подпадающих под классификацию ЧС;

- до 400 литров, которые могут классифицироваться как ЧС локального уровня;

- при ЧС(Н) при максимальном разливе нефтепродуктов 50 м3.

Таблица 12 Основные сведения о подразделениях пожарной охраны

| №ПЧ | Расст ояние до АЗС, км | Пожарная техника |  | Запас пенообразователя, | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во |  |  |
| ПЧ-4 | 5,2 | АЦ-40131 | 4 | 2 т | 01 |
|  |  | АВ-40(53215) | 1 |  |  |
|  |  | АВ-2(43101) | 1 |  |  |
|  |  | ПНС-110(43101) | 1 |  |  |

Противопожарная защита АЗС обеспечивается первичными средствами пожаротушения и источниками противопожарного водоснабжения.

На территории установлены 3 пожарных щита. Имеется пожарный водопровод 55 мм.

Таблица 13. Первичные средства пожаротушения АЗС

| Наименование | Количество | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель ОП-4 | 4 шт. | Кошма | 2 шт. |
| Огнетушитель ОВП-100 | 1 шт. | Ящики с песком | 0,5м3 |

Расчет доставки сил и средств ЛЧС(Н) от мест дислокации к месту ЧС(Н)

Время локализации разлива нефтепродуктов любого уровня на почве (территории) не должно превышать 6-ти часов, с момента обнаружения разлива или с момента поступления информации о разливе. За указанное время необходимо провести как собственно операции по локализации разлива, так и доставку сил и средств на место проведения работ. При этом время локализации (Тлн=6 час) можно представить тремя последовательными технологическими операциями и оценить по формуле:

Тлн=Топ+Тпб+ТБЗ (О.З+Тпб+1.0), где

Топ - время, затраченное на оповещение о разливе (до определения хронометражным методом ориентировочно принимается 0.3 часа);

Тпб - время перебазирования механизмов на место аварии (час) складывается из времени движения (Тдв) и затрат на погрузку-разгрузку (Тп-г);

ТБЗ - время локализации (до определения хронометражным методом ориентировочно принимается 1.2 часа).

Расстояние (L, км) на которое может перемещено оборудование ЛРН, которое храниться за пределами объекта можно оценить по формуле:

L=Тпб*V,где

Тпб - время перебазирования механизмов на место аварии (час) складывается из времени движения (Тдв) и затрат на погрузку-разгрузку (Тп-г);

V - средняя скорость передвижения при перебазировании техники (км/час).

Принимая среднюю скорость передвижения (V, км/час) при перебазировании техники с понижающим коэффициентом 0.83 от максимальной (60 км/час) за 0.6 часа средства ЛРН могут быть перемещены на необходимое расстояние. При этом для перевозки средств ЛРН для ликвидации разлива более 0.9 м3 необходим автомобиль, а максимального разлива, кроме того, прицеп.

1.4.3 Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны

Распределение обязанностей между отдельными службами и лицами, участвующими в ликвидации разливов нефтепродуктов на территории объектов нефтепродуктообеспечения, не подпадающих под критерии ЧС(Н) (см. табл. 1.4.5.1) порядок их взаимодействия, участки работ и границы зон ответственности определяются приказом по Организации.

Зоны ответственности аварийно-спасательных формирований (служб) определяются при их аттестации и указывается в паспорте АСФ(С) на картах зон ответственности, планах обслуживаемых объектов и в перечнях выполняемых видов работ. При заключении договоров с АСФ(С), выполняющими работы по ликвидации разливов нефтепродуктов, имеющими соответствующие лицензии и (или) аттестованными в установленном порядке зоны ответственности определяются условиями договора. Действия личного состава пожарной охраны и иных, привлеченных к тушению пожаров сил (участники тушения пожаров), определены Боевым уставом пожарной охраны (БУПО). Согласно БУПО-95 (в ред. приказа МВД России от 06.05.2000 № 477) основная боевая задача при тушении пожаров - спасание людей в случае угрозы их жизни, достижение локализации и ликвидация пожара в сроки и в размерах,, определяемых возможностями привлеченных к его тушению сил и средств пожарной охраны.

Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов при возникновении пожара заключается в:

- спасении и выводе людей из зоны воздействия опасных факторов пожара;

- тушении пожара, защита зданий и сооружений АЗС и соседних объектов;

- организации взаимодействия со службами объекта (города, населенного пункта) по бесперебойному обеспечению водой для тушения пожара.

Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации ЧС(Н) без воспламенения заключается в:

1)	организации и проведении мероприятий по эвакуации персонала, посетителей АЗС и населения из опасной зоны;

2)	организации и проведении мероприятий по предотвращению образования топливовоздушного облака и его воспламенения (покрытие нефтепродуктов слоем пены, смывание их водой с площадки объекта нефтепродуктообеспечения, организация отключения электрооборудования и др. мероприятия);

3)	подготовке сил и средств пожарной охраны к ликвидации возможного пожара (установка пожарной техники на водоисточники, прокладка рукавных линий, организация подвоза воды и пенообразователя и т.п.).

1.4.4. Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС(Н)

Поддержание в готовности органов управления, сил и средств ЛЧС(Н) и их действия в условиях ЧС(Н) решается путем создания финансовых резервов, материально-техническим обеспечением работ по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов, ЧС(Н) и вторичных ЧС, организации питания и отдыха лиц, участвующих в ликвидации аварии (при аварийных работах более 6 часов), информационным обеспечением ЛЧС(Н) (созданием локальных систем дистанционного контроля и оповещения о ЧС, гидрометеорологическим обеспечением операций по ЛЧС(Н)), предоставлением информации подразделениям МЧС и местным органам самоуправления, средствам массовой информации, организационными мероприятиями, созданием аттестованных АСФ(Н) или привлечением имеющихся АСФ(Н) к выполнению работ по ЛЧС(Н) на договорных началах .

Основными задачами АСФ, которые возлагаются на них в обязательном порядке [151-ФЗ], являются:

- поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- контроль готовности обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 готовность АСФ к реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий МЧС России, органами государственного надзора, органами по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, а также федеральными органами исполнительной власти, создающими указанные службы и формирования.

Готовность АСФ к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органами государственного надзора, органами управления при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами управления при органах местного самоуправления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [151-ФЗ].

В соответствии с «Квалификационными требованиями и методическими рекомендациями по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» (утв. Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке, Протокол от 18.12.1997 № 4) аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования (АСФ(С)) должны быть оснащены табельными техническими и транспортными средствами, обеспечивающими выполнение возложенных на них задач и функций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с «Табелем оснащения ...», установленным нормативными документами учредителя. АСФ(С) должны иметь помещения и оборудование, обеспечивающие несение дежурства, надежную связь с обслуживаемыми объектами и органами управления, систему оповещения личного состава, места для размещения транспорта, помещения для имущества и установленных запасов материальных средств.

Постоянная готовность сил и средств ЛСЧ(Н) обеспечивается в соответствии с планом мероприятий. Для подготовки к эффективному проведению работ по ЛРН проводятся учебно-тренировочные занятия с отработкой практических навыков.

Повседневные мероприятия по предотвращению ЧС(Н) и обеспечению
готовности сил и средств ЛЧС(Н) и органов управления операциями по ЛЧС(Н)

Обеспечение постоянной готовности сил и средств ликвидации разлива нефтепродуктов на АЗС достигается:

- нахождением на рабочих местах персонала, включенного в состав нештатного звена пожаротушения АЗС;

- обученностью производственного персонала АЗС правилам противопожарной безопасности, проведением вводного и периодического инструктажа по правилам противопожарной безопасности, плановых занятий с персоналом в объеме пожарного минимума согласно норм пожарной безопасности;

- наличием в максимально доступных местах и в готовности к немедленному применению исправного и в достаточном количестве пожарного инвентаря и оборудования по ЛЧС(Н);

- обеспечением круглогодичного удобного подъезда средств пожаротушения и других сил и средств ликвидации аварийных разливов к АЗС;

Готовность сил и средств ликвидации ЧС сторонних организаций, обеспечивается в соответствии с существующими ведомственными нормативами.

Для обеспечения постоянной готовности сил и средств к эффективному проведению работ по ЛРН в уставленные графиком сроки проводятся учебно-тренировочные занятия с отработкой практических навыков.

После каждого использования запасы материалов, инструмента, инвентаря, приспособлений и прочих средств должны пополняться до необходимого уровня.

1.5. Организация управления, система связи и оповещения

1.5.1.Общие принципы управления и структура органов управления

Для управления и осуществления координации действий всех сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации при руководителе ликвидации чрезвычайных ситуаций может быть создан штаб (оперативная группа), которые формируются из числа руководителей (старших начальников) организаций, на месте принимающих участие в ликвидации ЧС, руководителя Организации, с привлечением необходимых специалистов.

Задачи и решения руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций доводятся письменными приказами и распоряжениями (в безотлагательных случаях - устными, с последующим письменным подтверждением), которые обязательны для исполнения всеми гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в зоне чрезвычайной ситуации, а также для всех подразделений, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ.

Согласно ФЗ-69: 22 при возникновении пожара непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара (РТП) - прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны, которое управляет на принципах, единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению пожара сил.

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения пожара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.

После ликвидации пожара руководство ликвидацией ЧС (Н) осуществляет руководитель в соответствии с уровнем ЧС.

Структура органов управления РСЧС и порядок их функционирования

Каждый уровень территориальной подсистемы РСЧС имеет в своем составе:

- координирующие органы;

- постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее именуются - органы управления по делам ГО и ЧС);

- органы повседневного управления;

- силы и средства;

- резервы финансовых и материальных ресурсов;

- системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

КЧС и ОПБ Н-ской области координирующим органом территориальной подсистемы РСЧС на территориальном уровне, а координирующими органами на местном уровне, охватывающем территорию района, города являются КЧС и ОПБ органов местного самоуправления. На объектовом уровне, охватывающем территорию организации или объекта - объектовые КЧС и ОПБ.

Положения о КЧС и ОПБ Н-ской области, органов местного самоуправления, а также об объектовых КЧС и ОПБ и состав этих комиссий утверждаются решениями (постановлениями, приказами) руководителей соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС являются:

- пункты управления (центры управления в кризисных ситуациях), оперативно - дежурные службы органов управления по делам МЧС всех уровней;

- дежурно-диспетчерские  службы  и  специализированные  подразделения  органов исполнительной власти и организаций.

Размещение органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС осуществляется на пунктах управления, оснащаемых соответствующими средствами связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. Органы повседневного управления, как правило, работают в круглосуточном режиме

Постоянно действующими органами подсистемы « РСЧС» являются:

•	на территориальном и местном уровнях - органы управления по делам МЧС, создаваемые при органах исполнительной власти администрации субъекта Российской Федерации и при органах местного самоуправления;

•	на объектовом уровне - отделы (секторы или специально назначенные лица).

Постоянно действующим органом управления РСЧС в Н-ской области является Главное управление МЧС, которое является специально уполномоченным органом, призванном решать задачи гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, как в мирное, так и в военное время.

Основными функциями Главного Управления МЧС России по Н-ской области являются следующие:

- организация и контроль осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к действиям по ликвидации ЧС;

- сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС;

- руководство ликвидацией ЧС;

- представление данных и подготовка предложений в администрацию субъекта Российской Федерации о привлечении сил и средств РСЧС постоянной готовности к ликвидации ЧС для обеспечения постоянной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Постоянно действующими органами управления РСЧС на местном уровне являются отделы (управления) соответствующих муниципальных образований (районов, городов).

1.5.2. Состав и функциональные обязанности членов КЧС и её рабочих органов

Согласно постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 7 руководство работами по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов осуществляется комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Эти работы проводятся круглосуточно в любую погоду. Смена состава формирований (подразделений), создаваемых организациями, проводится непосредственно на рабочих местах.

В целях организации и выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, координации деятельности и руководства органами управления, силами и средствами структурных подразделений по вопросам защиты производственного персонала и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана инструкция по действиям персонала АЗС ООО «...» при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, разработан паспорт безопасности АЗС.

1.5.3. Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним

Вышестоящим координирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации М-ского муниципального района. При выходе разлива за территорию объекта, данная КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с указанным выше постановлением Правительства Российской Федерации.

1.5.4.Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств

В состав сил и средств, привлекаемых для проведения работ, связанных с ликвидацией разливов нефтепродуктов, входят как сотрудники Организации, так и сторонних организаций. При проведении работ, связанных с ликвидацией разливов нефтепродуктов, задействуется подготовленный штатный производственно-технический персонал АЗС.

Сторонние организации (Главное Управление МЧС России по Н-ской области, подразделения ГИБДД, бригады станции скорой помощи М-ского Центра медицины катастроф), участвующие в ликвидации разлива нефтепродуктов на АЗС ООО «...», производят работы по ликвидации ЧС в соответствии со своими уставными задачами.

Другие сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии, могут привлекаться к ликвидации разлива нефтепродуктов на договорной (платной) основе.

Взаимодействие сил и средств ликвидации прогнозируемого разлива нефтепродуктов (как сил Организации, так и сил сторонних организаций) организуется руководителем ликвидации ЧС в целях более полного использования их возможностей при ликвидации ЧС, связанной с разливом.

Общий порядок взаимодействия сил и средств ликвидации ЧС, руководства ликвидацией ЧС установлен и регламентируется: Федеральным Законом Российской Федерации от 14 июля 1995 г. №151-ФЗ; постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794;

В соответствии с указанными нормативными актами:

- руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации подчиняются все силы и средства, участвующие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ и никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя по руководству работами по ликвидации чрезвычайной ситуации, иначе как отстранив его в установленном порядке от исполнения обязанностей лицом, которым он был назначен, приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо;

- руководитель ликвидации ЧС исполняет свои обязанности в соответствии с законами и иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и ведомственными нормативными актами.

- руководитель ликвидации ЧС несет полную ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации, безопасность людей, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Таблица 14. Организации, взаимодействующие при локализации и ликвидации аварий и ЧС(Н)

| Сценарий разлива | Организация | Собственные АСФ(Н) | Договор | Телефон диспетчера | Необходимые Средства ЛРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б.4-Б.6 | Н-ский филиал ОАО «ЦАСЭО» | аттестованы | №__________ от __________ |  | Сорбенты, сорбционные салфетки, транспортировка отходов, огнестойкие боны Кроме того: Сорбционные маты, нефтесборщик типа «Хенд клинер» Автомобиль типа УАЗ 3909 Кроме того: Прицеп для легкового а/м |
|  | АЗС ООО «...» | нет |  |  |  |
|  | ПЧ-4 | аттестованы |  | 01 |  |
| Б.7 Б.9 | Н-ский филиал ОАО «ЦАСЭО» | аттестованы | №__________от __________ |  |  |
|  | АЗС ООО «...» | нет |  |  |  |
|  | ПЧ-4 | аттестованы |  | 01 |  |
| В.10-В.11 | Н-ский филиал ОАО «ЦАСЭО» | аттестованы | №__________от __________ |  |  |
|  | АЗС ООО «...» | нет |  |  |  |
|  | ПЧ-4 | аттестованы |  | 01 |  |

1.5.5.Система связи и оповещения и порядок ее функционирования

Доведение речевой информации до персонала и посетителей АЗС об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и правилах поведения в случае ЧС осуществляется по громкоговорящей связи оператором АЗС (старшим смены).

Первичное оповещение органов пожарной охраны, ГИБДД, АСФ(Н), и Главного управления МЧС России по Н-ской области о факте и параметрах разлива нефтепродуктов осуществляется оператором АЗС немедленно по городскому или сотовому телефону в соответствии с утвержденной должностной инструкцией. Как резервный предусмотрен вариант оповещения указанных выше органов посыльным.

Взаимное оповещение о факте разлива осуществляется по линии дежурных служб АСФ(Н), Главного управления МЧС России по Н-ской области, УВД, ГИБДД, согласно установленного порядка взаимодействия между указанными службами.

На место предполагаемой ЧС немедленно выезжают оперативные группы М-ского филиала ОАО «ЦАСЭО» и Главного управления МЧС России по Н-ской области, УВД, ближайший к месту разлива экипаж ГИБДД, караул пожарной охраны, одновременно по ходу оценки обстановки даются указания для направления к месту ЧС необходимых сил и средств. Должностные лица данных служб в рамках своих обязанностей обладают правами отдавать распоряжения, уточнять задачи, осуществлять контроль за действиями подчиненных служб и подразделений и несут персональную ответственность за выполнение поставленных задач.

Порядок и обязанности организаций по совершенствованию оповещения при ЧС установлен и регулируется Единой службой спасения - 01 Правительства Н-ской области.

Оператор АЗС передает в АСФ(Н), и ЕСС-01 Н-ского района следующие данные и информацию:

- об угрозе или возникновении ЧС;

- о масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС; о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов;

- справочные данные.

Взаимный обмен информацией производится со следующими временными характеристиками, независимо от времени суток:

- информация об угрозе или возникновении ЧС - немедленно по всем имеющимся каналам связи;

- сигналы оповещения ГО - немедленно через автоматизированную   систему централизованного оповещения (АСЦО) Н-ской области;

- срочная информация о развитии обстановки, ходе работ по ликвидации ЧС, справочная информация - не позднее 2-х часов с момента уведомления о событии;

- уведомление (оповещение) о факте угрозы ЧС и информация по управлению силами и средствами ликвидации ЧС, если они не носят экстренного (срочного) характера не позднее 8-ми часов с момента получения информации;

- обобщенная информация о событиях за сутки при проведении работ по ликвидации ЧС - оперативной сводкой к 09.00 следующих суток;

- информация о состоянии промышленной и экологической безопасности, другая информация не экстренного (не срочного) характера - к 9.00 следующих после истребования суток.

Лицо обнаружившее разлив

(работник АЗС, посторонние)

Оператор АЗС ООО «...»

ГСМ

Администрация

М-скогоого района

Тел.______________

ПЧ-4 г.Н-ска

тел. _ 01_

Директор ООО «...»  Тел.____________

Станция скорой помощи г.Н-ска

Тел.______03_______

Н-ский филиал  ОАО «ЦАСЭО»

Тел.____________

Главное управление МЧС России по Н-ской области

Тел. _________

РОВД М-скогоого района

Тел.____________

Схема 1. Схема оповещения при ЧС(Н) на АЗС

1.5.6.Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н)

Передача управления при изменении категории ЧС(Н) проводится в соответствии с многоуровневой системой реагирования на ЧС(Н) и классификации ЧС.

Если при реализации плана ЛРН будет установлено, что имеющиеся в распоряжении Организации сил и средств недостаточны или неэффективны для полной и надежной ликвидации разлива, то в соответствии с уровневой концепцией реагирования Руководитель работ по ликвидации РН обязан оповестить об этом уполномоченные органы государственного управления и обратиться с запросом на оказание помощи. Это может происходить в связи с неблагоприятными погодными условиями, неполной или несвоевременной локализацией разлива, авариями и отказами технических средств, ошибками персонала, невозможностью удержания разлива, утратой контроля над разливом, его переходом на уровень регионального или трансграничного значения и другими непредвиденными и непредотвратимыми обстоятельствами.

Ответственность и полномочия штаба ЛРН могут быть досрочно прекращены или приостановлены только после образования соответствующей КЧС и ОПБ (местного, территориального и федерального уровня), официального принятия руководства операциями ЛРН и передачи соответствующей КЧС и ОПБ функций управления текущими операциями ЛРН.

Прекращение или приостановка текущих операций ЛРН, высвобождение ранее локализованных нефтепродуктов, снятие оборудования ограничивающего разлив, вывод сил и средств, прекращение контроля и наблюдения за поведением разлива без прямого указания КЧС и ОПБ не допускаются.

После передачи полномочий соответствующей КЧС и ОПБ, персонал Организации и привлеченных ей организаций действуют в соответствии с указаниями КЧС и ОПБ в порядке, установленном в РСЧС.

Передача функций управления КЧС и ОПБ не означает прекращения материальной ответственности Организации по возмещению затрат на ликвидацию разлива и возмещению вызванного разливом ущерба.

2. Оперативная часть

Вопросы оперативного планирования действий в ЧС(Н), кроме настоящего Плана ЛРН и календарных планов оперативных мероприятий при угрозе или возникновении ЧС(Н) (далее - Календарные планы), которые разрабатываются согласно норм приказа МЧС от 28 декабря 2004 г. № 621 рассматриваются в:

•	Плане ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС ООО «...», утвержденном в установленном порядке по РД 153-39.2-080-01, который определяет план и порядок действий персонала АЗС при возникновении и ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций.

2.1. Первоочередные действия при ЧС(Н)

Первоочередные действия персонала обычно утверждается должностных инструкциях оператора АЗС и технического персонала. При угрозе или возникновении разлива нефти или нефтепродуктов первоочередные действия предусматривают:

- немедленный вызов караула пожарной охраны;

- немедленное  централизованное обесточивание оборудования АЗС  (кроме электропитания систем противоаварийной и противопожарной защиты);

- прекращение слива нефтепродукта в резервуары (при разливе);

- оповещение персонала и посетителей по системе громкоговорящей связи;

- вызов руководителя Организации, на место разлива и ЧС(Н);

- прекращение  заправки  (реализации)  нефтепродуктов  на АЗС  и  вывод (водителей) покупателей и персонала в безопасную зону;

- удаление автомобилей из зоны заправки в безопасную зону;

- оповещение органов ГИБДД, Главное управление МЧС России по Н-ской области и станции скорой помощи;

- при возникновении пожара разлива - применение при наличии возможности первичных средств пожаротушения, при отсутствии такой возможности - принятие мер по безопасности персонала и посетителей.

2.1.1. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Согласно норм постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 4 Организации обязаны немедленно оповещать в установленном порядке соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления о фактах разливов нефти и нефтепродуктов.

Первичное оповещение об угрозе ЧС (по форме 1/ЧС (см. Приложение 11)) и параметрах ЧС (по форме 2/ЧС (см. Приложение 11)) возложено на оператора АЗС (старшего смены). Оповещение о ЧС(Н) проводится немедленно. Персонал и клиенты, находящиеся на территории АЗС оповещаются об угрозе или о факте возникновения чрезвычайной ситуации и правилах поведения в чрезвычайной ситуации по громкоговорящей связи. Оповещение органов пожарной охраны, ГИБДД и Главное управление МЧС России по Н-ской области о факте и параметрах разлива нефтепродуктов осуществляется немедленно по имеющемуся городскому телефону или с использованием любого другого доступного канала связи в соответствии с утвержденной схемой и порядком оповещения.

2.1.2. Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения.

Первоочередные меры по обеспечению безопасности персонала, клиентов АЗС и населения прилегающих территорий и оказания им своевременной медицинской помощи при ЧС обеспечиваются как организационными мерами, так и материально-техническим обеспечением. Информация о мерах по защите населения доводится до Главного управления МЧС России по Н-ской области по форме 3/ЧС (см. Приложение 11).

К организационным мерам, реализуемым на АЗС относятся:

- наличие на рабочем месте оператора АЗС в удобном для обозрения месте аварийных карточек установленного образца на реализуемые нефтепродукты (автомобильный бензин и дизельное топливо), в которых указаны основные физико-химические свойства нефтепродуктов, меры безопасности, первичные меры по борьбе разливами нефтепродуктов;

- обученность производственного персонала навыкам оказания доврачебной помощи;

- плановое обучение и периодический инструктаж по правилам противопожарной безопасности производственного персонала в объеме пожарного минимума [ФЗ-69];

- строгое  и  безусловное  исполнение  всех требований  и  норм,  установленных руководящими документами и государственными надзорными органами для АЗС.

К материально-техническим мерам по обеспечению безопасности - относятся:

- наличие в каждом помещении с постоянным нахождением людей полностью укомплектованной медицинской аптечки с периодически освежаемыми медикаментами;

- наличие исправных и в достаточном количестве штатных средств и оборудования пожаротушения, включая пожарную сигнализацию с выводом светозвуковой индикации на место оператора АЗС;

- наличие выходов из помещений, ориентировочных наиболее безопасную зону (в сторону от топливораздаточных колонок и резервуаров);

•	другие меры промышленной безопасности в соответствии с настоящим Планом ЛРН. При возникновении ЧС(Н) персонал АЗС перекрывает дороги, оповещает людей об опасности приближения к месту аварии на расстояние не ближе 200 м, при необходимости выставляет предупреждающие и запрещающие знаки. Люди немедленно извещаются по громкоговорителю Оператором АЗС и выводятся в безопасные места, транспортные средства удаляются из аварийной зоны. В случае необходимости оказания медицинской помощи, пораженные вывозятся в ближайший медицинский пункт для оказания медицинской помощи.

При угрозе распространения нефтепродуктов за пределы территории АЗС, ответственный за ликвидацию ЧС(Н) сообщает о возможных последствиях аварии местным органам власти (см. раздел 2.1.1), в случае необходимости привлекает через них службу скорой медицинской помощи, подразделения МВД, ГИБДД.

Перед отправкой пострадавших в медицинское учреждение им оказывается экстренная и неотложная помощь:

- при отравлении парами моторных топлив пострадавшего выносят из очага поражения, освобождают от стесняющей дыхание одежды, предоставляют покой, тепло,
крепкий чай, настойку валерьянки или пустырника [ПОТ Р О-112-001-95];

- при потере сознания - подносят нашатырный спирт;

- при останове или резком ослаблении дыхания - немедленно начинают искусственное дыхание и массаж сердца

- место ожога смазывают противоожоговой мазью. При средних и тяжелых - на место ожога накладывается чистая повязка;

- при ушибах - прикладывают холод;

- при механических травмах открытую рану закрывают чистой повязкой, не прикасаясь к ней руками и не промывая водой. Сильное кровотечение останавливают наложением жгута;

- при поражении электротоком обеспечивают покой, тепло, дают теплое питье, освобождают от стесняющей дыхание одежды.

Ограничение доступа в зону ЧС(Н)

Ограничение доступа посторонних лиц к месту проведении операций по ЛРН (зону чрезвычайной ситуации) является одной из задач обеспечения безопасности персонала и населения при разливах нефтепродуктов. Режимы ограничения зависят от ситуации сложившейся в зоне ЧС и этапа проведения работ по ликвидации ЧС(Н):

- пожара;

- локализации и ликвидации ЧС(Н);

- ремонтных работах.

При пожаре за пределы объекта или из опасной зоны удаляются все кто, не занят ликвидацией пожара. Доступ к месту пожара до их ликвидации производиться только с разрешения начальника объекта, а после прибытия - руководителем тушения пожара.

При локализации и ликвидации ЧС(Н) вводится режим, обеспечивающий безопасность персонала и населения на территории газоопасных зон. В соответствии с постановлением Правительства от 15.04.2002№ 240 к локализации и ликвидации ЧС(Н) могут привлекаться собственные формирования (подразделения) аттестованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, оснащенные специальными техническими средствами или профессиональные аварийно-спасательные формирования (службы), выполняющие работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, имеющими соответствующие лицензии и (или) аттестованными в установленном порядке на основании заключенных договоров.

При возникновении разлива нефтепродукта, обнаружении аварии или ликвидации ее последствий территория объекта огораживается запрещающими знаками на расстояние, достаточное для предупреждения об опасности и организует наблюдение за периметром района разлива нефтепродукта. Ответственность за проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и ограничению доступа посторонних в районы чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов возлагается на председателя КСЧ и ОПБ Организации. Для проведения таких мероприятий привлекаются штатные формирования ОВД городов и районов, транспортная милиция, службы охраны общественного порядка. К мероприятиям по перекрытию дорог, оповещению людей об опасности также может привлекаться также персонал служб безопасности объекта и Организации. Основными задачи по охране общественного порядка являются:

- оцепление зоны чрезвычайной ситуации;

- оповещение населения об угрозе при возникновении чрезвычайной ситуации с использованием специальной техники с громкоговорящими установками;

- остановка общественного транспорта, высадку пассажиров и направление этого транспорта в район чрезвычайной ситуации для эвакуации населения в безопасные места;

- организация контрольно-пропускного режима в зону чрезвычайной ситуации;

- регулирование движения в районе чрезвычайной ситуации;

- обеспечение охраны общественного порядка при выводе (эвакуации) населения из зоны чрезвычайной ситуации;

- охрана материальных ценностей, оставшихся без присмотра;

- охрана материальных средств для ведения аварийно- спасательных и других неотложных работ;

- охрана важных и жизнеобеспечивающих объектов;

- патрулирование в зоне чрезвычайной ситуации с целью поддержания общественного порядка;

- регулирование движения транспорта на объектах работ и прилегающих магистралях, контроль использования техники;

- прием и учет обнаруженных в ходе спасательных работ ценностей (деньги, облигации, ювелирные изделия, драгоценные металлы и т.д.);

- принятие неотложных мер по спасению людей и оказание первой медицинской помощи, оказание содействия в доставке пострадавших в медицин с кие учреждения;

- участие в проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий;

- поквартирный обход в зоне чрезвычайной ситуации после эвакуации населения с целью обнаружения случайно оставшихся людей;

- пресечение и раскрытие совершаемых преступлений;

- розыск пропавших и учет погибшего населения.

При разливе нефтепродукта в опасной близости от автомагистралей и железных дорог ГИБДД и диспетчерская служба железных дорог останавливает на них движение до полной ликвидации взрывопожароопасной ситуации.

При ремонтных работах руководствуются правилами ПОТ Р О-112-001-95 и ТОЙ Р-112-17-95. Перед началом работ в котловане переносным газоанализатором проверяется уровень загазованности воздушной среды. При этом содержание паров нефтепродуктов и газов не должно превышать предельно допустимой концентрации (ПДК) по санитарным нормам. Работа разрешается только после устранения опасных условий. В процессе работы следует периодически контролировать загазованность, а в случае необходимости - обеспечить принудительную вентиляцию. Во время ремонтных работ на местах должны находиться только те лица, которые заняты выполнением конкретной работы в данное время.

Уточнения категории ЧС(Н) группой патрулирования

Согласно постановлению Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 7 для уточнения масштабов разливов нефти и нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирования ее развития создаются оперативные группы специалистов соответствующего профиля.

После получения сообщения о разливе нефтепродуктов, при необходимости, руководитель аттестованных АСФ(Н) проводит сбор и выезд патрульной (разведывательной) группы для контрольного осмотра технологического оборудования объекта нефтепродуктообеспечения и прилегающих участков с целью определения точного места и масштабов аварии.

Патрульная группа, направленная для контрольного визуального осмотра места разлива и прилегающих участков территории (акватории) для определения точного места аварии и ее масштабов должна иметь необходимое оборудование, инструмент, инвентарь для определения места разлива и безопасного ведения работ (табл.12).

Таблица 14. Типовое оснащение патрульной группы АСФ (по [РД 153-39.4-074- 1; РД 153-39.4-073-01], изм.)

| Наименование | Количество |  |
| --- | --- | --- |
| Газоанализатор переносной | Шт. | 1 |
| Лопата штыковая | Шт. | 1 |
| Лопата совковая | Шт. | 1 |
| Обтирочный материал | Кг | 1 |
| Канат пеньковый с карабином | М | 20 |
| Рукавицы брезентовые | пар./чел. | 1 |
| Сумка санитарная с набором медикаментов | компл. | 1 |
| Фонарь искробезопасный | Шт. | 2 |
| Радиостанция | Шт. | 1 |
| Технологическая схема объекта | Шт. | 1 |
| Флажки, сигнальные или предупредительные знаки (плакаты) | шт./чел | 10 |
| Средства индивидуальной защиты (в т.ч. самоспасатели) | Компл./че л | 1 |

При обнаружении разлива нефтепродуктов старший патрульной группы сообщает руководителю (диспетчеру) ДДС Организации (диспетчеру подразделения ЛРН), а в случае отсутствия связи начальнику смены (оператору пульта управления ЕДДС) о точном месте аварии, обстановке на местности, характере растекания нефтепродуктов, наличие вблизи места аварии людей. После уточнения установки на месте ЧС(Н) разведывательная группа ограждает место аварии по периметру газоопасной зоны (на расстоянии не менее 200 м от границы разлива) знаками, запрещающими приближение людей и техники к месту ЧС(Н). Вблизи населенных пунктов, производственных объектов, на пересечениях с автомобильными, пешеходными и железными дорогами, должны быть устанавливаться предупредительные и запрещающие знаки. Их количество выбирается из расчета их видимости с любой точки периметра опасной зоны. Места разлива нефтепродуктов могут ограждаться, красными флажками, а в темное время суток - световыми сигналами и освещаться фонарями напряжением не более 12 В с уровнем взрывозащиты, соответствующим категории и группе взрывоопасной смеси. При угрозе попадания нефтепродуктов в район транспортных магистралей останавливает движение по автодорогам, железной дороге и водным объектам. При дальнейшей разведке местности устанавливаются подъезды к местам разлива, определяются меры безопасности

2.1.3. Мониторинг обстановки и окружающей среды

Согласно норм постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 4: Организации обязаны организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Для организации операций ЛРН, в случае разлива нефтепродуктов, превышающих нижний уровень разлива легких нефтепродуктов проводится уточнение обстоятельств разлива, а перед началом операций ЛРН измеряется загрязнение приземного слоя атмосферы и водной среды (в случае загрязнения поверхностных и подземных вод). Собранная информация используется для определения уровня ЧС(Н), уточнения оперативного плана ЛРН и определения необходимости привлечения дополнительных сил и средств. После завершения сбора нефтепродуктов - организуется контроль загрязнения почвы (в случае загрязнения территории за пределами объекта нефтепродуктообеспечения) и водной среды (в случае загрязнения поверхностных и подземных вод).

Общие принципы организации работ по мониторингу и прогнозированию при ЧС(Н)

Для уточнения масштабов разливов нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития выделяются представители ООО «...».

Их количество определяется председателем КЧС и ОПБ в зависимости от масштабов, мест и условий РН. Их основное внимание следует сосредоточить мерам по предотвращению расширения зон загрязнения на селитебные территории и объекты жизнеобеспечения населения, водоохранные и прибрежные зоны водных объектов, особо охраняемые территорий и зоны повышенного риска.

Основной задачей  является определении сценариев развития ЧС, для каждой ожидаемой стадии (уровня реагирования), проведение анализа условий перехода ЧС на более высокую стадию (уровень реагирования), оценка ее последствий, определение оптимальных способов и средств предупреждения и локализации разлива на нижних значениях ЧС, документирование работ по локализации и ликвидации разлива (ситуационный план и оперативный план-график локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, а также Оперативный журнал по ликвидации разлива нефтепродуктов на объектах нефтепродуктообеспечения, где фиксируются распоряжения руководителя работ, сообщения руководителей рабочих групп о ходе выполнения работ и оперативной обстановке и т.д.).

Организацию работ по мониторингу и прогнозированию РН можно условно разделить на три этапа аналогичных действиям по локализации и ликвидации разливов нефти:

- первый этап - принятие экстренных мер ЛРН и передача информации согласно схемы оповещения;

- второй этап - принятие решения на ЛРН и оперативное планирование действий;

- третий этап - организация проведения мероприятий ЛРН.

На первом этапе выполнение мероприятий начинается дежурными силами и средствами под руководством должностного лица ответственного за эксплуатацию АЗС ООО «...», а в его отсутствии - оператором. Имеющиеся силы и специальные технические средства привлекаются в соответствии с планом ЛРН по мере прибытия и приведения в готовность:

- определяются задачи предстоящих действий и предварительная оценка обстановки, сложившейся в результате разлива нефтепродуктов;

- готовится информация и передается в соответствии со схемой оповещения;

- организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными и взаимодействующими органами управления, а также с территориями и объектами, которые могут быть подвержены загрязнению;

•	осуществляется перевод узлов связи на режим работы в чрезвычайных ситуациях. При предварительной оценке обстановки уточняются: местонахождение разлива, источник и причина разлива (выброс из ТРК, столкновение транспортных средств, порыв трубопровода, разрыв емкости и т.п.); приблизительный объем разлива и состояние источника (перекрыт или истечение продолжается); тип и характеристики продукта (плотность, вязкость и температура потери текучести); площадь разлива, включая направление разлива, длину, ширину пятна; гидрометеорологические условия в районе разлива нефтепродуктов; меры, предпринятые для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов; наличие пострадавших и вероятность загрязнения природных объектов и объектов жизнеобеспечения населения; оценивается опасность разлива нефтепродуктов для населения; учитывается прогноз гидрометеорологической службы.

На втором этапе:

•	продолжаются начатые на первом этапе мероприятия;

- проводится уточнение характера (значения) разлива нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирование развития ситуации;

- разрабатывается план-график проведения работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов;

- определяется достаточность привлекаемых к ЛРН сил и специальных технических средств.

Для уточнения масштабов последствий разлива нефтепродуктов, а также складывающейся обстановки и прогнозирования ее развития используются патрульная группа. В ее состав включается представитель ООО «...» - виновника разлива нефтепродуктов, представители Главного управления МЧС России по Н-ской области, представители природоохранных, а при необходимости медицинских и других органов.

Разведывательные группы допускаются в район аварийного объекта только при отсутствии угрозы для их жизни и при условии соблюдения ими правил техники безопасности.

В соответствии с общепринятой мировой практикой операции ЛРН не определяются в качестве точных и четких инженерных терминов в отношении какой бы то ни было стадии. Выбор и реализация стратегии и тактики на любой стадии проведения мероприятий ЛРН в реальной ситуации разлива нефтепродуктов должен осуществляться на основе сравнения преимуществ и недостатков различных стратегий и тактик между собой. На основе полученных данных уточняется сложившаяся обстановка и уровень ЧС, определяются работы ЛРН, устанавливаются их объемы, порядок проведения, потребность в силах и специальных технических средствах для их выполнения. Осуществляется дальнейший прогноз развития чрезвычайной ситуации на основании получаемых данных. Работы ЛРН организуются и проводятся в соответствии с оперативным Планом действий, который готовится ООО «...» на основании собранных данных. Руководители всех уровней несут персональную ответственность за достоверность информации и прогнозных характеристик, эффективность принимаемых решений, безопасное и рациональное привлечение сил и средств, а также за конечные результаты выполненных работ.

На третьем этапе:

- силами  и  средствами  ЛРН  проводятся мероприятия  по  ликвидации разлива нефтепродуктов;

продолжаются мероприятия второго этапа:

- уточнение характера (значения) разлива нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирование развития ситуации;

- уточнение и корректировка плана-графика проведения работ по ликвидации разлива нефтепродуктов;

- уточнение достаточность привлекаемых к ЛРН сил и специальных технических средств в соответствии с обстановкой.

Завершение работы принимается одновременно с решением о завершении работ (сокращении интенсивности) по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов и переходе соответствующих подсистем и звеньев РСЧС на режим повседневной деятельности, которое принимается руководителем работ или председателем КЧС, осуществляющим непосредственное руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации о завершении мероприятия по ликвидации разлива нефтепродуктов.

По завершении операций ЛРН руководитель ООО «...» готовит отчет установленной формы.

2.1.4. Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов

Работы по локализации и ликвидации разливов включают:

- проведение своевременного оповещения населения, органов управления сил и средств ликвидации аварии;

- оцепление (ограждение) зоны распространения паров нефтепродуктов;

- проведение своевременной эвакуации населения из опасной зоны;

- проведение мероприятий по недопущению посторонних лиц в район ликвидации ЧС;

- привлечение дополнительных сил и средств РСЧС г. Н-ска;

- строительство временных обвалований для локализации разливов нефтепродуктов, дренажных каналов и канав для их отвода;

- оказание медицинской помощи пострадавшим.

Работы по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов требуют поддержания табельной техники в исправном состоянии, приспособлений и другого имущества - в постоянной готовности к применению, своевременном пополнении расходными материалами. Запасы материальных ресурсов должны отвечать требованиям постановлений Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 и от 21.08.2000 № 613. Все оборудование, транспорт и имущество, предназначенные для предупреждения разливов нефтепродуктов и ликвидации их последствий, должно находиться на максимально возможном близком расстоянии от вероятных мест разливов и уязвимых мест в постоянной исправности и готовности к немедленному выезду и применению.

После каждого использования запасы материалов, инструмента, инвентаря, приспособлений и прочих средств должны пополняться до нормы, указанной в «Перечне неснижаемого запаса материалов и инструмента», который разрабатывается в АСФ. Восполнение необходимых материально-технических средств и расходных материалов, используемых при проведении мероприятий по ликвидации разливов нефтепродуктов, а также компенсации взаимодействующим силам, осуществляется за счет резерва финансовых средств Организации, который создается при обязательном страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, определено статьей 15 Федерального Закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г.

Организация доставки сил и средств оперативных групп ЛРН в зону ЧС(Н)

При обеспечении на АЗС неснижаемого запаса сорбентов и сорбционных изделий  необходимые для ликвидации разливов, не подпадающими под критерии ЧС(Н), доставка технических средств ЛРН и аттестованных спасателей для ликвидации ЧС(Н) может проведена из мест дислокации АСФ(Н), расположенных на расстоянии до ~20 км от места разлива нефтепродуктов.

2.2. Оперативный план ЛЧС(Н)

2.2.1.Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н)

Работы по ликвидации разливов нефтепродуктов включают последовательное выполнение операций по:

- локализации разлива;

- сбору разлитых нефтепродуктов;

- ликвидации последствий разлива нефтепродуктов (рекультивацию и реабилитацию загрязненных территорий и водных объектов).

При ЛРН на территориях тактикой реагирования в первую очередь предусматриваются меры ограничивающие загрязнения объектов повышенного риска, систем жизнеобеспечения, ООПТ и территории с особым правовым статусом, а также водоохранных зон. Алгоритмы действий персонала АЗС предусматривают реагирование на ЧС(Н), аварийные ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов (утечки нефтепродукта из ТРК и резервуаров; пролив и перелив при приеме нефтепродуктов [Сборник типовых инструкций ..., 1995]), а также на проливы ГСМ не подпадающих под классификацию аварий.

Алгоритмы принятия решений и последовательность операций ЛРН при разливах нефтепродуктов на АЗС ООО «...»

Алгоритмы принятия решений и действий при:

- небольших разливах топлива (до 4 л), не подпадающих под классификации аварий на АЗС, предусматривают действия по сценариям № А.1-А.2;

- аварийных ситуациях, связанных с разливом топлива на ТРК, сливной площадке АЦ и значительных разливах - по сценариям № Б.З-Б.9.

Действия при ЧС(Н) проводятся аттестованными АС(Ф). Принятие решений и действия при пожарах регламентируются действующим планом ППЛ.

Оператор АЗС, при возникновении разливов моторных топлив (пожароопасных ситуаций) на АЗС независимо от сценария выполняет экстренные и обязательные действия:

- немедленно отключает электропитание технологических систем  (кроме электропитания систем противоаварийной и противопожарной защиты);

- по громкоговорящей связи объявляет о приостановке эксплуатации АЗС (заправки автомобилей) и эвакуации людей;

- до ликвидации разлива запрещает запуск двигателей автомобилей;

- освобождает территорию от посетителей;

- обязательно руководит локализацией и ликвидацией пожароопасных ситуаций;

- осуществляет охрану помещения и территории АЗС;

- готовит всю документацию и материальные средства к эвакуации в безопасное место;

- освобождает территорию от транспортных средств только в том случае если включение двигателей не может послужить источником зажигания.

- периодически (каждые 2 часа) регистрирует ход выполнения работ и расход материалов в Оперативном журнале ликвидации аварии на АЗС и формах 3/ЧС, 4/ЧС;

- приступает к отпуску нефтепродуктов только после ликвидации пожароопасной ситуаций и доклада Директору (управляющему) АЗС ООО «...»;

•	при сдаче смены делает запись в журнале о случившемся.

Персонал АЗС независимо от сценария, немедленно:

- перекрывает место утечки и приступает к локализации и ликвидации разлива;

- засыпает разлившееся топливо сорбентами (в зимнее время снегом) с помощью искробезопасного инструмента;

- заливает поверхность сорбента (разлившегося нефтепродукта) из огнетушителя;

- собирает использованный сорбент (загрязненный снег) в пакеты и контейнеры спустя несколько минут искробезопасными совковыми лопатами;

- убирает пакеты и контейнеры с нефтезагрязненным сорбентом (песком, снегом, мусором, почвой) за пределы территории АЗС в отведенное место или специально оборудованный крышкой контейнера из металла;

- протирает насухо облитые нефтепродуктами поверхности транспорта сорбционной салфеткой до пуска двигателя (вместе с водителем);

•	докладывает оператору АЗС о ликвидации пожароопасной ситуаций.

Персонал АЗС при загрязнении почвы, кроме того:

- снимает слой сухой (или влажной) земли искробезопасными совковыми лопатами по -1-5 см до глубины, на 1-2 см превышающей глубину проникновения нефтепродуктов в грунт и собирает его в пакеты и контейнеры или;

- производит засыпку топлива разлившегося на мокрый грунт сорбентами, на мерзлый - снегом с помощью искробезопасного инструмента;

- спустя несколько минут искробезопасными совковыми лопатами собирает использованный сорбент с поверхностным слоем грунта (загрязненный снег) в пакеты и контейнеры;

- собирает загрязненные нефтепродуктами траву и мусор искробезопасными граблями;

- проводит засыпку образовавшаяся выемки свежим грунтом или песком;

Водитель АЦ:

- немедленно прекращает слив топлива;

•	при возникновении пролива бензина на расстоянии более 6 м и дизельного топлива более 3 м на большем расстоянии эвакуирует АЦ за территорию АЗС; минуя место пролива на расстоянии не менее 6 м от границы пролива бензина или 3 м от границы пролива дизельного топлива.

Оператор АЗС, при возникновении разливов топлива площадью более 4 м2:

- докладывает по телефону 01 (сообщает адрес, время разлива, что предпринято, есть ли пожар и опасность для людей, свою фамилию). Сообщает Директору (управляющему) АЗС ООО «...». При угрозе ЧС доводит информацию по форме 1/ЧС до Главного управления МЧС России по Н-ской области;

- по распоряжению Директора (управляющего) АЗС ООО «...» привлекает дополнительные силы и средства, вызывает персонал смежных организаций, заключивших договор о взаимопомощи с дополнительными техническими средствами ЛРН (искробезопасным инструментом, дополнительными емкостями для сбора нефтезагрязненных материалов, а при необходимости нефтесборщиками, сорбентами и  сорбционными изделиями) и/или аттестованное подразделение М-ского филиала ОАО «ЦАСЭО», согласно заключенному договору.

Сценарий № А1. Незначительный разлив нефтепродуктов (~1 л) на площадке АЗС с твердым покрытием при заправке транспортных средств или иных аварийных ситуациях:

Персонал АЗС немедленно:

- запрещает дальнейшую заправку автомашины и производит остановку ТРК;

- использует искробезопасный инструмент и сорбенты при локализации, ликвидации разлива.

Оператор АЗС докладывает Директору (управляющему) АЗС ООО «...» о ликвидации разлива и приступает к своим прямым обязанностям по отпуску нефтепродуктов.

Сценарий № А.2. Незначительный разлив нефтепродуктов (1-5 л) на территорию АЗС без покрытия:

Персонал АЗС немедленно:

- использует искробезопасный инструмент и сорбенты при локализации, ликвидации разлива.

- Оператор АЗС:

- докладывает Директору (управляющему) АЗС ООО «...» о ликвидации разлива и приступает к своим прямым обязанностям по отпуску нефтепродуктов;

- периодически контролирует состояние растений на газонах на границе зоны загрязнения. При задержке начала вегетации (весной), морфологических изменений растений или их гибели (летом) дает распоряжение об удалении (смене) грунта, посеве травы или высадке кустарников, устойчивых к нефтяному загрязнению.

Сценарий № Б.З. Срыв (разрыв) шланга ТРК с загрязнение площадки АЗС с твердым покрытием менее 4 м2:

Персонал АЗС (заправщик), находящийся на территории немедленно:

- запрещает дальнейшую заправку автомашины и производит остановку ТРК;

- использует искробезопасный инструмент и сорбенты при локализации, ликвидации разлива.

Оператор АЗС, после экстренных действий:

•	докладывает Директору (управляющему) АЗС ООО «...», вызывает ремонтную службу;

Управляющий АЗС ООО «...» или оператор по его распоряжению, контролирует восстановление работоспособности ТРК.

Сценарий № Б.4. Пролив топлива площадью более 4 м2 на сливной площадке для АЦ: Оператор АЗС, водитель бензовоза немедленно прекращают слив нефтепродукта;

Персонал АЗС (заправщик) и водитель бензовоза немедленно производят засыпку искробезопасным инструментом разлившегося топлива песком или сорбентами (в зимнее время снегом) или наносят на пятно нефтепродуктов сорбционные изделия;

•	для предотвращения образования паровоздушной среды всю площадь пролива топлива покрывают воздушно-механической пеной и в последующем поддерживают слой пены толщиной не менее 0.05 м до полного слива топлива в аварийный резервуар;

Персонал АЗС (заправщик):

•	освобождает территорию АЗС от автотранспорта и людей с территории АЗС и перекрывает движение автотранспорта по улице в направлении стока ливневых вод;

•	встречает пожарную команду, докладывает старшему пожарной команды о причине разлива и мерах, которые приняты по локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, выполняют все указания и распоряжения старшего пожарной команды;

Персонал АЗС после ликвидации пожароопасной ситуации выполняют распоряжения Директора (управляющего) АЗС ООО «...», прибывшего на место аварии;

Персонал АЗС или водитель (по необходимости), протирает насухо облитые нефтепродуктами поверхности транспорта сорбционной салфеткой до пуска двигателя;

Оператор АЗС, кроме обязательных действий:

•	периодически контролирует состояние растений на газонах на границе зоны загрязнения. При задержке начала вегетации (весной), морфологических изменений растений или их гибели (летом) дает распоряжение об удалении (смене) грунта, посеве травы или высадке кустарников, устойчивых к нефтяному загрязнению.

Сценарий № Б.5. Пролив топлива в непосредственной близости от АЦ (расстояние от края пролива до габаритов АЦ при проливе бензина менее 6 м)

Оператор АЗС, водитель бензовоза немедленно прекращают слив нефтепродукта;

Персонал АЗС (заправщик) немедленно производит засыпку искробезопасным инструментом разлившегося топлива песком или сорбентами (в зимнее время снегом) или наносят на пятно нефтепродуктов сорбционные изделия;

•	для предотвращения образования паровоздушной среды всю площадь пролива топлива покрывают воздушно-механической пеной и в последующем поддерживают слой пены толщиной не менее 0.05 м до полного слива топлива в аварийный резервуар;

Персонал АЗС (заправщик):

•	перекрывает движение автотранспорта по улице в направлении стока ливневых вод;

•	 (руководитель работ АСФ(Н)) встречает пожарную команду, докладывает старшему пожарной команды о причине разлива и мерах, которые приняты по локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, выполняют все указания и распоряжения старшего пожарной команды;

Персонал АЗС после ликвидации пожароопасной ситуации выполняют распоряжения Управляющего или представителя администрации Организации, прибывшего на место аварии;

Водитель АЦ (после сбора сорбентов) эвакуирует АЦ за территорию АЗС;

Оператор АЗС, кроме обязательных действий:

•	периодически контролирует состояние растений на газонах на границе зоны загрязнения. При задержке начала вегетации (весной), морфологических изменений растений или их гибели (летом) дает распоряжение об удалении (смене) грунта, посеве травы или высадке кустарников, устойчивых к нефтяному загрязнению.

Сценарий № Б.6. Значительный разлив нефтепродуктов не подпадающий под классификацию ЧС(Н) на территории АЗС без покрытия (до 0.5 т):

Персонал АЗС (заправщик) немедленно производит засыпку разлившегося топлива сорбентами (в зимнее время снегом) с помощью искробезопасного инструмента или нанесение на пятно нефтепродуктов сорбционных изделий;

- заливают поверхность сорбента (сорбционных изделий и разлившегося нефтепродукта) из огнетушителей;

- освобождает территорию АЗС от автотранспорта и людей с территории АЗС и перекрывает движение автотранспорта по улице в направлении стока ливневых вод;

Управляющий АЗС ООО «...» или оператор по его распоряжению, контролирует ход выполнения работ по ЛРН, а в случае необходимости привлекает дополнительные силы и средства или аттестованное подразделение АСФ(Н), согласно заключенному договору;

Персонал АЗС или водитель (по необходимости), протирает насухо облитые нефтепродуктами поверхности транспорта сорбционной салфеткой до пуска двигателя;

Оператор АЗС, кроме обязательных действий;

- после ликвидации аварийной ситуации обеспечивает вывоз загрязненных нефтепродуктов, использованные сорбентов и нефтезагрязненных отходов за пределы территории АЗС в отведенное место;

- периодически контролирует состояние растений на газонах на границе зоны загрязнения. При задержке начала вегетации (весной), морфологических изменений растений или их гибели (летом) дает распоряжение об удалении (смене) грунта, посеве травы или высадке кустарников, устойчивых к нефтяному загрязнению.

Сценарий № Б.7. Значительный разлив нефтепродуктов не подпадающий под классификацию ЧСН на территории АЗС с твердым покрытием (до 3 т):

Персонал АЗС (заправщик) немедленно производят засыпку разлившегося топлива сорбентами (в зимнее время снегом) с помощью искробезопасного инструмента или нанесение на пятно нефтепродуктов сорбционных изделий;

- заливают поверхность сорбента (сорбционных изделий и разлившегося нефтепродукта) из огнетушителей;

- освобождает территорию АЗС от автотранспорта и людей с территории АЗС и перекрываю движение автотранспорта по улице в направлении стока ливневых вод;

Управляющий АЗС ООО «...» или оператор по его распоряжению, контролирует ход выполнения работ по ЛРН, а в случае необходимости запрашивает дополнительные силы и средства или аттестованное подразделение АСФ(Н), согласно заключенному договору;

Персонал АЗС или водитель (по необходимости), протирает насухо облитые нефтепродуктами поверхности транспорта сорбционной салфеткой до пуска двигателя;

Оператор АЗС кроме выполнения обязательных действий:

- после ликвидации аварийной ситуации обеспечивает вывоз загрязненных нефтепродуктов, использованные сорбентов и нефтезагрязненных отходов за пределы территории АЗС в отведенное место;

- периодически контролирует состояние растений на газонах на границе зоны загрязнения. При задержке начала вегетации (весной), морфологических изменений растений или их гибели (летом) дает распоряжение об удалении (смене) грунта, посеве травы или высадке кустарников, устойчивых к нефтяному загрязнению.

Сценарий № Б.8. Разгерметизация трубопроводов и подземных резервуаров с нефтепродуктом или его парами:

Персонал АЗС (заправщик) приступает к перекрытию запорной арматуры на разгерметизированном участке;

•	перекрывает место разгерметизации (по возможности) наложением пластырей, герметиков, обжимных хомутов с прокладкой и т.п., методами не способными послужить источником зажигания;

- при невозможности перекрытия аварийного участка трубопроводов на участке между местом разгерметизации ТРК и резервуаром для хранения нефтепродуктов принимает меры по обеспечению противопожарной безопасности (устранение неисправности проводится после полного опорожнения емкости спасателями аттестованного АСФ(Ф));

- при выходе топлива на поверхность принимаются меры по его локализации бонами, сорбирующими матами, сорбентами (снегом) и механический сбор искробезопасными совковыми лопатами;

- заливают пеной из штатных огнетушителей поверхность сорбентов (разлива) для исключения возгорания;

- освобождает территорию АЗС от автотранспорта и людей с территории АЗС и перекрываю движение автотранспорта по улице в направлении стока ливневых вод;

Директор (управляющий) АЗС ООО «...» или оператор по его распоряжению встречает пожарную команду, докладывает старшему пожарной команды о причине разлива и мерах, которые приняты по локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, выполняют все указания и распоряжения старшего пожарной команды;

Спасатели М-ского филиала ОАО «ЦАСЭО» по прибытии и после ознакомления с обстановкой и по распоряжению старшего пожарной команды искробезопасными совковыми лопатами собирают использованный сорбент (сорбционные изделия, загрязненный снег) в пакеты и контейнеры , проводят сбор нефтепродуктов нефтесборщиками в аварийную емкость АЗС.

Персонал АЗС и специалисты по устранению аварии после ликвидации пожароопасной ситуации выполняют распоряжения Управляющего или представителя администрации Организации, прибывшего на место аварии;

Оператор АЗС периодически контролирует состояние растений на газонах на границе зоны загрязнения. При задержке начала вегетации (весной), морфологических изменений растений или их гибели (летом) дает распоряжение об удалении (смене) грунта, посеве травы или высадке кустарников, устойчивых к нефтяному загрязнению.

Сценарий № Б.9. Попадание нефтепродуктов в системы канализации и очистные сооружения АЗС:

Оператор АЗС, наряду с выполнением экстренных действий, прекращает работу систем оборотного водоснабжения и сброс вод из локальных очистных сооружений в городскую канализацию;

Персонал АЗС (заправщик) освобождает территорию АЗС от автотранспорта и людей с территории АЗС и перекрываю движение автотранспорта по улице в направлении стока ливневых вод;

Директор (управляющий) АЗС ООО «...» или оператор по его распоряжению встречает пожарную команду, докладывает старшему пожарной команды о причине разлива и мерах, которые приняты по локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, выполняют все указания и распоряжения старшего пожарной команды;

Персонал АЗС после ликвидации пожароопасной ситуации выполняют распоряжения Управляющего или представителя администрации Организации;

Оператор АЗС кроме обязательных действий:

- после ликвидации  аварийной ситуации обеспечивает вывоз загрязненных нефтепродуктов, использованные сорбентов и нефтезагрязненных отходов за пределы территории АЗС в отведенное место;

- обеспечивает анализ воды и отстоя локальных очистных сооружений АЗС на содержание нефтепродуктов.

Алгоритмы принятия решений и действий аттестованных АС(Ф) при ЧС(Н) предусматривают действия по сценариям № В.10-В.11. Действия при разливах топлива, не подпадающих под классификации ЧС проводятся по сценариям А1, А.2, Б.З-Б.9. Принятие решений и действия при пожарах регламентируются действующим планом ППЛ.

Оператор АЗС независимо от сценария ЧС(Н) выполняет экстренные и обязательные действия, предусмотренные при разливах топлива, не достигающих уровня ЧС(Н) и, кроме того, Главное управление МЧС России по Н-ской области формой 2/ЧС и «Донесением по чрезвычайной ситуации» и по распоряжению Управляющего вызывает аттестованное подразделение АСФ(Н), согласно заключенному договору.

Сценарий № В.10. Разгерметизация автоцистерны (наземного резервуара) или разлив нефтепродуктов который не представляется возможным локализовать и ликвидировать штатными средствами ЛРН АЗС:

Персонал АЗС (заправщик) немедленно укладывает боны за решеткой на въезде и выезде с АЗС и сорбционные маты на пути разлива;

- принимаются меры по локализации разлива сорбентами (снегом) и механический сбор топлива искробезопасными совковыми лопатами;

- заливает пеной из штатных огнетушителей поверхность сорбентов (разлива) для исключения возгорания;

- освобождает территорию АЗС от автотранспорта и людей с территории АЗС и перекрываю движение автотранспорта по улице в направлении стока ливневых вод;

Директор или представитель руководства ООО «...»  встречает пожарную команду, докладывает старшему пожарной команды о причине разлива и мерах, которые приняты по локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, выполняют все указания и распоряжения старшего пожарной команды;

Спасатели М-ского филиала ОАО «ЦАСЭО» по прибытии и после ознакомления с обстановкой и по распоряжению старшего пожарной команды искробезопасными совковыми лопатами собирают использованный сорбент (сорбционные изделия, загрязненный снег) в пакеты и контейнеры, проводят сбор нефтепродуктов нефтесборщиками в аварийную емкость АЗС.

•	снимают слой сухой (или влажной) земли (в случае загрязнения) искробезопасными совковыми лопатами  на  1-5 см до глубины, на  1-2 см превышающей глубину проникновения нефтепродуктов в грунт и собирают его в пакеты и контейнеры;

- убирают пакеты и контейнеры с нефтезагрязненным сорбентом (снегом, грунтом) за пределы территории АЗС в отведенное место или специально оборудованный крышкой контейнера из металла;

- после  ликвидации аварийной ситуации обеспечивают вывоз загрязненных нефтепродуктов, использованные сорбентов и нефтезагрязненных отходов за пределы территории АЗС в отведенное место;

Персонал АЗС после ликвидации пожароопасной ситуации выполняют распоряжения Управляющего или представителя администрации Организации, прибывшего на место аварии;

Оператор АЗС кроме обязательных действий:

•	периодически контролирует состояние растений на газонах на границе зоны загрязнения. При задержке начала вегетации (весной), морфологических изменений растений или их гибели (летом) дает распоряжение об удалении (смене) грунта, посеве травы или высадке кустарников, устойчивых к нефтяному загрязнению.

Сценарий № В.11. Попадание нефтепродуктов в городскую ливневую канализацию: Оператор АЗС наряду с выполнением экстренных действий:

•	прекращает работу систем оборотного водоснабжения и сброс вод из локальных очистных сооружений в городскую канализацию;

Персонал АЗС (заправщик) освобождает территорию АЗС от автотранспорта и людей с территории АЗС и перекрываю движение автотранспорта по улице в направлении стока ливневых вод;

Директор (управляющий) АЗС ООО «...» встречает пожарную команду, докладывает старшему пожарной команды о причине разлива и мерах, которые приняты по локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, выполняют все указания и распоряжения старшего пожарной команды;

Спасатели М-ского филиала ОАО «ЦАСЭО»  по прибытии и после ознакомления с обстановкой) по распоряжению старшего пожарной команды проводят сбор нефтепродуктов нефтесборщиками в аварийную емкость АЗС и зачистку сорбентами (сорбирующими изделиями) систем канализации;

Старший пожарной команды обеспечивает заполнение ливневой канализации водой для дозачистки;

Спасатели М-скогоого филиала ОАО «ЦАСЭО»  убирают пакеты и контейнеры с нефтезагрязненным сорбентом (снегом, грунтом) за пределы территории АЗС в отведенное место или специально оборудованный крышкой контейнера из металла;

•	после ликвидации  аварийной ситуации обеспечивают вывоз загрязненных нефтепродуктов, использованные сорбентов и нефтезагрязненных отходов за пределы территории АЗС в отведенное место;

Персонал АЗС после ликвидации пожароопасной ситуации выполняют распоряжения Управляющего или представителя администрации Организации, прибывшего на место аварии.

2.2.2. Тактика реагирования на разливы нефти и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей

Защита объектов жизнеобеспечения, особо охраняемых природных территорий и зон особой значимости при ЧС(Н) предусмотрена требованиями к размещению АЗС, выполнением инженерно-технических и организационных мероприятий [НПБ 111-98; РД 153-39.2-080-01]. В случае неблагоприятного стечения обстоятельств и угрозе селитебным зонам, объектам жизнеобеспечения и промышленным территориям они защищаются в первую очередь. Информация о мерах по защите территорий доводится по форме 3/ЧС.

Потребность в автотранспортной технике, материальных и людских ресурсах, определение схем передвижения технических средств, вывоза и места хранения материальных ценностей определяется, при необходимости, КЧС и ОПБ. Информация о необходимости эвакуации и ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ доводится по форме 3/ЧС

    - Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 1995 года № 1253-68 к объектам повышенного риска (потенциально опасным объектам) отнесены: взрывоопасные, пожароопасные, химически опасные, радиационно-опасные объекты и объекты гидродинамической опасности. К системам жизнеобеспечения населения - объекты систем: водоснабжения и канализации; электроснабжения; газоснабжения; теплоснабжения; медицинского обслуживания; объекты транспортных систем; связи; продовольственного обеспечения (фермы и объекты пищевой промышленности; рыборазводные хозяйства; сельскохозяйственные угодья.). Перечни объектов повышенного риска и систем жизнеобеспечения населения разрабатывается ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации и утверждается Главами Администраций субъектов федерации по согласованию с МЧС России. К объектам приоритетной защиты при возникновении ЧС могут быть отнесены объекты, представляющие культурную и историческую ценность (археологические объекты; объекты религиозного значения; зоны отдыха и пешеходного туризма, пляжи; курортные зоны и термальные источники; районы, населяемые малыми этническими группами).

К зонам особой значимости относятся участки территорий и акваторий, находящиеся под особой защитой законодательства Российской Федерации и субъектов федерации. Такими зонами являются как природные территории, имеющие особый правовой статус, так и объекты социально-экономической сферы. К особо охраняемым природным территориям относятся заповедники, заказники, природные парки и памятники природы. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Режим особо охраняемых природных территорий определяется: Федеральным Законом № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г., Федеральным Законом № 26-ФЗ от 23 февраля 1995 г., Водным кодексом Российской Федерации, Положением об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1425), нормативными актами субъектов федерации.

Помимо особо охраняемых природных территорий, к особо охраняемым природным объектам, подлежащим особой охране, в соответствии с Федеральными Законами № 7-ФЗ от 10 января 2002 г., № 52-ФЗ от 24 апреля 1995 г., нормативными актами субъектов федерации (региональными «Красными книгами») относятся территории и акватории обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и птиц, занесенных в Международную Красную книгу и Красные книги Российской Федерации и субъектов федерации. На территории субъектов федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к особо охраняемым природным объектам относятся: государственные природные заповедники; заказники; памятники природы; водоохранные зоны; места обитания редких и исчезающих животных и растений, не включенные в особо охраняемые природные территории.

В соответствии с действующими техническими документами [НПБ 111-98; РД 153-39.2-080-01] к размещению, АЗС ООО «...»  не представляет угрозу для объектов повышенного риска, систем жизнеобеспечения, особо охраняемым природным территориям и объектам.

2.2.4. Технологии ЛЧС(Н)

Локализация и ликвидация небольших разливов моторных топлив (до 4 м твердого покрытия) проводится с помощью гранулированных сорбентов. Значительные разливы нефтепродуктов с площадью загрязнения твердого покрытия рационально ограничить локализующими бонами (или сорбирующими барьерами), а после сбора основной массы нефтепродуктов сорбирующими матами (или подушками) дозачистить территорию гранулированными или волокнистыми сорбентами. При разливе нефтепродуктов в десятки м3 основную часть нефтепродуктов рационально ограничить бонами или барьерами и собрать механическими средствами, а после этого дозачистить территорию с твердым покрытием сорбирующими изделиями и сорбентами.

При ликвидации ЧС(Н), связанных с разливами моторных топлив, как правило, в основном используются сорбенты и сорбирующие изделия. Применение механических способов сбор нефтепродуктов имеет второстепенное значение. Действия по данному алгоритму предпринимаются после выполнения первоочередных (экстренных) действий и только при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей. При возгорании нефтепродуктов необходимо сначала ликвидировать пожар разлива, а затем приступить к локализации и ликвидации оставшихся нефтепродуктов.

Разлив на территории без твердого покрытия ликвидируется путем механического снятия загрязненной почвы. Грунты, сорбенты, загрязненные нефтепродуктами, а также осадки очистных сооружений вывозятся в места, определенные в установленном порядке [РД 153-39.2-080-01: 18.10]. При загрязнении территории за границами землеотвода АЗС, по необходимости проводится локализация разлива, механический сбор нефтепродуктов, а при высокой влажности почв сорбционную дозачистка .

При загрязнении канализационных систем небольшим количеством нефтепродуктов проводится очистка стока сорбирующими изделиями (бонами, барьерами или матами), значительным - механическое удаление с последующей сорбционной зачисткой. В случае отсутствия воды в ливневой канализации она заполняется искусственно.

2.2.5 Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения операций по ЛЧС(Н)

Резервы материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных ЧС создаются в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ. Согласно норм постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 4 Организации обязаны иметь резервы финансовых средств и материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Финансовые резервы Организации, созданы обязательным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта согласно статьи 15 Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. Собственник ОПО застраховал все составляющие элементы: сооружения, технологическое оборудование, имущество и системы управления, а также ущерб, который может быть нанесен третьим лицам. Договор страхования № _____________ от ______________  (копия полиса страхования прилагается.

Материальные резервы Организации при ЧС(Н)  предусматривают проведение:

- аварийно-спасательных работ,

- восстановление работоспособности объекта;

- оказание первой помощи пострадавшим.

Материальные резервы на АЗС (объектовые резервы) включают не снижаемый запас сорбентов для ликвидации разлива нефтепродуктов до 20 л и резервы Организации: средства спасения и индивидуальной защиты для сотрудников - 100%;

медикаменты и медицинское имущество для сотрудников (аптечки первой помощи)-100%;

средства связи - 1 шт.

Материальные резервы по ЛРН для ликвидации максимального разлива топлива на АЗС обеспечиваются профессиональным АСФ(Н) на основании заключенного договора.

Материальные резервы по ЛРН, созданные в АСФ(Н) для ликвидации максимального разлива (табл 15.),

«соответствуют» (не менее 80% от плановых)

требованиям по проведению мероприятий по ликвидации ЧС(Н).

Таблица 15. Потребность в основных технических средствах ЛРН для ликвидации нефтеразливов

| Наименование | Наличие |  | Потребность на 10 м3 |  | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок (в качестве сорбента) или | м3/т |  | ~97/143 |  | 100% |
| Сорбент типа «ППЭ-05»* или | кг |  | 1000 |  | 100% |
| Сорбционные маты типа «МСВ» | шт. |  | 56 |  | 100% |
| Огнестойкие боны типа «Феникс» | м |  | 10/100 |  | 100% |
| Искробезопасные совковые лопаты | шт. |  | ~50 |  | 100% |
| Искробезопасные грабли | шт. |  | ~10 |  | 100% |
| Пакеты / контейнеры для сорбентов | м3 |  | 1400-8600 |  | 100% |
| или Нефтесборщик типа «Хенд клинер» |  | шт. |  | 1 | 100% |
| Емкости для сбора нефтепродуктов |  | м3 |  | >10 | 100% |
| Автомобили типа УАЗ 3909 «Фермер» |  | шт. |  | 1 | 100% |
| Прицеп для легкового а/м (мод. 8364) |  | шт. |  | 1 | 100% |
| Прорезиновый полог |  | м2 |  | 38 | 100% |

2.2.6.Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара)

Предварительное планирование боевых действий по тушению возможных пожаров

Действия персонала АЗС и топливно-транспортного по тушению возможных пожаров определяются:

• Планом локализации и ликвидации возможных аварий, согласованного с органами государственного пожарного надзора согласно ППБ 01-03.

Варианты тушения пожаров разлива в настоящем Плане ЛРН рассматривают типичные ситуации. Тип пожарной техники определяется оснащением пожарных частей.

Пожар разлива нефтепродукта площадью менее 4 м2 (20 л, 0,75 м2) может быть ликвидирован силами и средствами АЗС. В зависимости от обстановки для ликвидации пожара разлива используются: кошма, песок, огнетушители (см. табл. 14.), а также огнетушители транспортных средств. В тушении пожара принимают участие персонал АЗС. При развитии пожара тушение осуществляется подразделениями пожарной охраны.

При объеме разлитой жидкости 400 л площадь пожара разлива Рзр~13,5 м2. В зависимости от обстановки персоналом АЗС принимаются меры по предотвращению распространения пожара разлива на транспортные средства и сооружения АЗС. Для этих целей используются: кошмы, огнетушители. Силы (личный состав) пожарной охраны (ПЧ), привлекаемые для ликвидации пожара - 8 чел., пожарная техника: АЦ-1ед.,АН-1 ед.

При объеме разлитой жидкости (Рт=4 м3, площадь пожара разлива Рзр~80 м2 взята для примера). Силы ПЧ-36, привлекаемые для ликвидации пожара - 16 чел. пожарная техника: для подачи стволов ГПС-600 - 2 АЦ и 2АВ, для подачи стволов РС-50 - 1 АЦ

Таблица 16. Расчетное количество средств ликвидации пожаров разливов на АЗС

| Площадь пожара, м2 | Количество стволов ГПС | Количество пенообразователя, л* | Количество водяных стволов | Кол-во воды, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 2 | 1648 | 1 РС-50 | 4356 |
| 260 | 4 | 3864 | 3 РС-50 | 22536 |

Примечание: * - с учетом трехкратного запаса.

Расчет первичных средств для тушения пожара разлива

Количество первичных средств для оснащения АЗС определяется согласно ППБ 01-03. Для размещения первичных средств пожаротушения, песка, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря на территории АЗС должны быть предусмотрены пожарные щиты. Вывод о достаточности сил и средств для организации тушения возможных пожаров разливов, проводится сравнение требуемых средств (табл. 17.) и средств на АЗС.

Таблица 17 Перечень требуемых первичных средств пожаротушения на АЗС [ППБ 01-03]

| Производственный участок | Средства пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Заправочный островок АЗС для заправки легковых автомобилей, имеющий до 4 ТРК | * 1 воздушно-пенный огнетушитель (вместимостью 10 л или массой огнетушащего вещества (ОТВ) 9 кг) * 1 порошковый огнетушитель (вместимостью 5 л или массой ОТВ 4 кг) | Допускается для двух заправочных островков предусматривать один комплект огнетушителей, если расстояние между этими островками не превышает 6 м |
| Заправочный островок АЗС для заправки легковых автомобилей, имеющий от 4 до 8 ТРК | * 2 воздушно-пенных огнетушителя (вместимостью по 10 л или массой ОТВ по 9 кг) * 2 порошковых огнетушителя (вместимостью по 5 л или массой ОТВ по 4 кг) |  |
| АЗС для заправки грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники | * 2 передвижных порошковых огнетушителя (вместимостью не менее 50 л каждый) * ручные воздушно-пенные огнетушители | Ручные воздушно-пенные огнетушители должны быть в количестве, предусмотренном на заправочные островки для заправки легковых автомобилей |
| Заправочная площадка для АЦ | * 2 передвижных порошковых огнетушителя (вместимостью 50 л каждый) | При наличии на АЗС таких огнетушителей, предназначенных для тушения заправляемой техники, дополнительных огнетушителей для тушения АЦ допускается не предусматривать |
| АЗС, на которых допускается использовать АЦ, не оборудованные донным клапаном | * не менее 2-х передвижных воздушно-пенных огнетушителя (вместимостью не менее 100л каждый) | Количество должно обеспечивать покрытие поверхностей заправочных площадок для АЦ |
| Контейнер хранения топлива (КХТ) | * 1 воздушно-пенный огнетушитель (вместимостью 10 л или массой ОТВ 9 кг) * 1 порошковый огнетушитель (вместимостью 5 или массой ОТВ 4 кг) |  |
| ПАЗС | * 1 порошковый огнетушитель (вместимостью 5 л или массой ОТВ 4 кг) * 1 углекислотный огнетушитель (вместимостью 5 л или массой ОТВ 3 кг) | Каждая ПАЗС должна комплектоваться не менее чем двумя огнетушителями |
| Наземный резервуар | * система водяного орошения | Если наличие такой системы предусматривается проектом |

Силы и средства тушения пожара разлива воздушно-механической пеной средней кратности

Основная цель расчета - оценить примерное количество требуемых запасов пенообразователя и воды, которые необходимо сосредоточить для тушения разлива нефтепродукта. Тип пеногенераторов и водяных стволов для тушения разлива и защиты сооружений АЗС, а также количество пожарной техники и личного состава для работы со стволами выбираются в зависимости от оснащения пожарных частей.

Требуемое количество ГПС (Nгпс) для тушения нефтепродукта определяется по формуле:

Nгпс=Sn∗IнqГПСp−p,где

Sn - площадь пожара (м2);

Iн - нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя

(л/с-м2 )

qГПСр−р- расход раствора пенообразователя из ГПС, л/с.

При разливе бензина Qm=50 м3 (ТВСП >28°С) и площади пожара

Sзр ~260 м2. Nгпс=1350*0.05/6=11,3. Принимаем - 4 шт. ГПС-600.

Таблица 18. Нормативные интенсивности подачи пены средней кратности (л/с м2) для тушения пожаров нефтепродуктов резервуарах [Руководство по тушению нефти,  1999]

| Вид нефтепродукта | Пенообразователи общего назначения углеводородные | Пенообразователи целевого назначения фторсодержащие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | непленкообразующие | пленкообразующие |
| Нефть и нефтепродукты с ТВСП 28°С и ниже и ГЖ нагретые выше ТВСП | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| Нефть и нефтепродукты с Твсп более 28°С | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Стабильный газовый конденсат | - | 0.12 | 0.1 |

Примечание: Для нефти с примесями газового конденсата, а также для нефтепродуктов, полученных из газового конденсата, необходимо определение нормативной интенсивности в соответствии с действующими методиками.

Таблица 19. Характеристика пеногенераторов типа ГПС (Повзик. 20041)

| Пеногенераторы | ГПС-200 | ГПС-600 | ГПС-600М | ГПС-2000 | ГПС-2000М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление у распылителя (МПа) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Расход раствора пенообразователя (л/с) | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | 20.0 |
| Кратность подачи пены | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| Максимальный расход пенообразователя (л/с) | 0.12 | 0.36 | 0.36 | 1.2 | 1.2 |
| Максимальный расход воды (л/с) | 1.88 | 5.64 | 5.64 | 18.8 | 18.8 |
| Дальность подачи пены (м) | 999 | 6-8 | 10 | 6-8 | 12 |

Количество   пенообразователя   (Wпо)   для   тушения,   горящего   нефтепродукта, определяется [Повзик, 2004] по формуле:

Wпо = Nгпс *qГПСПО* τH * Kз ,

qГПСПО- расход пенообразователя одного ГПС (л/с) (см. табл. 17.)

τH   - нормативное время тушения (сек. Для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов принимается равным 15 мин (900 сек)).

К3 - коэффициент запаса пенообразователя (принимается равным 3).

При разливе бензина Qm=50 м3 Wпо=12*0.36*15*60*3=11664 л

Количество  воды (Wв) для работы пеногенераторов определяется по формуле:

Wпо = Nгпс *qГПСВ* τH * Kз , где

qГПСВ_ расход воды из одного ГПС (л/с)

При разливе бензина Qm=50 м3

WB=12*5.64*15*60*3=18273 л

Запас воды (W3в) для работы водяных стволов для защиты сооружений АЗС

определяется по формуле:

Wпо = Nгпс *qСТВВ* τств , где

qСТВВ- расход воды одного водяного ствола, л/с, (РС-50 - 3.5 л/с, РС-70 - 7.0 л/с);

τств _ время работы водяных стволов, сек, принимаем ~1 час (3600 сек);

Определение количества водяных стволов (Nств.) для защиты сооружений АЗС принимается из тактических соображений (на защиту путей эвакуации, наиболее опасного технологического оборудования и т.п.).

При разливе 400 л топлива. На защиту технологического оборудования принимаем 1 ствол РС-50, тогда

W3В=1*3,5*3600=1260 л.

При разливе бензина Qm=50 м3. На защиту технологического оборудования принимаем 3 ствола РС-50, тогда

W3В =3*3,5*3600=37800л.

2.2.7. Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н)

Согласно постановлению Правительства от 15.04.2002 г. № 240: Организации обязаны обучать работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов.

Организация и производство операций ЛРН должны соответствовать требованиям ПОТ Р М-021-2002.

Основным направлением работ по обеспечению безопасности труда персонала должно быть планомерное осуществление комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда и поддержание порядка при проведении работ по ЛРН. При планировании и производстве работ должны учитываться специфика производства и опасные свойства компонентов нефтепродукта:

- токсичность;

- испаряемость;

- способность электризоваться;

- взрывоопасность;

- пожароопасность.

Все работы по ЛРН ведутся с соблюдением следующих условий:

- до  проведения  работ  с  использованием  ручного  инструмента  и  очистного оборудования определяются и доводятся до рабочих безопасные методы и приемы производства работ;

- при работах по очистке загрязненных территорий должны соблюдаться меры предосторожности при обращении с нефтепродуктами;

- курение и разведение открытого огня вблизи воспламеняющихся материалов запрещается.

К работам по очистке загрязненной территории допускаются лица мужского пола, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный и периодические медицинские осмотры, вводный и первичный инструктажи по технике безопасности на рабочем месте и специальную подготовку.

Все работающие должны знать основные свойства нефтепродуктов и химических препаратов для ликвидации разливов, должны быть обучены безопасным приемам работы с ними, приемам оказания первой помощи при отравлении, приемам использования средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты. Участники работ должны быть ознакомлены с особенностями местности, расположением технических средств, средств связи, противопожарного инвентаря и средств медицинской помощи.

На работах по ликвидации разливов нефтепродуктов используются технические средства с искрогасителями; для обслуживающего персонала должны быть предусмотрены индивидуальные средства защиты, спецприспособления, обтирочные материалы. Весь производственный персонал, участвующий в работах по очистке загрязненной территории, должен быть в соответствующей спецодежде. Разрешается работать только в обуви с подошвой из бензомаслостойкого материала, закрепленной с использованием гвоздей, не вызывающих искрение, не скользящей по поверхности, загрязненной нефтепродуктами.

В том случае если концентрация паров нефтепродуктов и ядовитых газов в воздухе поднимается выше предельно допустимых концентраций (ПДК) работа в этой зоне без средств защиты органов дыхания не допускается. При этом необходимо учитывать уменьшение защитного действия респираторов при повышении содержания паров углеводородов в воздухе.

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, применяемые при операциях ЛРН, должны иметь сертификат соответствия. Требования к испытаниям, эксплуатации и уходу за средствами индивидуальной и коллективной защиты определяются соответствующими стандартами и техническими условиями, и требованиями региональных (федеральных) органов по делам ГО и ЧС. Запрещается пользоваться защитными средствами, инструментами, оборудованием и предохранительными приспособлениями в случае, если они неисправны, не прошли проверку или отработали срок службы.

Допускается применять для освещения только взрывозащищенные аккумуляторные фонари напряжением 12 В, включение и выключение которых должно производиться вне взрывоопасной зоны.

Аварии и ЧС(Н), связанные с разливами нефтепродуктов, могут сопровождаться пожаром с образованием токсичных продуктов горения. Учитывая высокую пожароопасность разлившихся нефтепродуктов, пожарной безопасности операций уделяется особое внимание. Работы по ликвидации РН должны выполняться в соответствии с требованиями ППБ-01-03, НПБ 111-98 и ВППБ 01-01-94.

Для предупреждения возникновения пожара при выполнении мероприятий ЛРН:

- вводится запрет на допуск в опасные зоны посторонних лиц и транспортных средств, не принимающих участия в аварийных работах;

- вводится режим допуска на территорию газоопасных зон персонала и техники, участвующих в ЛРН;

- устанавливается порядок проведения огневых работ и применения технических средств, при ликвидации разливов нефтепродуктов;

- определяются концентрация и температура вспышки паров нефтепродуктов в воздушной среде рабочей зоны;

- уточняется порядок ввода особого противопожарного режима, условия и маршруты эвакуации людей с территории, оказавшейся в опасной зоне;

•	осуществляются другие необходимые мероприятия, определенные регламентными документами,  разработанными  подразделением пожарной  безопасности  и  аварийно - спасательных работ Организации.

Виды инструктажа и порядок обучения работников безопасным методам работы, проведение проверки знаний рабочих и специалистов по вопросам безопасности труда на предприятии должны соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих порядок подготовки и аттестации работников Организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору России.

Для более глубокого усвоения и закрепления знаний правил и норм безопасности при выполнении часто повторяющихся работ и операций проводится повторный (периодический) инструктаж по безопасному ведению работ, периодичность которого определяется подразделением промышленной безопасности и охраны труда. Повторный (периодический) инструктаж по безопасному ведению работ проводится не реже, чем через:

- 6 месяцев работы - для рабочих, занятых в выполнении основных операций ЛРН;

- 12 месяцев - для остальных работников.

Весь производственный персонал, занятый на работах ЛРН, должен строго соблюдать требования правил, норм, инструкций и указаний по охране труда, пожарной безопасности. О замеченных неисправностях оборудования, утечках нефтепродуктов, нарушениях требований по охране труда и пожарной безопасности он должен немедленно доложить своему непосредственному руководителю; в случае непосредственной угрозы жизни людей или аварии принять по возможности необходимые для устранения опасности меры, после чего сообщить об этом своему руководителю.

Нарушение правил производства работ, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, срывов срока ЛРН влечет за собой персональную ответственность в установленном порядке в зависимости от степени и характера нарушения в соответствии с должностными инструкциями.

2.2.8. Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н)

Пробы воздуха (паров нефтепродукта) отбираются у кромки пятна нефтепродукта (на расстоянии не менее 0.5 м пробоотборником, укрепленным на шесте) и на границе ограждений не менее чем в 3-х точках и на высоте 1 м от поверхности почвы (воды) в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89. При температуре вспышки паров нефтепродуктов 61°С и ниже, т.е. при ликвидации разливов моторных топлив допускается применение только оборудования взрывозащищенного исполнения и инструментов, изготовленных из материалов, исключающих образование искр при ударах. Анализ проб воздуха (паров нефтепродукта) проводится спасателем-лаборантом сертифицированными переносными газоанализаторами. Результаты замеров заносятся в Оперативный журнал ликвидации аварии.

Границы газоопасной зоны могут быть изменены руководителем работ по ликвидации разливов нефтепродуктов на основании результатов контроля загазованности воздуха. При необходимости, по согласованию с местными органами самоуправления, вблизи населенных пунктов и на пересечении с дорогами дополнительно устанавливаются дежурные посты.

В рабочей зоне до начала работ по ЛРН и ежечасно в период их выполнения определяется концентрация паров нефтепродукта в воздухе. При появлении явных признаков увеличения концентрации паров нефтепродуктов, а также при резком изменении погодных условий (изменение направления ветра, повышение температуры, уменьшение облачности и т.п.) должны проводиться дополнительные замеры концентрации паров нефтепродуктов.

Таблица 20 Предельно допустимая концентрация (ПДК) некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| Вещества | ПДК (мг/м3) |
| --- | --- |
| Бензин-растворитель (в пересчете на углерод) | 300 |
| Керосин (в пересчете на углерод) | 300 |
| Сероводород в смеси с углеводородами СгСз | 3 |
| Углеводороды | 300 |

Согласно норм постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240 для уточнения масштабов разливов нефти и нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития создаются оперативные группы специалистов.

Количество и специализацию экспертов в составе «Оперативных групп» определяется председателями КЧС и ОПБ и координаторами работ Организации (их заместителям и помощникам) в зависимости от масштабов, мест и условий РН. Их основное внимание следует сосредоточить мерам по предотвращению расширения зон загрязнения на селитебные территории и объекты жизнеобеспечения населения, водоохранные и прибрежные зоны водных объектов, особо охраняемые территорий и зоны повышенного риска.

Основной задачей «Оперативной группы» является определении сценариев развития ЧС, для каждой ожидаемой стадии (уровня реагирования), проведение анализа условий перехода ЧС на более высокую стадию (уровень реагирования), оценка ее последствий, определение оптимальных способов и средств предупреждения и локализации разлива на нижних значениях ЧС. Поэтому, рационально определить порядок взаимодействия руководителей «Оперативных групп» со вторым помощником руководителя (координатора) работ, который отвечает за документирование работ по локализации и ликвидации разлива (ситуационный план и оперативный план-график локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, а также Оперативный журнал по ликвидации разлива нефтепродуктов на объектах нефтепродуктообеспечения, где фиксируются распоряжения руководителя работ, сообщения руководителей рабочих групп о ходе выполнения работ и оперативной обстановке и т.д.).

Организацию работ по мониторингу и прогнозированию РН можно условно разделить на три этапа аналогичных действиям по локализации и ликвидации разливов нефти:

- первый этап - принятие экстренных мер ЛРН и передача информации согласно схемы оповещения;

- второй этап - принятие решения на ЛРН и оперативное планирование действий;

- третий этап - организация проведения мероприятий ЛРН.

На первом этапе выполнение мероприятий начинается дежурными силами и средствами под руководством должностного лица ответственного за эксплуатацию объекта, а в его отсутствии - руководителем дежурно-диспетчерской службы (ДДС), начальником смены объекта, диспетчером подразделения ЛРН, инженером по промышленной безопасности и т.п. «Оперативные группы» и остальные имеющиеся силы и специальные технические средства привлекаются в соответствии с планом ЛРН по мере прибытия и приведения в готовность:

- проводится сбор штаба объекта и Оперативной группы;

- определяются задачи предстоящих действий и предварительная оценка обстановки, сложившейся в результате разлива нефтепродуктов;

- готовится информация и передается в соответствии со схемой оповещения;

- руководитель работ ставит задачи руководителю или специалистам Оперативной группы;

- организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными и взаимодействующими органами управления, а также с территориями и объектами, которые могут быть подвержены загрязнению;

•	осуществляется перевод узлов связи на режим работы в чрезвычайных ситуациях.

При предварительной оценке обстановки уточняются: местонахождение разлива, источник и причина разлива (выброс из ТРК, столкновение транспортных средств, порыв трубопровода, разрыв емкости и т.п.); приблизительный объем разлива и состояние источника (перекрыт или истечение продолжается); тип и характеристики продукта (плотность, вязкость и температура потери текучести); площадь разлива, включая направление разлива, длину, ширину пятна; гидрометеорологические условия в районе разлива нефтепродуктов; меры, предпринятые для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов; наличие пострадавших и вероятность загрязнения природных объектов и объектов жизнеобеспечения населения; оценивается опасность разлива нефтепродуктов для населения; учитывается прогноз гидрометеорологической службы.

На втором этапе:

•	продолжаются начатые на первом этапе мероприятия;

- проводится уточнение характера (значения) разлива нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирование развития ситуации;

- разрабатывается план-график проведения работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов;

- определяется достаточность привлекаемых к ЛРН сил и специальных технических средств.

Для уточнения масштабов последствий разлива нефтепродуктов, а также складывающейся обстановки и прогнозирования ее развития используются патрульные (разведывательные) группы. В их состав включаются специалисты объекта (цеха, управления) - виновника разлива нефтепродуктов, представители Главного управления МЧС России по Н-ской области, представители природоохранных, а при необходимости противопожарных, медицинских и других органов.

Разведывательные группы допускаются в район аварийного объекта только при отсутствии угрозы для их жизни и при условии соблюдения ими правил техники безопасности.

В соответствии с общепринятой мировой практикой операции ЛРН не определяются в качестве точных и четких инженерных терминов в отношении какой бы то ни было стадии. Выбор и реализация стратегии и тактики на любой стадии проведения мероприятий ЛРН в реальной ситуации разлива нефтепродуктов должен осуществляться на основе сравнения преимуществ и недостатков различных стратегий и тактик между собой. На основе полученных данных уточняется сложившаяся обстановка и уровень ЧС, определяются работы ЛРН, устанавливаются их объемы, порядок проведения, потребность в силах и специальных технических средствах для их выполнения. Осуществляется дальнейший прогноз развития чрезвычайной ситуации на основании получаемых данных. Работы ЛРН организуются и проводятся в соответствии с оперативным Планом действий, который готовит представитель ООО «...» (руководитель (координатор) работ) на основании данных «Оперативной группы» и при непосредственном участии специалистов. Руководители всех уровней несут персональную ответственность за достоверность информации и прогнозных характеристик, эффективность принимаемых решений, безопасное и рациональное привлечение сил и средств, а также за конечные результаты выполненных работ.

На третьем этапе:

- силами  и  средствами  ЛРН  проводятся мероприятия  по  ликвидации разлива нефтепродуктов;

- «Оперативной группой» продолжаются мероприятия второго этапа:

- уточнение характера (значения) разлива нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирование развития ситуации;

- уточнение и корректировка плана-графика проведения работ по ликвидации разлива нефтепродуктов;

- уточнение достаточность привлекаемых к ЛРН сил и специальных технических средств в соответствии с обстановкой.

Завершение работы «Оперативной группой» принимается одновременно с решением о завершении работ (сокращении интенсивности) по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов и переходе соответствующих подсистем и звеньев РСЧС на режим повседневной деятельности, которое принимается руководителем работ или председателем КЧС, осуществляющим непосредственное руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации по представлению руководителя «Оперативной группой» о завершении мероприятия по ликвидации разлива нефтепродуктов.

По завершении операций ЛРН по указанию Директора АЗС ООО «...» готовится отчет о проведенных работах.

2.2.9. Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н)

Правила и сроки представления отчетности по ЛЧС(Н) определены: постановлением Правительства от 21 августа 2000 г. № 613; приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621.

Правила документирования и учета затрат при выполнении операций ЛРН на АЗС определены настоящим Планом ЛРН. В процессе ликвидации разлива нефтепродуктов (ликвидации ЧС(Н)) должен вестись Оперативный журнал ликвидации аварии. Ответственный за ведение журнала - оператор АЗС (старший смены). Информация о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС, доводится по форме 3/ЧС.

Комиссия по ликвидации РН (штаба ЛРН, созданный в составе КЧС и ОПБ) совместно с представителями контролирующих органов должна составить акт об экологическом последствии РН, где должен быть указан размер ущерба окружающей среде, водным биологическим ресурсам, отраслям хозяйства.

Срок представления отчетности по ЛЧС(Н) не должен превышать 30 суток по окончании ликвидации ЧС(Н). Отчет о проделанной работе представляется Директором АЗС ООО «...» в порядке, установленном постановлением Правительства от 15 апреля 2002 г. № 240 и приказом МЧС от 28 декабря 2004 г. № 621.

Отчет по ликвидации ЧС(Н) должен содержать:

- аннотацию (сведения об источнике ЧС(Н), развитии ЧС(Н), ее трансформации, принятии решения о начале, временном и окончательном прекращении операции по ликвидации ЧС(Н));

- сведения о  причинах, обстоятельствах и последствиях ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики;

- описание и оценку действий виновника загрязнения;

- оценку действий органов управления и сил при ликвидации ЧС(Н), а также организации применения специальных технических средств;

- данные о затратах на ликвидацию ЧС(Н), включая расходы на  локализацию, сбор, утилизацию нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории, возмещение ущерба окружающей среде и водным биологическим ресурсам;

- результаты определения уровней остаточного загрязнения почвы (воды) – территорий (акваторий);

- информацию о состоянии технологического оборудования;

- предложения по совершенствованию технологий выполнения работ и оснащению АСФ(Н);

- рекомендации по предотвращению возникновения подобных источников ЧС(Н), приемам и технологиям ЛЧС(Н);

- указания на необходимость внесения изменений и дополнений в Планы ЛРН и Календарные планы Организаций

Принятие решения о прекращении работ по ЛРН

Условия завершения мероприятий по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов определены постановлением Правительства от 15 апреля 2002 года № 240. Мероприятия считаются завершенными после обязательного выполнения следующих этапов:

- прекращение сброса нефти и нефтепродуктов;

- сбор разлившихся, нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых специальных технических средств;

- размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их утилизации, исключающее вторичное загрязнение производственных объектов и объектов окружающей природной среды.

Последующие работы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий и водных объектов осуществляются в соответствии с проектами (программами) рекультивации земель (см. раздел 3), имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы.

- Ликвидация последствий ЧС(Н)

  - Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов

3.1.1.Материально-техническое обеспечение

Рекомендуемые технические средства ЛРН для АЗС в настоящем Плане ЛРН позволяют провести комплекс операций ЛРН (табл 21.) в соответствии с нормами безопасности и исходя из принципа необходимости и достаточности.

Таблица 21  Состав технических средств ЛРН на АЗС и их основные характеристики

| Сорбционные маты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика | МСВ | МСП |
| Сорбент-наполнитель | ВЭС-1 | ППЭ-05 |
| Размер, мм | 650x6000x70 | 500x6000x50 |
| Вес, кг | 22 | 8,5 |
| Сорбционная емкость, л/шт. | 180 | 77 |
| Влагоемкость, % | 12 | <1 |
| Способ регенерации | отжим | отжим |
| Кол-во циклов регенерации | 2-3 | 3-10 |
| Утилизация | сжигание | спекание |

| Салфетки сорбционные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер, мм | Кол-во, шт | Вес, кг | Qc, л/уп |
| Хлоп. бум. | 700x700x200 | 20 | 6.0 | 60 |
|  | 500x500x100 | 10 | 2.1 | 20 |
| Синтетич., 2мм | 700x700x100 | 30 | 2.5 | 27 |
|  | 500x500x100 | 30 | 1.25 | 14 |
| Синтетич., 4мм | 700x700x90 | 10 | 2.25 | 25 |
|  | 500x500x90 | 10 | 1.1 | 12 |
| Углеродные | 350x450x70 | 25 | 2.5 | 18 |

3.1.2.Технологии и способы сбора разлитой нефти и порядок их применения

Предотвращение загрязнения площадки АЗС и локализация разливовнефтепродуктов достигается планировкой территории, а их выход за пределы производственных площадок -созданием отбортовок. Для облегчения ликвидации разливов нефтепродуктов за пределами АЗС (особенно в дренажных канавах и системах ливневой канализации), предусматриваются простейшие барьеры из подручных материалов и мешков, наполненных песком

Выбор технологий ЛЧС(Н) зависит от условий конкретного разлива, его объема и типа поверхности, подвергшейся загрязнению.

Основные тактико-технические характеристики оборудования, применяемого для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов

### Передвижная вакуумная нефтесборочная установка ПВНУ 18/15 "Вихрь"

Передвижная вакуумная нефтесборочная установка ПВНУ 18/15 "Вихрь" предназначена:

- для аварийных работ при ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов;

- для перекачки и откачки нефти, нефтепродуктов, воды с механическими примесями, фекалий, осадков сточных вод;

- для работы в качестве вакуумного насоса.

Передвижная вакуумная нефтесборочная установка ПВНУ 18/15 "Вихрь" содержит следующие основные элементы:

- эжектор, который служит для создания разрежения со всасывающей магистрали установки;

- бак-сепаратор, предназначенный для отделения воздуха, находящегося в перекачиваемой жидкости;

- мотопомпа МОДН(Н) 120/60 "Заря", служащая для подачи активной жидкости в эжектор;

- переносное заборное устройство (ПЗУ) со сменными насадками, предназначенное для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды, из ям, котлованов и т.д.;

- мановакуумметр авктивной среды и мановакуумметр всасываемой среды;

- магистрали (резиновые рукава).

Таблица 23. Основные технические данные Передвижной вакуумной нефтесборочной установки ПВНУ 18/15 "Вихрь" при работе на воде.

| Подача на номинальном режиме, м3/ч (л/с) | 18 (5) |
| --- | --- |
| Напор на номинальном режиме, м | 15 |
| Максимальная подача, м3/ч (л/с) | 30 (8,33) |
| Рабочее давление жидкости на входе в эжектор, атм | 1,5-3 |
| Допустимая высота всасывания, м | 8 |
| Температура перекачиваемой среды, С | 0-60 |
| Максимальная концентрация твердых частиц, % | 5 |
| Максимальный размер твердых частиц, мм | 5 |
| Вязкость перекачиваемой жидкости, не более, сст | 1000 |
| Габаритные размеры (без мотопомпы и магистралей), мм | 7905901115 |
| Масса в сухом состоянии, не более, кг | 80 |

##### Мотопомпа МОДН 120/60 "Заря"

Мотопомпа МОДН 120/60 "Заря" применяется для перекачки:

- светлых (бензин, дизельное топливо) и темных (масла, мазут) нефтепродуктов;

- вязких загрязненных нефтеостатков из емкостей, цистерн, танкеров, резервуаров;

- загрязненных вод с повышенным содержанием кварцевого песка и волокнистых включений.

Основные преимущества:

- способность перекачивать жидкости высокой вязкости до 1000 сст и с высоким содержанием газов;

- при перекачке жидкостей с высоким содержанием крупных твердых частиц (до 5-6 мм);

- показатели работы насоса неизменны даже при изменении концентрации жидкости.

На мотопомпе применяется шнековый оседиагональный насос ОДН120-100-65 и отечественный малогабаритный дизельный двигатель СН6Д. Передача крутящего момента на насос осуществляется при помощи ременной передачи. Особенности профилирования проточной части насоса ОДН обеспечивают мотопомпе большую производительность, высокую всасывающую способность (всасывание с глубины 8-9 м), возможность перекачки вязких загрязненных жидкостей.

Таблица 24. Основные тактико-технические характеристики:

| Производительность, м3/ч | 25-90 |
| --- | --- |
| Напор, м | 27-5 |
| Питание | Дизельный привод |
| Мощность двигателя, кВт | 4,4 |
| Частота вращения, об./мин | 3810 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 1160950880 |
| Температура перекачиваемой жидкости, С, не более | 95 |
| Масса, кг | 120 |

##### Боны изолирующие постоянной плавучести (БИПП)

БИПП предназначены для локализации пятен нефти, нефтепродуктов и других масляно-вязких веществ на поверхности воды и их удержания (изолирования) до полного удаления с поверхности.

Таблица 25. Основные технические данные и характеристики:

| Длина секции, оснащенной с двух сторон быстроразъемными соединениями, м | 10 |
| --- | --- |
| Общая высота бона, мм | 800 |
| Общий вес секции, кг | 50 |
| Габариты секции в упакованном виде, м: длина высота ширина | 2,5 0,83 1,35 |
| Разрывное усилие балластной цепи, не менее, кН | 43 |
| Разрывное усилие силового каната, не менее, кН | 19,1 |
| Плотность материала рубашки бона, не менее, г/м2 | 620 |
| Плотность внутреннего наполнителя, кг/м3 | 35 |
| Температурный диапазон хранения и эксплуатации, С | от –40 до 80 |
| Условия эксплуатации: волнение поверхности воды, баллов скорость ветра, м/с | до 2 10-12 |

Многоразовая износостойкая сорбционная салфетка со шваброй

Многоразовые износостойкие сорбционные салфетки со шваброй (МИСС-Ш) предназначены для ручного сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности почвы, твердой искусственной поверхности (асфальт, бетон), воды, в т.ч. в искусственных меловодных временных водоемах, т.е. там, где возможно образование пленки нефтепродуктов (нефти).

Технические характеристики:

- обслуживающий персонал – 1 человек;

- нефтеемкость – 15 г/г;

- производительность – 10 л/мин при толщине пленки нефти и нефтепродуктов 1-2 мм и непрерывной работе отжимного устройства;

- габариты МИСС-Ш, мм:

- швабра (держатель): длина 1600 мм, ширина рабочей части -  рукоятки – 25 мм, вес – 0,5 кг;

- сорбционная салфетка: длина – 400 мм, ширина – 300 мм, вес – 0,5 кг;

- элементы МИСС-Ш должны быть выполнены из материалов, исключающих искрообразование при контакте с металлическими поверхностями;

- сорбционный материал – мех искусственный трикотажный из смешанных волокон.

Отжимное устройство для регенерации многоразовых износостойких сорбционных салфеток

Отжимное устройство предназначено для регенерации многоразовых износостойких сорбционных салфеток.

Таблица 26. Технические характеристики:

| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| --- | --- |
| Максимальная производительность, л/мин | 10 |
| Габаритные размеры, мм в транспортном положении в рабочем положении | 790400620 790950620 |
| Вес, кг | 21 |

При ликвидации разливов нефтепродуктов на твердой поверхности основной технологией ЛЧС(Н) является использование сорбентов с последующим их удалением. Сорбенты (в т.ч. песок) являются основными средствами локализации и ликвидации разлива моторных топлив, а сорбционные изделия  используются для упрощения нанесения и сбора с поверхности субстратов:

| Огнестойкие боны «Феникс» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика | БПП-160У | БПП-400У |
| Габаритные размеры LxD, м | 10x0.2 | 10x0.4 |
| Масса, м/кг | 5.8 | 6.0 |
| Удерживаемый слой, см | 40 | 60 |
| Температурный предел, °С | 1200 | 1200 |
| Применение, °С | -30 ... +40 | -30 ... +40 |

- боны сорбционно-удерживающие, боны и барьеры сорбционные служат для локализации, удержания и сорбции небольших разливов нефтепродуктов;

- маты сорбционные, боны и барьеры сорбционные - для быстрого размещения на поверхности с целью защиты территории от загрязнения. Могут применяться для создания защитного барьера вокруг оборудования, которое служит потенциальным источником разлива (например, ТРК и АЦ);

- подушки сорбционные - для сбора нефтепродуктов в зонах ограниченного доступа;

- салфетки сорбционные - для сбора нефтепродуктов на малых площадях и устранения технологических разливов на АЗС, вытирания нефтезагрязненных поверхностей автомобилей, оборудования и вспомогательных средств.

При температурах ниже 4°С нефтеемкость большинства сорбентов уменьшается на порядок, а при отрицательных температурах (при высокой вязкости нефтепродуктов) они теряют нефтеемкость. Поэтому в зимнее время в качестве сорбента используется снег, который обладает достаточно хорошими сорбирующими способностями. Загрязненный снег на небольших площадях разливов собирается вручную в пакеты и контейнеры для сорбентов, на значительной территории - тяжелой техникой и вывозится самосвалами.

Нанесение сорбирующих изделий на пятно нефтепродуктов и их сбор после использования не требует никакого вспомогательного инструмента. Размещение сорбирующих изделий в районе ТРК и площадки АЦ повышает оперативность реагирования. Гранулированные сорбенты наносятся на пятно нефтепродуктов и собираются после использования искробезопасными совковыми лопатами или совками.

Сервисный комплект для ликвидации проливов нефтепродуктов на АЗС ООО «Клинер», Москва (Комплектация: контейнер для оборудования и сбора сорбентов (800x600x800); сорбент и сорбционные изделия (боны или барьеры; салфетки; подушки или маты) общей нефтеемкостью 250 кг; лопаты совковые и щётки (по 2 шт.); грабли (1 шт.); перчатки нефтестойкие (6 пар); фартуки (2 шт.); респиратор РУ-60М (2 шт.); одноразовые пакеты для сбора и хранения отработанного сорбента (объем 10 м3); Оперативный журнал по ликвидации разлива нефтепродуктов на АЗС (1 экз.)

Разливы нефтепродуктов на площади менее 4 м ликвидируются вручную за -0.6 чел.-часов. Среди достоинств немеханизированных методов ЛРН следует отметить ликвидацию разлива любого типа нефтепродуктов в местах недоступных для применения механизмов; небольшое количество загрязненного мусора (и грунта в случае загрязнения территорий без твердого покрытия); низкую стоимость оборудования, простоту использования; возможность привлечения неквалифицированного персонала. Среди первоочередных - решаются вопросы безопасности производства работ, контроль летучих углеводородов, обеспечение работающих искробезопасным шанцевым инструментом (совковыми лопатами, граблями) и средствами защиты органов дыхания, рук, нефтестойкой обувью и одеждой.

Использование сорбентов для очистки нефтезагрязненного грунта также не эффективно. Грунты обладая нефтеемкостью, не «отдадут» поглощенные нефтепродукты другому сорбенту. При загрязнении сухой почвы бесполезно сыпать на нее сорбент, а проведение специальных мероприятий при небольших разливах нефтепродуктов на территории АЗС не рационально. Поэтому разливы нефтепродуктов на газонах ликвидируются механическим снятием загрязненной почвы на 1-2 см глубже, чем проникновения нефтепродуктов в грунт. Выбранный грунт удаляется в специально оборудованный контейнер, образовавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком. В случае загрязнения прилегающих территорий без твердого покрытия на несвязанных грунтах (песках и супесях) могут эффективно применяться как совковые, так и штыковые лопаты. Штыковые - могут потребоваться для разрыхления суглинков и работ на гравийно-галечниковых грунтах. Нефтезагрязненный мусор (ветки, листья, траву) собирают руками, вилами, совками, лопатами. Срезание загрязненной кустарниковой растительности проводится кусторезами. Растительная масса для облегчения погрузки и транспортировки на места захоронения или утилизации может подвергаться измельчению. Твердые материалы собирают в пластиковые мешки или носилки, жидкие - ведра или бочки (временные емкости). Во избежание вторичного загрязнения следует избегать их перемещение по земле.

Ликвидация разлива нефтепродуктов взрывобезопасным шанцевым инструментом

При очистке зон большой площади (десятки м2) или разливов большого объема (десятки м3) необходимо учитывать низкую производительность (необходимость привлечения большое количество персонала) в сравнении с механизированными методами. Для смыва нефтепродуктов с территории АЗС и оборудования могут эффективно применяться системы, используемые для мойки автомобилей. В ряде случаев бывает достаточно создать давление 0.2-0.3 Мпа, а для перемещения пятна на 15-20 м - 0.6-0.8 МПа. В этом случае гидромеханизированные способы ликвидации разливов рационально сочетать со сбором воды загрязненной нефтепродуктами механическими нефтесборными устройствами. При низких температурах целесообразно применение теплой воды.

При проникновении нефтепродуктов в грунт (например, при разгерметизации подземных резервуаров) для их сбора применяется метод затопления, в сочетании с дренажем. Данная тактика эффективна на участках с рыхлыми грунтами (песками, супесями, гравийно-галечниковыми отложениями). При этом моторные топлива вымываются водой и переносятся ей к месту сбора. Эффективность этого метода снижается с увеличением вязкости нефтепродуктов (при низких температурах) и глубины проникновения в грунт. Создание временных траншей для сбора нефтепродукты в отстойники повышает эффективность работы вакуумных систем и применение сорбентов.

При загрязнении канализационных систем небольшим количеством нефтепродуктов проводится очистка стока сорбирующими изделиями, значительным - механическое удаление с последующей сорбционной зачисткой. В случае отсутствия воды в ливневой канализации ее заполняют искусственно.

При ликвидации разливов нефтепродуктов категорически запрещается:

- закапывание нефтепродуктов;

- присыпка землей (землевание) нефтяного загрязнения;

- выжигание остатков нефтепродуктов на поверхности почвы.

Сорбенты и сорбирующие изделия обычно применяются для ликвидации небольших разливов и при удалении остаточных количеств нефтепродуктов после сбора их основной массы механическими методами [РД 39-0148052-518-86; РД 31.04.01-90; РД 153-39.4-074-01]. Количество сорбентов для порционного нанесения определяется исходя из сорбционной способности и объема загрязняющих веществ [РД 51-1-96]. Единые федеральные требования к количеству сорбентов необходимых для проведения операций ЛРН на АЗС определяются РД 153-39.2-080-01: 18.8-18.9: для сбора разлитых нефтепродуктов на каждой станции должен быть запас сорбента в количестве, достаточном для ликвидации последствий максимально возможного пролива. Допускается для сбора разлитых нефтепродуктов использовать песок, который размещается на территории АЗС в специальных контейнерах.

Сбор нефтепродуктов с использованием сорбентов

Запас (расход)) сорбционных изделий и сорбентов (G, м3 или тонн), может быть определен по формулам:

G=Qнув/Qc

Qнув - объем разлившихся нефтепродуктов (м3)

Qc - поглощающая способность сорбента (м3 /м3 );

G=Qнув/( Qc/ро),где

Qнув - объем разлившихся нефтепродуктов

Qc - поглощающая способность сорбента, (т„ув/т);

ро - плотность нефти (т/м3).

Q=Мост./ Qc или (Мост./ро)*Sзр/ Qc, где

Мост. - остаточная масса нефтепродукта;

Sзр - площадь загрязненной территории (м2);

Qc - поглощающая способность сорбента (м3нув/м3 или тнув/т);

ро - плотность нефти (т/м3).

Нефтеемкость песка, использование которого допускается в качестве сорбента при ликвидации разлива нефтепродуктов на АЗС РД 153-39.2-080-01, уменьшается с увеличением влажности - крупнозернистого кварцевого с 0.25 до 0.05, мелко и среднезернистого с 0.30 до 0.06%. Принимая минимальные показатели сорбционной емкости можно определить потребность в этом виде сорбента для ликвидации разлива объемом Qm=50 м3 потребуется ~48.0 т песка. Для его хранения потребуются емкости ~28 м3 (при насыпной плотности 1.45-1.49 т/м3 ), применение - использования землеройной техники, а утилизация -значительных материальных затрат. Поэтому для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов объемом более 5 л рекомендуется использовать специализированные сорбенты. Учитывая необходимость проведения операций ЛРН на АЗС в максимально короткие сроки сорбционная емкость сорбционных изделий и сорбентов (табл 27.) принимается без учета регенерации.

Таблица 27. Ориентировочные значения нефтеемкости (тнув/т) органических и синтетических сорбентов [РД 153-39.4-074-01; РД 153-39.4-058-00; Воробьева, 2001; Шеметов, 2002]

| Наименование сорбента | Сорбционная емкость* по |  | Эффективность Сбора НУВ, % | Степень отжима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нефти | воде |  |  |
| КФП | 40-6.0/51-52 | 0.0/19.5 | н/д | н/д |
| Лессорб | 17.7/9.0 | 2.5 | 98-99/33.4 | 75-50/87.63 |
| Пауэрсорб | 13-2.5/12-11.4 | 0.0/0.06 | н/д | н/д |
| БТИ-1 | 12-1.5/11 | 0.0/5.21 | н/д | н/д |
| Микрокапсулярный ППЭ-05 | 9-11 | О.02 | н/д | 75-50 |
| Волокнистый ВЭС-1 | 8-11 | 0.14 | н/д | 75-50 |
| ИПМ-3 | 8/10-9.4 | 0.0/0.15 | н/д | н/д |
| Сибсорбент | 7.6-9.3/5 | 0.0/3.29 | н/д | н/д |
| нет | 6.0-5.0 | н/д | н/д | н/д |
| Питсорб | 6-7/4-3.6 | 0.0/1.64 | н/д | н/д |
| Турбосорб | 3.6/3.6 | 0.0/2.03 | н/д | н/д |

Примечание: * - в числителе характеристики разработчиков и производителей, в знаменателе - результаты лабораторных испытаний.

Минимальная нефтеемкость микрокапсулярного сорбента ППЭ-05 составляет 9 тнув/т (табл. 4.5.5.1.1). Необходимая потребность для сбора:

- 20 литров (17.4 кг) бензина ~1.9 кг;

- 400 литров (0.77 тонн) бензина ~86 кг;

- максимального разлива 50 м3 (39 тонн) ~1360 кг.

При разливах, занимающих значительные площади рационально использовать сорбционные изделия. Их нанесение и сбор значительно проще, чем гранулированных сорбентов. Необходимая потребность сорбционных матов типа «МСВ» для сбора:

- 400 литров бензина ~1 шт;

- максимального разлива 10 м3 ~24 шт.

Объем одноразовых пакетов и контейнеров для сбора отработанных сорбентов и сорбционных изделий (Vуп, м3 ) определяется по формуле:

Vуп=Мс*1.2/рс, где

Мс - масса сорбента (т);

рс - удельная плотность сорбента (0.90...0.14 т/м3 при отсутствии данных принимается по меньшей величине).

На очистку территории от сорбентов, впитавших нефтепродукты, вручную потребуется время (То, час) обратно пропорциональное количеству привлеченного персонала:

To=Sзр /5n, где

Sзр - площадь загрязненной территории (м2);

n - количество рабочих (человек);

5 - норма времени на удаление сорбента (загрязненного грунта) при толщине слоя до 5 см с укладкой в контейнер (м2/час) [РД 153-39.4-058-00].

Отсюда разлив нефтепродуктов на ликвидацию разлива объемом

- до 20 литров (Sзр~3 м2) может быть ликвидирован персоналом АЗС (3 чел) менее, чем за 0.2 часа, а одним человеком - 0.6 часа;

- максимальный разлив нефтепродуктов 50 м3, потребует 270 человеко-часов (привлечения до 45 человек) или использования сорбционных изделий или нефтесборщиков.

Механический сбор нефтепродуктов

Потребность в нефтесборщиках и нефтесборных устройствах (ПСУ), необходимых для сбора нефтепродуктов на территории определяется по формуле. Их производительность (Qск, м3/ч) определяется эффективностью работы (Кэф), который изменяется от 0.05 до 0.9 [РД 153-39.4-058-00]. Максимальный показатель принимается для сертифицированных изделий, минимальный - для несертифицированных.

Мм=М*Кэф *Торг.,

М - масса разлива (т);

Кэф - эффективность работы нефтесборных устройств (от 0.05 до 0.9);

Торг. - коэффициент, учитывающий общие организационные вопросы использования техники (Торг=0.95-0.98) [Правила перевозок грузов 1984; Грузовые автомобильные перевозки, 1991].

Принимая производительность сертифицированного ручного нефтесборщика «Хенд клинер» по средней величине (7 м3/час) и использование в сочетании с сорбентами для ликвидации разлива (Qm=50 м3 потребует ~2.4 часа). Сбор нефтепродуктов может проводится как в сборные емкости, так и в автоцистерны.

3.1.3.Организация временного хранения собранной нефти и отходов, технологии и способы их утилизации

Нормативные требования к обращению с отходами, транспортировке, хранению и утилизации собранных нефтепродуктов и материалов

Обращение с отходами производства и потребления на АЗС должно быть организовано в соответствии с РД 153-39.2-080-01:

- территория АЗС должна регулярно очищается от производственных отходов, бытового, строительного мусора, сухой травы и опавших листьев, которые вывозятся в места, определенные договорами на вывоз ТБО и нефтесодержащих отходов;

- места складирования, размещения производственных и бытовых отходов, а также допустимые их объемы (количества) для временного размещения на территории АЗС должны  быть  определены  «Разрешением  на размещение  отходов  производства и потребления».

- вывоз отработанных нефтепродуктов, осадка очистных сооружений, использованных фильтрующих элементов, бытового мусора должна осуществляться организацией, имеющей соответствующую лицензию на право вывоза отходов в места, определенные для их переработки или утилизации на основании договора;

- пропитанные нефтепродуктами материалы, песок не должны сжигаться;

- загрязненные   нефтепродуктами   сорбенты,   песок,   другие   материалы  должны собираются в плотно закрывающийся контейнер, установленный в специально отведенном месте. По мере накопления материала он вывозится на полигон промышленных отходов.

Все работы по временному хранению и утилизации нефтепродуктов собранных при операциях ЛРН и отработанных расходных материалов осуществляются Организацией (подрядными организациями, имеющими соответствующие лицензии) или АСФ. Полигоны (оборудованные сооружения) временного хранения и утилизации собранных нефтепродуктов должны быть определены заранее.

Транспортировка отходов, образующихся в процессе проведения работ ЛРН производится в герметичных емкостях. Маршруты движения автотранспорта, вывозящего загрязненный нефтью и нефтепродуктами мусор, должны быть определены Организацией (подрядными организациями) в установленном порядке и обозначены в пределах населенных пунктов по согласованию с органами, обеспечивающими безопасность дорожного движения и пожарной охраны. Организации привлекаемые к транспортировке отходов должны иметь лицензию по обращению с опасными отходами.

Временное хранение и уничтожения нефтесодержащих отходов проводится организациями имеющими лицензию по обращению с опасными отходами. При заключении договоров следует обратить внимание на получения разрешения по оказанию услуг в области обращения с опасными отходами сторонним организациям включая утилизацию, складирование, перемещении и размещении следующих видов промышленных отходов:

- мусора промышленного, загрязненного нефтепродуктами;

- опилок, загрязненных нефтепродуктами;

- фильтров промасленных;

- масла отработанного;

- смеси нефтепродуктов отработанной;

- шлама моечных растворов;

- нефтесодержащих вод;

- нефтяных шламов;

- грунтов, загрязненных нефтепродуктами;

- ветоши промасленной.

Места сбора нефтесодержащей смеси определяется Организацией (в т.ч. при заключении договоров с АСФ(Н) или дополнительных условий по приему нефтесодержащих отходов). В местах, где невозможно организовать сдачу собранной нефтесодержащей смеси на нефтебазы или специализированные хранилища, руководители Организаций по согласованию с администрацией органов местного самоуправления могут передавать ее для сжигания в котельных с оформлением факта утилизации в установленном порядке.

Собранный нефтезагрязненный мусор подлежит уничтожению. Уничтожение должно производиться методами, исключающими повторное загрязнение природных объектов и атмосферы если иное не определено органами Государственной экологической экспертизы.

Прием, временное хранение и транспортировка собранных нефтепродуктов и нефтезагрязненных материалов к местам переработки и утилизации

Обращение с отходами, образующимися во время операций ЛРН, зависит от их видов и количества. При этом должно:

- разделять отходы по видам (табл. 21), не смешивать отходы с различной токсичностью и агрегатным состоянием;

- минимизировать   количество   каждого   вида   отходов   (например,   применяя механические средства сбора нефтепродуктов перед дозачисткой сорбентами);

- этикетировать все контейнеры, с указанием источника поступления отходов.

Таблица 28. Отходы и пути их передачи в процессе операций по ЛРН

| Агрегатное состояние отходов | Куда осуществляется сбор | Места временного хранения | Способ транспортировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Жидкие | Бочки с крышками; автоцистерны | Емкости | Цистернами |
| Твердые | Переносные контейнеры, емкости, полиэтиленовые мешки, кузова спецтранспорта и т.п. | Специально обустроенные площадки | Специально оборудованным автотранспортом |
| Пастообразные и/или желеобразные | В контейнеры с крышками, полиэтиленовые мешки |  |  |

Учет образования отходов (нефтезагрязненных сорбентов, сорбционных изделий, одноразовых пакетов) при локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов, не подпадающих под критерии ЧС, ведется оператором АЗС. Их количество может быть рассчитано в «Проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (проект ПНООЛР (ПНОЛРО, ПЛРО). Образование отходов (загрязненных нефтепродуктов, нефтезагрязненных сорбентов и сорбционных изделий, пакетов и т.п.) при локализации и ликвидации разливов ЧС(Н) не является частью проекта ПНООЛР. Сдача данных отходов Организацией, заключенным Организацией или АСФ(Н), привлекаемым к ликвидации ЧС(Н) на основании договора проводится на полигоны промышленных отходов, а учет - на основании отчетных документов по сдаче отходов (накладных, актов, счетов-фактур). При этом Организация, подрядчик или АСФ(Н) должно иметь лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.

3.1.4. Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 № 240 определено, что: ликвидация последствий разлива нефти и нефтепродуктов - действия по реабилитации загрязненных территорий и водных объектов, которые осуществляются в соответствии с проектами (программами) рекультивации земель и восстановления водных объектов, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы и могут считаться завершенными при достижении допустимого уровня остаточного содержания нефтепродуктов (или продуктов их трансформаций) в почвах и грунтах, донных отложениях водных объектов, при котором:

- исключается   возможность   поступления   нефтепродуктов   (или   продуктов   их трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные территории;

- допускается  использование  земельных  участков   по   их  основному  целевому назначению   (с   возможными   ограничениями)   или   вводится   режим   консервации, обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических нормативов содержания в почве нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) или иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативов в процессе самовосстановления почвы (без проведения дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий).

Требования к качеству почв населенных мест (в т.ч. промышленных зон и транспортных магистралей) и сельскохозяйственных угодий, установленные санитарными правилами [СанПиН 2.1.7.1287-03] обусловливает необходимость определение загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами при наличии источника загрязнения. Однако рекультивация указанных территорий не предусматривается, а ПДК нефтепродуктов в почве не установлен. Необходимость рекультивации иных участков определяется в процессе обследования нефтезагрязненных земель. Задание на составление проектно-сметной документации (ПСД) на рекультивацию нарушенных и нефтезагрязненных земель утвержденное руководителем Организации является основанием для проведения проектных работ, результаты которых представляются на ГЭЭ.

Загрязнение грунта на территории (газонах) АЗС ориентировочно определяется по порогу фитотоксичности (~2 Гнув/кг почвы) - задержке начала вегетации (весной), морфологических изменений растений (летом) или их гибели. После этого проводится удаление загрязненного грунта, засыпка чистой почвой и посев трав. Озеленение территории АЗС деревьями хвойных пород, деревьями, кустарниками и травами, выделяющими волокнистые вещества или опушенные семена, не допускается. На территории АЗС должно быть обеспечено постоянное скашивание и удаление высохшей травы, вырубка поросли деревьев и кустарников, сбор и удаление опавшей листвы [РД 153-39.2-080-01].

Определение загрязненных площадей

Предложения по реабилитации территорий (акваторий) и других загрязненных объектов готовиться КЧС и ОБ Организации в составе «Отчета о завершении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» (см. раздел 2.2.9.).

Указанные работы проводятся комиссией по осмотру земель с участием заинтересованных сторон, которая создается приказом Руководителя Организации после завершения работ по ЛЧС(Н). При осмотре земель комиссия определяет географическое положение нарушенного участка, его площадь, причину, источник и характер нарушения и загрязнения почв, делает заключение о возможных способах рекультивации, составляет «Акт осмотра нарушенных и нефтезагрязненных земель» утвержденный руководителем Организации.

Топографическая съемка фактически нарушенных земельных участков проводится по обозначенному контуру, с нанесением их на дежурные маркшейдерские планы и выполняется специалистами Исполнителя, имеющего лицензию на производство маркшейдерских работ. По результатам топографической съемки готовится Схема обследованного участка, которая является приложением к «Акту осмотра земель ...».

Обследование загрязненных земель

Глубина загрязнения земель и концентрация нефтепродуктов в грунтах определяются на основании данных по обследованию земель и лабораторных анализов, проведенных на основании соответствующих нормативных и методических документов, утвержденных или разрешенных для применения МПР России и Федерального агентства кадастра объектов

недвижимости. Расчет общего объема (массы) нефтепродуктов и массы нефтепродуктов, загрязнивших компоненты окружающей природной среды; расчет площадей загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель (почв) определяется по утвержденным алгоритмам [Методика определения ущерба ..., 1995].

Утилизация собранных нефтепродуктов (нефтешламов, нефтезагрязненных почв) производится на территории АЗС при помощи передвижного смесителя ПУ-01, с применением препарата «Эконафт». После сбора нефтешламов осуществляется их транспортировка и загрузка в смеситель ПУ-01 и производится немедленное их обезвреживание. Сущность действия препарата заключается в том, что при смешении нефтемаслоотходов с препаратом оксид щелочно-земельного металла образует с водой гидроксид, в результате чего нефтепродукты равномерно им адсорбируются с получением гидрофобного, морозоустойчивого, стойкого при хранении порошкообразного вещества, состоящего из мельчайших известковых гранул, в которых заключены частицы обезвреженных нефтемаслоотходов. Продуктом утилизации нефтемаслоотходов, является мелкодисперстный материал, представляющей собой хорошо уплотненный порошок, который по ТУ 5716-004-11085815-2000 «Порошок минеральный «ПУН». Продукт утилизации по заключению ГосНИИ «РосДорНИИ» может использоваться в качестве минеральной добавки для приготовления асфальто-бетонных смесей, а также в качестве инертного и гидрофобного материала в конструкциях дорожных одежд, а также устройства площадок для стоянок техники, строительства внутриплощадочных дорог.

Работы по утилизации проводятся АСФ(Н) - ОАО «М-скимим центром аварийно-экологических операций», имеющим лицензию на право обращения с опасными отходами.

Почвенно-мелиоративные изыскания и исследования на участках, подлежащих рекультивации, проводят специалисты Исполнителя совместно с представителем Заказчика. Выбор состава показателей по контролю за загрязненностью и деградацией почв для производится по нормативным требованиям к почвам населенных мест и сельскохозяйственных угодий [СанПиН 2.1.7.1287-03] и разработке мероприятий по охране, повышению плодородия и рациональному использованию земель [ГОСТ 17.4.2.03-86 и РД 39-0147098-015-90].

Отбор проб осуществляют с учетом рельефа и степени нарушенности и загрязненности почвенного покрова с таким расчетом, чтобы в каждом случае была представлена часть почвы, типичная для генетических горизонтов или слоев данного типа почв. Пробы отбирают на исходных (загрязненных и незагрязненных, нарушенных и ненарушенных) участках (не менее 1 объединенной пробы с площади 0.5-1.0 га) по координатной сетке, указывая их номера и координаты в бланке «Почвенно-мелиоративной картограммы». На каждую пробу заполняют сопроводительную «Этикетку на почвенный образец» и составляют «Ведомость отбора проб и химического анализа почв». Анализы почвенных образцов проводятся в лабораториях, аттестованных для проведения подобных работ.

  - Восстановительные мероприятия

3.2.1. Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н)

- Организация и выполнение АВР должны соответствовать требованиям Правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций и настоящих Правил.

- Привлекаемый к работам персонал должен быть проинструктирован по безопасным методам и приемам выполнения АВР.

- К выполнению работ по ликвидации аварий допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, и проверку знаний.

- К работам по сбору разлитых нефтепродуктов допускаются работники в соответствующей одежде, обуви и обеспеченные средствами индивидуальной защиты. К ведению огневых работ, сварщики, допускаются в теплостойких костюмах, защищающих от искр, брызг расплавленного металла и окалины. Выдаваемая спецодежда и обувь должна отвечать требованиям государственных стандартов или технических условий и соответствовать размеру работающего.

- Запрещается работа в одежде и обуви «пропитанных» нефтепродуктами или легковоспламеняющимися жидкостями.

- При проведении работ зимой, должны приниматься меры , предохраняющие работников от переохлаждения: устройство отапливаемых помещений или специальных передвижных постов обогрева.

- При ликвидации аварии, для обеспечения условий безопасной работы, необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- прекратить работу производственного оборудования или перевести его в режим, обеспечивающий локализацию или ликвидацию аварии;

- оказать первую помощь пострадавшим при аварии, вывести их за пределы опасного участка;

- доступ к месту аварии, людей, должен проводиться только с разрешения ответственного руководителя работ;

- в случае угрозы, для жизни людей, немедленно организовать их эвакуацию, используя для этого все имеющиеся силы и средства:

- вызвать пожарную службу, поисково-спасательную службу, газоспасательную и медицинскую службы, и привести в готовность имеющиеся средства пожаротушения;

- на месте аварии и на смежных участках прекратить работы с применением открытого огня и другие работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварии;

- проводить работы по локализации и ликвидации аварии с применением защитных средств и безопасных инструментов;

- удалить, по возможности, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, понизить давление в оборудовании;

- на месте аварии и на соседних участках, при наличии газоопасных зон, запретить проезд для всех видов транспорта, кроме транспорта аварийных служб, до полного устранения последствий аварии.

Дополнительные мероприятия по ликвидации аварии в каждом конкретном случае определяются ответственным руководителем работ по ликвидации аварии, исходя из создавшегося положения и с соблюдением мер безопасности.

- При проведении АВР продолжительностью более 12ч. для работающих должны быть созданы бытовые и санитарные условия в соответствии с действующими нормами. Персонал, участвующий в ликвидации аварий, должен быть обеспечен горячей пищей, сухим пайком.

- Площадка для размещения палаточного городка для отдыха людей должна находиться на ровной территории, по возможности удаленной от заболоченных мест и стоянки технических средств. На период выполнения АВР на месте их проведения должно быть организовано дежурство медперсонала.

- При размещении рабочих площадок, рабочих мест, проездов ремонтно-строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

Опасные зоны должны быть обозначены с учетом направления ветра красными сигнальными флажками, а в темное время – светильниками во взрывозащищенном исполнении, а также знаками с надписями: «Нефтепродукты, огнеопасно!», «С огнем не приближаться!», «Не курить!» и т.д.

Предупреждающие знаки должны быть установлены на расстоянии размеров зон, ограниченных нижним концетрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров.

Все технические средства, не используемые в работе , должны находиться за пределами опасной зоны.

Все агрегаты и механизмы в рабочей зоне следует устанавливать в соответствии с требованиями нормативов, но не ближе чем за 30м. от места разлива нефтепродуктов с наветренной стороны.

11.Передвижение технических средств при ликвидации аварии в зоне выполнения аварийно-восстановительных работ должны выполняться с учетом требований Правил по охране труда, при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций, и других нормативных документов.

12. При ручной доработке котлована рабочий должен работать с дублером и надевать шланговый противогаз и предохранительный пояс со спасательной веревкой.

13. В слабых грунтах и топких местах должен быть устроен настил из бревен, брусков, инвентарных щитов или сланей.

Общая нагрузка технических средств на настил не должна превышать расчетной величины, а для инвентарных покрытий – паспортных данных. Устойчивость работающих на настилах (покрытиях) механизмов должна обеспечиваться креплением.

14. Работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях следует выполнять применяя шланговые противогазы, при этом, двое рабочих, находясь вне колодца шурфа или емкости, должны страховать непосредственных исполнителей работ с помощью канатов, прикрепленных к их предохранительным поясам.

15 Рабочие места, объекты, проезды и подходы и к ним, переходы, в темное время суток, должны быть освещены. Светильники рабочего и аварийного освещения должны питаться от разных источников.

16. В процессе проведения работ по ликвидации аварий следует контролировать содержание вредных веществ в воздухе, которое не должно превышать предельно допустимой концентрации по санитарным нормам (не более 300мг/м по углеводородам).

17. При сооружении ремонтного котлована, грунт, извлеченный из него, следует размещать на расстоянии не менее 0,5м от бровки выемки. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи, глубиной более 1,3м, должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.

Размеры ремонтного котлована должны обеспечить свободное выполнение всех видов работ при ликвидации повреждения.

18. При значительном притоке грунтовых вод стенки ремонтного котлована должны крепиться металлическими или деревянными шпунтами, а при отсутствии их – деревянными сваями.

19. Во время нахождения людей в ремонтном котловане запрещается проводить на бровке работы, связанные с перемещением механизмов.

Если в процессе работы в стенках траншеи появились трещины, грозящие обвалом, то рабочие должны немедленно покинуть ее, стенку с трещинами следует обрушить, грунт удалить и принять меры против обрушения грунта (укрепление стенок траншеи, срезание грунта для увеличения откосов и др.).

Во время ремонтных работ в ремонтном котловане должны находиться лица, занятые выполнением конкретной работы в данное время.

20. К проведению огневых работ допускаются сварщики и резчики, прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение.

К сварочным работам допускаются дипломированные сварщики с квалификацией не ниже 6 разряда, прошедшие испытание согласно Положению об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

3.2.2.Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов

Календарный   план   оперативных   мероприятий   при   ликвидации
последствий ЧС (Н) (по [приказ МЧС от 28 декабря 2004 г. № 621] с дополн.)

| Выполняемые мероприятия | Время проведения мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Противопожарное обеспечение ремонтно-восстановительных работ* | в период проведения | Ответственное лицо Организации |
| Меры по прекращению истечения нефти | немедленно | Персонал АЗС, Организации, |
| Обработка площади нефтеразлива и резервуаров специальными средствами в целях недопущения возгорания | немедленно | Персонал АЗС, старший пожарной команды |
| Слив остатков нефти в резервные резервуары | немедленно | Персонал АЗС, спасатели |
| Сбор остатков нефти с почвы | немедленно | Спасатели |
| Обработка площади нефтеразлива специальными средствами | немедленно | Спасатели |
| Обработка автотранспорта загрязненного нефтепродуктами специальными средствами; | до запуска двигателя | Персонал АЗС, водители |
| Вывоз загрязненных нефтепродуктов, грунта, снега, использованных сорбентов | После сбора разлившихся нефтепродуктов | Спасатели |
| Регистрация хода ликвидации ЧС(Н) и донесение о ходе работ Руководителю и Диспетчеру Организации | Каждые 2 часа формами 3/ЧС и 4/ЧС | Оператор АЗС |
| Донесение о проделанной работе по ликвидации ЧС(Н), задействованных силах и средствах | Немедленно формами 3/ЧС и 4/ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |
| Ремонт поврежденного оборудования АЗС* | После окончания операций по ЛРН | Ответственное лицо Организации |

Примечание: * при подготовке к ремонтным и огневым работам ответственное лицо Организации определяет объем работ, опасную зону, оборудование и технологию, разрабатывает проект организации работ (ПОР), оформляет наряд-допуск. В ПОР отражаются: состав, последовательность и пожаробезопасные режимы технологических операций по предремонтной подготовке; технологические схемы; типы технологического оборудования с указанием маркировки по взрывозащите (для электрооборудования); схемы расположения заглушек (задвижек) и т.п. в соответствии с ВППБ 01-01-94 и ППБ-01-93.

3.2.3.Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов.

Для обеспечения повседневной деятельности АЗС Организацией заключены договоры:

- на обслуживание АСФ(Н) – с М-скимим филиалом ОАО «ЦАСЭО»;

- с подразделениями пожарной охраны

При разливах ниже уровня ЧС(Н) используются собственные силы и средства.

Согласно норм постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240:4 Организации обязаны создавать собственные формирования (подразделения) для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, проводить аттестацию указанных формирований в соответствии с законодательством Российской Федерации, оснащать их специальными техническими средствами или заключать договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами), выполняющими работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, имеющими соответствующие лицензии и (или) аттестованными в установленном порядке.

Ответственность выполнение мероприятий по поддержанию в постоянной готовности сил и средств АСФ и приведение их в готовность несет их руководитель.

Обеспечение постоянной готовности сил и средств, предназначенных для проведения работ по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов (АСФ(Н)) осуществляется выполнением мероприятий, направленных на подержание АСФ в высокой степени готовности для проведения работ. С этой целью АСФ обеспечиваются всем необходимым оборудованием, специальной техникой и материально-техническими средствами (МТС). Постоянная готовность АСФ(Н) достигается мобильностью, оснащением необходимым оборудованием и имуществом, инструментом, ремонтным материалом, средствами связи, высокой профессиональной подготовленностью руководящего состава и аварийных бригад, четкими планами ликвидации последствий аварийных разливов.

В целях обеспечения постоянной готовности сил и средств по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов взаимодействуют с персоналом объекта, проводят мероприятия по ликвидации ЧС(Н) с учетом природных, социальных и других особенностей территории региона и технических характеристик производственных объектов. Комплекс мероприятий по отработке действий по ЛЧС(Н) включает:

- знание технологических блоков (элементов оборудования) на которых могут произойти   разливы   максимального   объема,   либо   характеризующиеся   наибольшей вероятностью;

- проведение тренировок и комплексных учений по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти;

- своевременную   и   регулярную   проверку   технического   состояния   средств, применяемых при локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, при необходимости - проведение их текущего и капитального ремонта;

- оценку имеющегося состава сил и доукомплектование.

Ответственность выполнение мероприятий по поддержанию в постоянной готовности сил и средств АСФ (табл 25.) и приведение их в готовность (табл.26) несет Директор ООО «...».

Таблица  29  Мероприятия по обеспечению постоянной готовности

| Наименование мероприятий | Ответственный | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение технологических блоков (элементов оборудования) объектов | Начальник оперативной службы | Согласно графика |  |
| Проведение тренировок и комплексных учений | Начальник оперативной службы | 1 раз в квартал |  |
| Проверка технического состояния средств | Главный механик | ежедневно |  |
| Организация связи, оповещения и управления | Начальник оперативной службы | ежедневно |  |
| Материально-техническое обеспечение | Начальник снабжения. | ежемесячно |  |
| Учебно-тренировочные занятия на полигоне | Начальник оперативной службы | Согласно плана |  |
| Учебно-тренировочные занятия на объектах | Начальник оперативной службы | Согласно графика |  |

Таблица 30. Мероприятия по приведению в готовность

| Наименование мероприятий | Время (мин.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее | Не рабочее |
| Оповещение личного состава | 01 | 10 |
| Сбор личного состава | 02 | 60 |
| Постановка задачи | 01 | 01 |
| Получение СИЗ, техники и имущества | 03 | 03 |
| Проверка готовности личного состава, техники и оборудования | 10 | 10 |
| Доклад о готовности формирования к выполнению задачи | 01 | 01 |
| Посадка в а/т и начало выдвижения | 01 | 01 |
| Итого: | 19 | 86 |

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

#### к Плану по предупреждению и ликвидации разливов

нефтепродуктов на АЗС ООО «…»

Приложение №1.

Зона действия Плана (схема расположения АЗС)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Свойства нефтепродуктов и оценка риска возникновения ЧС(Н)

Нефтепродукты в качестве моторных топлив применяются в двигателях внутреннего сгорания (поршневых, реактивных, газотурбинных). Относятся к классу органических веществ. Для получения моторного топлива используют в основном продукты прямой перегонки нефти (бензиновые, лигроиновые, керосиногазойлевые фракции), а также продукты вторичных процессов переработки нефти. Чаще всего представлены горюче-смазочными материалами (бензин, солярка, мазут). Даже в малых количествах значительно ухудшают органолептические свойства воды (запах, вкус). (Большая Советская Энциклопедия).

Бензин (ГОСТ Р 51105-97. Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин) относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) и представляет собой прозрачный летучий нефтепродукт с характерным запахом.

### Основные характеристики бензина

| № п/п | Наименование, параметры | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 1.2. | Наименование веществ Химическое Торговое | Бензин Бензин | ГОСТ 2084-77 |
| 2. 2.1. 2.2. | Формула Эмпирическая Структурная | Смесь легких предельных ароматических и нафтеновых углеводородов, отличающихся условиями и исходным сырьем |  |
| 3. 3.1. 3.2. | Состав, %мас. Основной продукт Примеси Свинец, г/дм3, н.б. -марка А-76 неэтилированный | 0,013 0,015 | ГОСТ 2084-77 |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Общие данные Молекулярная масса Температура кипения,оС (при давлении 101 кПА) Плотность при 20оС, кг/м3 | Усредн.95,45 Начало 35 Конец 195 741-770 |  |
| 5. 5.1. 5.2. | Данные о взрывоопасности Температура вспышки,оС Пределы взрываемости, % об. | Минус 27-39 255-370 1,0-6,0 | ГОСТ 2084-77 А.Н.Баратов, А.Н.Корольченко «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов» |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. | Данные о токсичной опасности ПДК в воздухе рабочей зоны,мг/м3 ПДК в атмосферном воз духе, мг/м3 -максимально-разовая -среднесуточная Летальная токсода LCt30.,мг/кг Пороговая токсода РС t30., мг/л | 4класс опасности 100 5.0 1,5 не определялась 38-49 | ГОСТ 12.1005088 Сборник «Перечень и коды веществ, загрязняю щих атмосферный воздух», «Вредные вещества в промышленности». |
| 7. | Реакционная способность | горюч | «Вредные вещества в промышленности» т.1. |
| 8. | Запах | Специфический | - - - |
| 9. | Коррозийное воздействие | Не имеет | - - - |
| 10. | Меры предосторожности | Максимальная герметизация оборудования, индивидуальные средства защиты | - - - |
| 11. | Информация о воздей ствии на людей | Раздражает слизистую оболочку и кожу человека, при вдыха- нии паров вызывает отравление | - - - |
| 12 | Средства защиты | Противогазы марки А, шланговые и изоли- рующие противогазы | - - - |
| 13. | Методы перевода вещества в безвредное состояние | Удаление испарением, вентиляцией | - - - |
| 14. | Меры первой помощи пострадавшим от воз действия веществами | Удалить пострадавше- го из загрязненной зо- ны, при потере дыха- ния – искусственное дыхание, кислород, грелки | - - - |

Скорость распространения пламени по поверхности зеркала бензина при обычных условиях составляет 10-15 м/сек.

Предельно допустимая концентрация паров углеводородов бензинов в воздухе производственных помещений - 100 мг/м3 [ГОСТ 12.1.005-88]. Автомобильные бензины являются малоопасными продуктами и по степени воздействия на организм относятся к 4-му классу опасности [ГОСТ 12.1.007-76]. Обладают наркотическим действием, раздражают верхние дыхательные пути, слизистую оболочку глаз и кожу человека. Постоянный контакт с бензином может вызвать острые воспаления и хронические экземы.

Дизельное топливо (ГОСТ 305-82 Топливо дизельное) представляет собой горючую жидкость. Взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составляет 2-3 % (по объему).

Основные характеристики дизельного топлива

| № п/п | Наименование, параметры | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 1.2. | Наименование веществ Химическое Торговое | Дизельное топливо (летнее и зимнее) | ГОСТ 305-82 с изм.% 1-5 |
| 2. 2.1. 2.2. | Формула Эмпирическая Структурная | Средние и тяжелые фракции нефтепереработки | ГОСТ 305-82 с изм.% 1-5 |
| 3. 3.1. 3.2. | Состав, %мас. Основной продукт Примеси -содержание серы | Смесь различных пара финовых и нафтеновых углеводородов до 0,5 | ГОСТ 122.1005-88 |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Общие данные Молекулярный вес -летнее -зимнее Температура кипения, оС (при давлении 101 кПА) -летнее -зимнее Плотность при 20оС, кг/м3 -летнее -зимнее | 203,6 172,3 246 209 860 840 |  |
| 5. 5.1. 5.2. | Данные о взрывоопасности Температура вспышки,оС -летнее -зимнее Температура самовоспламенения, оС -летнее -зимнее Нижний предел взрываемости, %об. -летнее -зимнее | 40 35 300 310 0,5 0,6 | ГОСТ 305-82 с изм.1-5 ГОСТ 12.1.005-88 А.Н.Баратов, А.Н.Корольченко «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов» |
| 6. 6.1. 6.2. | Данные о токсической опасности ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3- максимально-разовая ( по углеводородам С12-19) | 300 1 | ГОСТ 12.305-82 ГОСТ 12.1005-88 Сборник «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» |
| 6.3. 6.4. | Летальная токсодоза LCt30.мг/кг Пороговая токсодоза HCt30.мг/л | не определялась 38-49 | «Вредные вещества в промышленности» |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Реакционная способность | Горюч | «Вредные вещества в промышленности» т.1. |
| 8. | Запах | Специфический | - - - |
| 9. | Коррозийное воздействие | Не имеет | - - - |
| 10. | Меры предосторожности | Максимальная герметизация оборудования, индивидуальные средства защиты | «Вредные вещества в промышленности» т.1. |
| 11. | Информация о воздействии на людей | Раздражает слизистую Оболочку и кожу человека, пары вызывают заболевания дыхательных путей | - - - |
| 12. | Средства защиты | Противогазы марки А, шланговые, респиратор «Астра-2» | - - - |
| 13. | Методы перевода вещества в безвредное состояние | Смывание водой с использование моющих средств | - - - |
| 14. | Меры первой помощи пострадавшим от воздействия веществами | Удалить пострадавшего из загрязненной зоны, свежий воздух, при необходимости искусственное дыхание |  |

Дизельное топливо является малотоксичным веществом и по степени воздействия на организм человека относятся к 4-го классу опасности [ГОСТ 12.1.007-76]. Оказывает раздражающее воздействие на слизистую оболочку и кожу человека.

Оценка риска

На АЗС, имеющих герметичное оборудование, вероятность подземных утечек топлива минимальна. Количество проливов у топливораздаточных колонок и на площадке слива топлива оценивается до 100 г/т бензина и 50 г/т дизельного топлива [Беляев, 2000].

Наиболее часто к ЧС(Н) на АЗС и АЗК приводит разгерметизация резервуаров (табл. 1), а наибольшую частоту вторичных СЧ имеют сценарии, связанные с образованием зоны взрывоопасных концентраций и сгорания облака ТВС в пределах концентраций самовоспламенения в дефлаграционном режиме (табл.2).

## Таблица1.  Значения частот инициирующих событий на АЗС

| № п/п | Инициирующее событие | Значение частоты (1/год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация резервуара хранения нефтепродукта | 1,1 х 10-4 |
| 2 | Разгерметизация автоцистерны топливозаправщика на территории АЗС | 5,0 х 10-6 |
| 3 | Разгерметизация ж/д цистерны на территории сливной эстакады | 5,0 х 10-6 |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении резервуара | 5,0 х 10-6 |
| 5. | Перелив нефтепродукта из горловины бензобака автомобилей из-за отказа автоматики | 5,0 х 10-5 |

Таблица 2. Вероятность развития возможных аварий на АЗС

| Сценарий развития аварии | Вероятность |
| --- | --- |
| Образование зоны токсического поражения | 0.7039 |
| Сгорание облака ТВС в дефлаграционном режиме | 0.1689 |
| Безопасное рассеивание | 0.0292 |
| Горение пролива вытекшей среды | 0.0287 |
| Сгорание облака ТВС в детонационном режиме | 0.0119 |

В случае аварийного разлива ЛВЖ и образования паро-воздушного облака вероятность дальнейших событий будет в значительной мере определяться направлением перемещения облака ТВС по территории производства и за его пределы, что в свою очередь в значительной мере определяется господствующей розой ветров в районе размещения площадки объекта.

Социальные последствия для персонала и населения

Проведем расчет индивидуального риска для человека находящегося возле топливно-раздаточной колонки. Расстояние от автоцистерны до ТРК – 20 метров.

Выполним оценку вероятности развития аварии по формуле:

Q(Ai) = QавxQ(Ai)ст,

где Q(Ai) – статистическая вероятность развития аварии по i-й ветви логической схемы, по таблице 3.7.;

- Qав – вероятность разгерметизации автоцистерны и выброса горючего вещества в течении года исходя из статистических данных об авариях.

Вероятность сгорания паровоздушой смеси в открытом пространстве с образованием

волны избыточного давления:

Qс.д. = 5х10-6 х 0,0119 = 5,95х10-8 год-1.

Вероятность образования «огненного шара»:

Qо.ш. = 5х10-6 х 0,1689 = 8,4х10-7 год-1.

Вероятность воспламенения пролива:

Qв.п. = 5х10-6 х 0,0287 = 1,4х10-7 год-1.

Вероятности развития аварии в остальных случаях принимаем равными 0.

Определяем значения поражающих факторов с помощью методов, приведенных в приложениях В,Д,Е, (ГОСТ 12.3.047-98).

Согласно расчетам, избыточное давление Δр, импульс i волны давления, интенсивность теплового излучения от «огненного шара», qо.ш. и время его существования ts, интенсивность теплового излучения от пожара пролива qп бензина на расстоянии 20 метров составят:

Δр  = 25,9 кПа, I = 74,38 Па*с,  qо.ш  = 103,4 кВт/м2, ts = 11,95 с., qп  = 1,005 кВт/м2

Для приведенных значений поражающих факторов по формулам (ГОСТ	 12.3.047-98) определяем значения «пробит» - функции Рr, которые соответственно составляют:

Prс.д. =1,709;	Prо.ш. =7,24;	Prп = -9,255.

Для указанных значений «пробит» - функции условная вероятность поражения человека поражающими факторами равна:

Qпс.д. = 0;	Qпо.ш. = 0,985;		Qпп = 0;

n

По формуле R = Σ Qпj х Q(Ai), определяем индивидуальный риск:

i=1

R = 5,95х10-8 х 0 + 8,4х10-7 х 0,985 + 1,4х10-7 х 0 = 8,27 х 10-7  год-1.

Расчет социального риска при проливе бензина из автоцистерны.

Согласно расчетам проведенным при определении индивидуального риска, вероятности сгорания воздушной смеси с образованием волны давления, образования «огненного шара», и воспламенения пролива соответственно составляют:

Qс.д. = 5х10-6 х 0,0119 = 5,95х10-8 год-1.

Qо.ш. = 5х10-6 х 0,1689 = 8,4х10-7 год-1.

Qв.п. = 5х10-6 х 0,0287 = 1,4х10-7 год-1.

Вероятности развития аварии по остальным вариантам принимают равными 0.

В соответствии с приложениями В, Д, Е рассчитываем значения поражающих факторов, соответствующих рассматриваемым вариантам логической схемы, и значения условных вероятностей поражения человека на различных расстояниях от аварийного резервуара.

Выбираем расстояния от 5 до 35 м через каждые 5 метров.

Вычисленные значения  Qп наносим на графики.

Производим разделение территории на зоны поражения с помощью графиков  и формулы

k

Ni  = Σ Qni x nj

J = 1

Социальный риск определяем по формуле:

l

S  = Σ Q(Ai)

i = 1

где l – число ветвей логической схемы, для которых Ni	> No (No – ожидаемо число погибших людей, для которых оценивается социальный риск. Принимаем No = 5)

S = 8,4х10-7

Территория АЗС относится к категории В – значительного риска, необходимы меры и контроль безопасности;

Рисунок. Диаграмма летальных потерь при вторичных ЧС на АЗС.

При количественной оценки показателей риска были приняты следующие предпосылки: количество людей, находящихся на объекте в момент аварии принималось по максимальному показателю (30 чел.); в качестве критерия опасного теплового воздействия на границе зоны для людей тепловые нагрузки, превышающие 1.4 кВт/м2; показатели социального риска определялись на основе расчета летального исхода. На основе исходных данных, характеристик полей поражающих факторов и критериев поражения человека построена F/М-диаграмма, характеризующая социальный риск и масштабы последствий вторичных ЧС(Н) на основании данных расчетов.

Оценка количества опасных веществ, способных участвовать в аварии.

В основу количественной оценки опасных веществ были положены следующие предпосылки и допущения:

Каждый технологический блок (элемент) объекта рассматривается как отдельная физическая система.

Начало возникновения (по времени) аварийных ситуаций ограничивается одним технологическим блоком.

Масса нефтепродукта, способного участвовать в аварии, определяется на основе расчета энергетических потенциалов технологических блоков, а также исходя из физики технологических процессов на объекте.

Существует возможность цепного развития аварий с образованием и выбросами нефтепродуктов в окружающую среду.

Эффективность парообразования с поверхности пролитой жидкости определяется в основном сравнительно медленными диффузионными процессами по зеркалу разлива. Формирование облака топливовоздушной смеси в холодное время года практически невозможно.

Масса паров нефтепродукта

Масса паров, образующихся в результате теплообмена воздуха с пролитой жидкостью, может определяться по формуле

G = mn Fж и,

где

Fж – площадь поверхности зеркала испарения жидкости;

и – время испарения жидкости;

mn – удельная скорость парообразования, определяемая зависимостью

mn = 10-6  М РН,

где М – молекулярная масса пролитой жидкости;

Рn – давление насыщенного пара;

- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние скорости и температуры воздушного потока над поверхностью (зеркало испарения) жидкости, значения которого представлены в таблице.

| Скорость воздушного потока над зеркалом испарения, м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 °С | 15 °С | 20 °С | 30 °С | 35 °С |
| 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,1 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 |
| 0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 2,4 | 2,3 |
| 0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 3,2 |
| 1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6 |

Определение зон воздействия теплового потока при пожаре проливов бензина, вышедшего из резервуара автоцистерны.

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ГЖ проводим в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" (приложение В).

Площадь пролива равна S= 32 м2.

Определяем эффективный диаметр пролива d по формуле:

d=4Sπм

Находим высоту пламени по формуле:

H=42dmρb×g×d0,61

где:

m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг(м2с), m=0,06 кг/м2с

ρb - плотность окружающего воздуха, кг/м3, ρb= 1,2 кг/м3

g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/см2

Находим угловой коэффициент облученности по формуле:

- Fq=Fv2+FH2;Fv=1π1Sarctg(hS12−1)+hS1arctg(S1−1S1+1)−AA2−1arctg(A+1)(S1−1)(A−1)(S1+1)A=h2+S12+12S1;S1=2rd

- r	- расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта.

- h=2Hd

- FH=1π(B−1S1)B2−1arctg(B+1)(S−1)(B−1)(S1+1)−A−1S1A2−1arctg(A+1)(S1−1)(A−1)(S1+1)

- B=1+S122S1

- Определяем коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

- Находим интенсивность теплового излучения q по формуле:

- где:

- среднеповерхностная плотность излучения пламени, находим по табл. В.1. (ГОСТ 12.3.047-98) Ef=40 кВт/м2

В соответствии с табл.3 (ГОСТ) при интенсивности теплового излучения 1,4 кВт/м2 человек может находится без негативных последствий в течении длительного времени, а при интенсивности 4,2 кВт/м2 безопасное нахождение только в брезентовой одежде. Используя методику приложения В (ГОСТ), последовательно проводя расчеты для различных расстояний определяем границы безопасных зон.

Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров проливов.

| Характер повреждений элементов зданий И воздействия на человека | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Без негативных последствий в течении длительного времени | 1,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 |
| Непереносимая боль через 20-30сек Ожог 1-й степени через 15-20сек Ожог 2-й степени через 30-40сек Воспламенение хлопка волокна через 15мин | 7,0 |
| Непереносимая боль через 3-5сек Ожог 1-й степени через 6-8сек Ожог 2-й степени через 12-16сек | 10,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15мин. | 12,9 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 |
| Летальный исход |  |
| 10секунд | 45 |
| 30секунд | 35 |
| 1минута | 20 |
| 10минут | 10 |

Рассчитывая интенсивность теплового излучения с интервалом 0,1 метр и сопоставляя данные с выше приведенной таблицей определим границы зон повреждения зданий (поражения человека)

Расстояние от геометрического центра пролива топлива до места, где человек может находиться безопасно в течении длительного времени составит 21 метр, а расстояние, где человек может находиться безопасно в брезентовой одежде 13,1 метров.

Определение зон воздействия теплового потока при пожаре проливов бензина, вышедшего из резервуара автоцистерны при наиболее неблагоприятных погодных условиях.

При сильном обледенении аварийных сливных отверстий на площадке АЦ площадь разлива составит до S= 440 м2.

Расстояние от геометрического центра пролива топлива до места, где человек может находиться безопасно в течении длительного времени составит 48 метров, а расстояние, где человек может находиться безопасно в брезентовой одежде 31 метр.

Определение параметров ударной волны при разливе бензина из резервуара автоцистерны и сгорании топливовоздушной смеси (ТВС) в открытом пространстве.

Расчет ведем согласно ГОСТ Р 12.3.047-98

(0,8mпр х mпр 0,33 + 3 mпр х mпр0,66 + 5 mпр)

Р=Ро

Ñ

r                          r2                    r3

где: 	Ро – атмосферное давление, кПа (Ро=101кПа)

r – расстояние от геометрического центра облака ТВС, м

mпр – приведенная масса пара, кг

_Qcr__

Qo

mпр =            x  mn x Z

Qcr -  удельная теплота сгорания, Дж/кг

Qj	- константа, равная 4,52 х 106 Дж/кг

Z	- коэффициент участия, допускается принимать 0,1

mn	- масса паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг

Импульс волны i, Па с определяется по формуле

123 mпр 0,66

r

i =

Массу паров, поступивших в окружающее пространство определяем по формуле

mn = W х Fu x T

W	- интенсивность испарения, кг/м2, с

Fu	- площадь испарения, м2

T	- продолжительность испарения, С

На основании НПБ 107-97, Т=3600С

W = 10-6ÖM x Pн

где:

M 	- молекулярная масса, кг/моль

Рн	- давление насыщенного пара, при расчетной температуре (38°С) Рн = 40,23

Предельно допустимое избыточное давление при сгорании газо- паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или в открытом пространстве приведено в таблице.

| Степень поражения | Избыточное давление, кпА |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 100 |
| 50% разрушений зданий | 53 |
| Средние повреждения зданий | 28 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 |
| Малые повреждения(разбита часть остекления) | 3 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 |
| Летальный исход маловероятен, временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ | 16 |
| Летальный исход возможен, травмы серьезные | 24 |
| Летальный исход в 50% случаев | 55 |
| Летальный исход | 70 |

Рассчитывая давление волны с интервалом 0,1метр и сопоставляя данные с выше приведенной таблице определим границы зон разрушений (поражения человека)

| Степень поражения | Радиус зоны, м. |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 9,2м |
| 50% разрушений зданий | 12,9м |
| Средние повреждения зданий | 18,8м |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 33,5м |
| Малые повреждения(разбита часть остекления) | 104м |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 67м |
| Летальный исход маловероятен, временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ | 70 |
| Летальный исход возможен, травмы серьезные | 55 |
| Летальный исход в 50% случаев | 24 |
| Летальный исход | 16 |

Определение размера зоны, ограничивающей ТВС с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Одним из вариантов чрезвычайной ситуации, связанной с выходом бензина из автоцистерны при сливе, может быть выход бензина в окружающую среду без последующего горения.

В этом случае важно знать горизонтальный размер зоны, ограничивающий ТВС с концентрацией выше нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Радиус зоны рассчитываем по формуле:

R=3,2KPHCНКПР0,8×mnpn×PH0,33

________M_____________

Vо (1+ 0,00367)  х tp

рn =

где:

рn 	- плотность паров бензина при расчетной температуре, кг/м3

M	- молярная масса, кг/моль

tр	- расчетная температура для данной местности

Рн	- давление насыщенных паров бензина при расчетной температуре, кПа

mn	- масса паров, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600°С, кг

T	- продолжительность поступления паров бензина в открытое пространство

R=42,57 м.

Вывод: на расстоянии  42,57м от аварийной автоцистерны может иметь место взрывоопасная концентрация выше низшего концентрационного предела распространения пламени. За начало отсчета размера зоны принимаются внешние габариты автоцистерны.

Определение интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара».

Расчет интенсивности теплового излучения “огненного шара” q кВт/м2, проводим  по формуле:

q = Ef  x  Fq   x  i

Ef	- среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 для бензина Ef= 450

Fq	- угловой коэффициент облучения

i 	- коэффициент пропускания атмосферы

Fq = ________Н /  Ds________________

`					    4/(H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2/1,5

где:

Н	- высота центра “огненного шара”, м допускается принимать равной Ds

Ds	- эффективный диаметр “огненного шара”, м.

r	- расстояние от облучаемого объекта до эпицентра “огненного шара”

Ds = 5,33 m0,327

m 	- масса горючего вещества, кг

Время существования “огненного шара” t3 c, рассчитываем по формуле:

t3 = 0,92 m0,303

i = exp/-7,0 х 10-4 (4Ör2 + H2 –Ds/2)/

m = Vra

r	- плотность бензина

a	- процент заполнения емкости

Определим интенсивность теплового излучения при различных r, с шагом 0,1 метр и определим границу зоны, на которой человек может получить ожоги выше 1-й степени.

| № п/п | Степень поражения | Доза теплового Излучения, Дж/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ожог 1-й степени | 1,2х105 | 160 |
| 2. | Ожог 2-степени | 2,2х105 | 126 |
| 3. | Ожог 3-степени | 3,2х105 | 104 |

Экологические последствия

Разливы моторных топлив, которые обладают высокой испаряемостью, приводят к загрязнению приземного слоя воздуха. Летом при температурах поверхности и воздуха выше 20°С и ветре, бензины испаряются практически полностью за 3-4 часа [РД 153-39.4-058-00].

Таблица. Испарение бензина за 1 час после разлива (в % от 10 м3)

| Температура поверхности, °С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испарившийся бензин | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 | 81 | 84 | 85 |

При температуре 0-15°С и растекании по влажной (не впитывающей поверхности) в течение часа испаряются на 60~70%. Дизельные топлива за 5 суток испаряются на 40-80%.

При стечении неблагоприятных обстоятельств (появлении источника инициирования взрыва и пожара) разливы моторных топлив могут привести к тяжелым социальным и экономическим последствиям. Поэтому операции по ЛРН на АЗС необходимо планировать в минимально возможные сроки с учетом испарения.

При этом масса испарившихся углеводородов (Мих), определяется по формуле Методика определения ущерба ..., 1995]:

Ми.х.=qи.п.*Fзр*10-6, где

Р3р - площадь загрязнения (м2);

qи.п. - удельная величина выбросов углеводородов с 1 м2 (по таблице).

Таблица. Удельная скорость испарения бензина (А-72) [РД 153-39.4-058-00].

| Температура воздуха (,°С | Скорость воздуха (V), м/сек | Скорость испарения (qи.п.), г/сек* м2 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0.2 | 0.296 |
|  | 0.5 | 0.425 |
|  | 1.0 | 0.760 |
| 10 | 0.2 | 0.355 |
|  | 0.5 | 0.535 |
|  | 1.0 | 1.060 |
| 15 | 0.2 | 0.435 |
|  | 0.5 | 0.670 |
|  | 1.0 | 1.520 |
| 25 | 0.2 | 0.676 |
|  | 0.5 | 0.970 |
|  | 1.0 | 2.140 |
| 35 | 0.2 | 0.890 |
|  | 0.5 | 1.340 |
|  | 1.0 | 2.660 |

Средняя температура поверхности испарения (tпи.) определяется по формуле (4.3.3.2): tп.и.=0.5 (tп+tвоз), где

tп - температура верхнего слоя поверхности (земли или воды)

tвоз - (воз. - температура воздуха (°С).

За 6 часов, отведенных постановлением Правительства от 15.04.2002 г. № 240 на локализацию разлива нефтепродуктов при неблагоприятных условиях испарения (температура воздуха 5°С, скорость воздуха 0.2 м/сек) с поверхности 1м испариться (4.3.3.3) ~640 г (или 0.9-0.8 л (при ро=0.70-0.78 кг/л)) бензина:

Мих=Тауи.п* qи.п. (639.36=0.296*6*60*60), где

Тауи.п - продолжительность испарения (сек.);

qи.п. - удельная величина выбросов углеводородов с 1 м2

Принимая во внимание, что на твердой поверхности 1 л бензина разольется на площади Рзр~0.15 м2 его испарение при благоприятных условиях (температура воздуха 5°С, скорость воздуха 0.2 м/сек) займет -10.5 часов. При температуре воздуха 25°С и скорости воздуха 1.0 м/сек с поверхности 0.15 м2 за 1 час испариться ~90% объема разлива:

Мих=Тауи.п* qи.п.* Fзр, где

Тауи.п - продолжительность испарения (сек.);

qи.п.- удельная величина выбросов углеводородов с 1 м2.

Fзр  площадь загрязнения (м2);

Приложение №3.

Характеристики неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС(Н) различных уровней с учетом природно-климатических условий

Согласно норм постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 5 целью прогнозирования является определение границ районов повышенной опасности возможных разливов нефти и нефтепродуктов ... и обусловленных ими вторичных чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование осуществляется относительно последствий максимально возможных разливов нефти и нефтепродуктов на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера использования территорий (акваторий).

При авариях на объектах хранения нефтепродуктов  наибольшую опасность представляют разлив больших количеств топлива, пожар и взрыв топливовоздушной смеси при разгерметизации одностенных надземных резервуаров и/или автоцистерны. Вероятными последствиями возможного разлива нефтепродуктов на площадке склада ГСМ являются разлив нефтепродуктов на прилегающей территории, их испарение, воспламенение и/или взрыв. При определении последствий вторичных ЧС(Н) необходимо учитывать куда и в каком количестве могут попасть нефтепродукты при разливе и загрязненная нефтепродуктами вода и пенообразователь, образующиеся в процессе тушения пожара.

Разлив топлива на территории АЗС ООО «...» может произойти при переливе ГСМ при заправке автомобилей или переливе в резервуары, вытекании топлива из поврежденной ТРК или бака автомобиля.

Разлив топлива по прилегающей территории и загрязнение почвы и грунтовых вод может стать следствием истечения горючего из автоцистерны или наземного резервуара. На складе ГСМ в селитебной территории вероятность такого сценария должна рассматривается в обязательном порядке [Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности ..., 1997].

Пожары от утечки нефтепродуктов возникают при ремонте трубопроводов, арматуры, а также на пропитанных нефтепродуктами поверхностях.

Пожар автомобилей может стать следствием перелива горючего при заправке.

Пожар на дыхательной арматуре - вследствие перелива горючего, нарушения герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений.

Пожар разлива может привести к образованию обширной площади горящих нефтепродуктов и локальных очагов (факелов) на ТРК, с последующим вовлечением окружающего оборудования и транспортных средств, несущих конструкций навеса над топливораздаточными колонками, трубопроводов, сооружений склада ГСМ.

Образование и дрейф облака топливовоздушной смеси может привести к взрыву - детонации облака, образованию воздушной ударной волны, формирование огневого шара паровоздушной смеси с разрушениями автоцистерны-топливозаправщика, оборудования сооружений склада ГСМ, трубопроводов, резерву пожарного парка и транспортных средств.

Кроме того, возможны ЧС не связанные с разливом ГСМ, но способные инициировать их.

Пожары от удара молнии и вторичного проявления атмосферного электричества.

Пожары от загазованности возникают от различных источников зажигания при повышенной загазованности территории у резервуаров, автоцистерн и ТРК. Источниками зажигания могут быть автомобили, неисправные электроустановки, несоблюдение правил при курении и другие источники открытого огня.

Пожары на резервуарном парке при замере уровня горючего и отборе проб, как правило, начинаются со взрыва в газовом пространстве резервуара.

Пожары при зачистке и ремонте резервуаров возникают при очистке резервуаров перед осмотром и ремонтом, при проведении ремонтных, в том числе огневых работ на предварительно очищенных резервуарах, при ремонте и обслуживании резервуаров и ТРК без их предварительной зачистки, при удалении донного остатка с помощью бензина или дизельного топлива.

Пожары при ремонтных огневых работах происходят из-за неэффективной очистки и контроля ее степени.

Развитие пожаров и взрывов зависит от места возникновения, размеров очага горения, устойчивости технологического оборудования и конструкций, наличия средств автоматической противопожарной защиты и удаленности сооружений друг от друга, а также своевременности начала мероприятий по тушению очага пожара и времени прибытия подразделения ГПС.

Социальные последствия для персонала и населения

При стечении неблагоприятных обстоятельств в зону воздействия опасных факторов пожара (взрыва) разлива могут попасть:

- при разливе на ТРК: водитель транспортного средства;

- при разливе на площадке слива АЦ: оператор и водитель АЦ, персонал, водители и пассажиры транспортных средств, попавшие в зону разлива;

- при разгерметизации надземного резервуара: производственный персонал АЗС ООО «...» или подрядной организации, выполняющий регламентные работы на надземных резервуарах; персонал, водители и пассажиры транспортных средств, попавшие в зону разлива;

- при разливе на площадке АЦ или надземного резервуара с выходом жидкости за пределы АЗС ООО «...»: персонал, водители и пассажиры транспортных средств, а также другие граждане (жители и работники соседних организаций и др.), попавшие в зону разлива;

Возможные варианты развития пожара на объектах хранения нефтепродуктов  подразделяются на следующие уровни:

А) возникновение пожара в пределах одного резервуара или автоцистерны без влияния на смежные;

Б) распространение пожара с одного резервуара (автоцистерны) на резервуарную группу;

В) развитие пожара с возможным разрушением смежных резервуаров, зданий, сооружений АЗС ООО «...», а также поражение опасными факторами пожара работников и людей на близлежащей территории.

Сценарии разливов:

Сценарий № 1: Утечка топлива из автоцистерны (нарушение герметичности) без разлива за пределы места выгрузки.

Сценарий № 2: Интенсивная утечка с разливом и перетеканием топлива из автоцистерны за пределы места выгрузки (без возгорания).

Сценарий № 3: Образование горящего пролива топлива на сливной площадке при сливе из автоцистерны.

Сценарий № 4:: Утечка топлива из трубопровода.

Сценарий № 5: Образование горящего пролива топлива при утечке из трубопровода.

Сценарий № 6: Образование облака топливовоздушной смеси из и его сгорание в детонационном режиме.

Сценарий № 7: Образование облака топливовоздушной смеси из и его сгорание в дефлаграционном режиме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Календарные планы оперативных мероприятий ЧС(Н).

При составлении календарных планов учитывались выполнение контрольных сроков мероприятий по ЛРН:

- локализация разлива нефтепродуктов - 6 часов [ПП №№ 240, 613];

- ликвидация максимального разлива нефтепродуктов на территории АЗС - до 24 часов;

- отчетность - до 30 суток после окончания ликвидации ЧС(Н) [ПП №№ 240, 613];

В соответствии с приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621: 8 календарные планы оперативных мероприятий при угрозе или возникновении ЧС(Н) и проведении оперативных мероприятий по ЛЧС(Н) разрабатываются и подлежат согласованию (утверждению) соответствующими федеральными органами исполнительной власти и/или их территориальными органами, комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другими организациями в соответствии с их компетенцией.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела ГО и ЧС

администрации Н-ского

муниципального района

_______________

«_____» ____________2006 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «...»

____________

«_____» ____________2006 г.

Календарный план

основных мероприятий АЗС ООО «...»

при угрозе и возникновении разливов нефтепродуктов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Время выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первые сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | последующие сутки |  |  |  |  |  |
|  |  | минуты |  |  |  |  |  | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| При угрозе возникновения аварий с разливом нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение об угрозе возникновения аварии с разливом нефтепродуктов ООО «...» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 2 | Проведение работ по предупреждению возмож-ной аварии силами дежурного персонала АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 3 | Развертывание и подготов ка к работе основного ПУ и организация на нем дежурства руководящего состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 4 | Выход оперативной группы в зону ЧС и подготовка для КЧС данных обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 5 | Прогнозирование возможного развития ЧС, определение мер по предупреждению, принятие предварительного решения по создавшейся обстановке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляю- щий АЗС де- журный оператор |
| 6 | Подготовка объектовых формироаний ГО к развертыванию и ведению АСДНР( без прекращения производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Командир формирова ния |
| 7. | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 8. | Принятие решения по реальным данным обстановки и прогнозу ее развития на проведение мероприятий по предупреждению ЧС и на действия при ее возникновении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 9. | Осуществление контроля за развитием обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 10. | Организация комендантской службы в районе возможной аварии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший охранник |
| 11. | Проверка готовности сис тем оповещения и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 12. | Информирование об угрозе аварии взаимодействующих органов ГОЧС, УПО, УВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| При возникновении аварии с разливом нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием и уточнение дежурной службой информации об аварии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 2. | Оповещение Директора ООО «...» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 3. | Оповещение и сбор персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 4. | Принятие экстренных мер по защите и локализации аварии силами дежурного персонала АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 5. | Выход оперативной группы в район ЧС и подготовка для КЧС данных обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший охраны |
| 6. | Принятие экстренных мер по защите персонала АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 7. | Прогнозирование возможной обстановки по полученным данным и выработка предварительного решения на ликвидацию ЧС и ее последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 8. | Организация и ведение специальной разведки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 9. | Принятие решения на проведение АСДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 10. | Организация комендантской службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший охраны |
| 11. | Организация и проведение АСДНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 12. | Организация взаимодействия с органами управления ГОЧС, МВД, УПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 13. | Организация комиссии по расследованию причин аварии, размеров нанесенного ущерба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 14. | Составление отчета о проведении операции по ликвидации разлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комиссия по расследованию |
| При возникновении пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прием и уточнение дежурной службой информации об аварии. Доклад Директору ООО «...» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 2. | Оповещение диспетчера ЕДДС-01 (ПЧ-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 3. | Оповещение и сбор персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 4. | Принятие экстренных мер по защите персонала АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 5. | Организация локализации пожара силами дежурного персонала АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 6. | Организация оцепления зоны пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший охранник |
| 7. | Организация и ведение специальной разведки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старший охранник |
| 8. | Организация работ по тушению пожара силами формирований АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дежурный оператор |
| 9. | Организация работ по тушению пожара силами УГПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 10. | Оганизация взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Н-ской области, МВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 11. | Организация комиссии по расследованию причин аварии, размеров нанесен ого ущерба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ООО «...» |
| 12. | Составление отчета о проведении операции по ликвидации разлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комиссия по расследованию, |

При составлении календарных планов учитывались выполнение контрольных сроков мероприятий по ЛРН:

- локализация разлива нефтепродуктов - 6 часов [ПП №№ 240, 613];

- ликвидация максимального разлива нефтепродуктов на территории АЗС - до 24 часов;

- отчетность - до 30 суток после окончания ликвидации ЧС(Н) [ПП №№ 240, 613];

В соответствии с приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621: 8 календарные планы оперативных мероприятий при угрозе или возникновении ЧС(Н) и проведении оперативных мероприятий по ЛЧС(Н) разрабатываются и подлежат согласованию (утверждению) соответствующими федеральными органами исполнительной власти и/или их территориальными органами, комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другими организациями в соответствии с их компетенцией.

Приложение №5.

## Расчет достаточности сил и средств с учетом их дислокации

В соответствии с нормативными требованиями к ликвидации ЧС(Н) в Российской Федерации локализация РН в зоне действия Плана ЛРН с момента обнаружения разлива нефтепродуктов или с момента поступления информации о разливе любого уровня должна быть проведена на территории не более, чем за 6 часов [ПП-240; ПП-613 приказ МЧС России № 621]. Операции ЛРН выполняются аттестованными АСФ(Н), оснащенными специальными техническими средствами ЛРН. Тушение пожаров - лицензированными подразделениями пожарной охраны

Персонал АЗС (1-3 чел.) способен ликвидировать небольшие разливы объемом до 20 л (трудозатраты ~0.6 чел./часов). Ликвидация разливов из бензобаков грузовых автомобилей (0.9 м ) потребует ~27 чел./часов. Указанные работы могут быть выполнены в дневное время персоналом данной Организации за 27 часов, персоналом АСФ(Н) менее чем за 2 часа. Технические средства ЛРН, могут быть доставлены из мест дислокации АСФ(Н). Проведение работ по ЛРН на АЗС при разливах, которые могут быть классифицированы как ЧС, может быть возложено только на аттестованные АСФ(Н) (штатные, нештатные или привлеченные). Технические средства (табл. 1.) позволяют провести комплекс операций ЛРН в соответствии с нормами безопасности менее, чем за 2 часа. Оборудование для ликвидации разливов максимального разлива может быть доставлено из мест дислокации АСФ(Н). Неснижаемый запас сорбентов (типа «ППЭ-05» - 18 кг) или сорбционные изделия (маты типа «МСВ» - 1 шт.) необходимых для ликвидации разливов до 0.9 м3 должны находиться на АЗС.

Состав средств ЛРН на АЗС может комплектоваться как сервисными комплектами  так и отдельными техническими средствами. Основными средствами ликвидации разлива моторных топлив являются сорбенты и сорбционные изделия.

Согласно норм постановления Правительства от 15.04.2002 г. № 240: 6, 7 Целью планирования действий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является определение необходимого состава сил и специальных технических средств для локализации разливов ...не более 6 часов - при разливе на почве, а также для организации последующих работ по их ликвидации.

Прогнозирование объемов и площадей разливов нефтепродуктов проводится в соответствии с нормативными алгоритмами. Расчет достаточности сил и средств в настоящем Плане ЛРН выполнен с учетом свойств автомобильных топлив и исходя из принципа многоуровнего подхода:

- до 20 литров, не подпадающих под классификацию ЧС;

- до 900 литров, которые могут классифицироваться как ЧС локального уровня;

- при ЧС(Н) при максимальном разливе нефтепродуктов 50 м3.

Таблица  Основные сведения о подразделениях пожарной охраны

| №ПЧ | Расст ояние до АЗС, км | Пожарная техника |  | Запас пенообразователя, | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во |  |  |
| ПЧ-4 | 1,3 | АЦ-40131 | 4 | 2 т | 01 |
|  |  | АВ-40(53215) | 1 |  |  |
|  |  | АВ-2(43101) | 1 |  |  |
|  |  | ПНС-110(43101) | 1 |  |  |

Таблица. Первичные средства пожаротушения АЗС

| Наименование | Количество | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель ОП-50 | 2 шт. | Кошма | 2 шт. |
| Огнетушитель ОУ-5 | 1 шт. | Ящики с песком | 0,5м3 |
| Огнетушитель ОВП-10 | 2 шт. |  |  |

Расчет доставки сил и средств ЛЧС(Н) от мест дислокации к месту ЧС(Н)

Время локализации разлива нефтепродуктов любого уровня на почве (территории) не должно превышать 6-ти часов, с момента обнаружения разлива или с момента поступления информации о разливе. За указанное время необходимо провести как собственно операции по локализации разлива, так и доставку сил и средств на место проведения работ. При этом время локализации (Тлн=6 час) можно представить тремя последовательными технологическими операциями и оценить по формуле:

Тлн=Топ+Тпб+ТБЗ (О.З+Тпб+1.0), где

Топ - время, затраченное на оповещение о разливе (до определения хронометражным методом ориентировочно принимается 0.3 часа);

Тпб - время перебазирования механизмов на место аварии (час) складывается из времени движения (Тдв) и затрат на погрузку-разгрузку (Тп-г);

ТБЗ - время локализации (до определения хронометражным методом ориентировочно принимается 1.2 часа).

Расстояние (L, км) на которое может перемещено оборудование ЛРН, которое храниться за пределами объекта можно оценить по формуле (4.5.3.2):

L=Тпб*V,где

Тпб - время перебазирования механизмов на место аварии (час) складывается из времени движения (Тдв) и затрат на погрузку-разгрузку (Тп-г);

V - средняя скорость передвижения при перебазировании техники (км/час).

Принимая среднюю скорость передвижения (V, км/час) при перебазировании техники с понижающим коэффициентом 0.83 от максимальной (60 км/час) за 4.5 часа средства ЛРН могут быть перемещены на расстояние -224 км. При этом для перевозки средств ЛРН для ликвидации разлива более 0.9 м3 необходим автомобиль, а максимального разлива, кроме того, прицеп.

Приложение №6.

Заключение экспертной организации

Приложение №7.

Финансовые и материальные резервы.

Финансовые резервы организации

Финансовые резервы ООО «...» созданы приказом по организации.

Собственник застраховал все составляющие элементы: сооружения, технологическое оборудование, имущество и системы управления, а также ущерб, который может быть нанесен третьим лицам обязательным страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта согласно статьи 15 Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г.

Материальные резервы организации

Материальные резервы ООО «...»  при ЧС(Н) для предусматривают проведение:

- аварийно-спасательных работ,

- восстановление работоспособности объекта;

- оказание первой помощи пострадавшим.

Материальные резервы на АЗС (объектовые резервы) включают не снижаемый запас сорбентов для ликвидации разлива нефтепродуктов до 20 л и средства спасения и индивидуальной защиты для сотрудников - 100%;

медикаменты и медицинское имущество для сотрудников (индивидуальные аптечки АИ-2)-100%;

средства связи - 1 шт.

Материальные резервы по ЛРН для ликвидации максимального разлива топлива на АЗС обеспечиваются профессиональным АСФ(Н) на основании заключенного договора.

Материальные резервы по ЛРН, созданные в Организации  для ликвидации максимального разлива,

«соответствуют» (не менее 80% от плановых)

требованиям по проведению мероприятий по ликвидации ЧС(Н).

Приложение №8.

Договор на обслуживание с АСФ(Н)

Приложение №9.

Лицензии, выданные федеральными органами исполнительной власти

Приложение №10.

Общие принципы взаимодействия со СМИ в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов и загрязнением окружающей среды в существующих условиях особую роль играет организация работы персонала Организации с представителями средств массовой информации (СМИ). Как правило, журналисты, в поисках «жареных фактов» не пренебрегают никакими средствами в добыче информации. Зачастую получаемая ими информация может носить необъективный характер и искажать существующее положение дел. Особую озабоченность общественности в настоящее время, особенно в западных странах, вызывают вопросы безопасности людей и охраны окружающей среды. При возникновении аварийных ситуаций, СМИ в первую очередь настроены на поиски промахов и ошибок, допускаемых при организации того или иного процесса, основной целью некоторых представителей СМИ является попытка обвинить Организацию в некомпетентности или экономии на безопасности.

При наступлении кризисной ситуации персонал и руководство Организации подвергаются массированному натиску журналистов, официальных властей, компаньонов и т.д. Неправильно поданная информация, служит созданию отрицательного имиджа Организации, развитию отрицательно настроенного общественного мнения.

Типичные ошибки персонала при работе с представителями СМИ

При общении со СМИ может возникнуть множество ошибок при подаче информации. Особую опасность представляет собой простой вопрос «ПОЧЕМУ?». Это вопрос опасен тем, что способен толкнуть людей на рассуждения, размышления и собственные выводы из случившегося.

Практикой выработано основное правило, которого необходимо придерживаться при работе со СМИ: избегать скоропалительных выводов и любых попыток установления виновных. Особо нежелательно, чтобы причина кризисной ситуации была определена в самом ее начале. Даже если ситуация и причины ее возникновения очевидны, не в интересах Организации давать какие-либо предварительные комментарии по данному вопросу и тем более возлагать на кого-либо вину за случившееся.

Если Ваша Организации попала в кризисную ситуацию, в любом случае ей придется испытать общение с представителями СМИ, при этом имеется два варианта работы:

а) Попытаться игнорировать СМИ.

В этом случае Организацию могут ожидать последствия ухудшающие репутацию Организации и ее руководства:

- неприемлемые комментарии и суждения журналистов;

- домыслы, основанные на неполной информации;

- искажение фактов, неправильная их интерпретация и толкование.
б) Использовать СМИ в своих интересах.

В этом случае основной целью работы со СМИ будет являться демонстрация способности Организации держать ситуацию под контролем и компетентно управлять персоналом в сложившейся обстановке. Кроме этого Организации имеет возможность официально выразить сожаление по поводу случившегося, если это требуется и проявить готовность постоянного сотрудничества с представителями СМИ при получении новой информации. Таким образом, СМИ можно заставить работать на себя и свою репутацию в кризисной ситуации.

В случае установления хороших деловых контактов со СМИ, Организация может получить следующие преимущества в сложившейся ситуации:

•	становится единственным источником достоверной информации;

- журналисты удерживаются от общения с представителями третьей, зачастую нежелательной стороной;

- имеет возможность контролировать исходящую информацию;

- представляется как единственная способная контролировать данную ситуацию;

- создается положительный имидж в данных обстоятельствах;

- имеет возможность как-то стандартизировать исходящую информацию;

- журналисты удерживаются в стороне от офисов и места событий;

•	появляется возможность убедить СМИ в профессионализме Организации и персонала.

Организация, решив пойти на контакт с журналистами, в первую очередь должна решить, кто и каким образом будет это обеспечивать. Персонал, задействованный для работы с представителями СМИ в кризисной ситуации, должен быть предварительно разделен как бы на две группы.

В первую группу входят первые лица Организации, которые будут выступать на пресс-конференции или телевидении. Данная группа лиц непосредственно подвергнется наиболее сильному нажиму со стороны журналистов. Данная группа должна особо тщательно готовиться к пресс-конференции, состав группы назначается руководителем Организации.

Во вторую группу (по связям с общественностью) входит персонал, владеющий текущей информацией и участвующий в управлении кризисной ситуации. Данная группа подвергнется массированному натиску со стороны журналистов через телефонные звонки сразу же после аварии. Этот персонал в основном работает на телефонах и электронных средствах связи. Данная группа должна возглавляться координатором, имеющим по возможности опыт работы с прессой и работать совместно с группой специалистов, занятых непосредственно разрешением кризисной ситуации. В кризисной ситуации только персонал, входящий во вторую группу и ее координатор могут иметь право общения с прессой. Остальной персонал не должен иметь никаких контактов. Только таким образом можно поставить под контроль поток исходящей информации.

Группа по связям с общественностью должна быть готова в кризисной ситуации ответить на сотни входящих звонков, особенно в случае серьезной аварии. Необходимо помнить, что данный персонал не является группой, дающей интервью или комментирующей происходящую ситуацию. Их работа состоит в том, чтобы передать текущую информацию как можно большему количеству журналистов, что позволит СМИ иметь уверенность, что Организация ведет открытую политику и держит ситуацию под

контролем. Группа по связям с общественностью должна иметь на руках два вида информации при ответе на звонки - заявления для прессы и общую информацию.

Заявление для прессы: официальный документ, проверенный руководством Организации, одобренный юристами и признанный годным в качестве заявления для прессы. Заявление должно содержать набор известных фактов по ситуации. В течение развития ситуации возможно появится необходимость издания нескольких заявлений, которые должны содержать уточненную информацию.

Составление Заявления для прессы должно преследовать следующие цели:

- обозначить активность Организации в разрешении кризисной ситуации и полное владение информацией;

- дать возможность СМИ получать информацию из первых рук;

- выразить сожаление по поводу случившегося;

- показать  профессионализм  персонала и  самой  Организации  при  разрешении кризисной ситуации.

Все Заявления должны иметь нумерацию, время и дату выпуска. При составлении Заявления необходимо отразить:

- Что случилось.

- Где.

- С кем или с чем.

- Причины.

- Есть ли пострадавшие.

- Предпринимаемые действия.

- Погодные условия.

- Эффективность действий Организации.

- Комментарии Организации (выражение сожаления или сочувствия).

- Список контактных лиц и их телефоны.

- Номер заявления, время, дата.

При составлении Заявления следует учитывать следующие правила:

- Не комментировать причины аварии.

- Не называть виновных.

- Не затрагивать вопросы компенсации.

- Не называть имена пострадавших, пока не получено согласие родственников.

- Не описывать обстоятельства смерти или причиненные ранения в деталях.

- Не делать ссылки на кого-либо если не получено предварительное согласие.

- Не включать информацию, если она не одобрена руководством.

Общая информация содержит общую информацию по Организации, ее структуре, составу персонала, участвующему в кризисной ситуации, основным видам деятельности Организации, общему составу персонала и т.п.

Кризисная ситуация может продолжаться довольно долгое время, что потребует от персонала, привлеченного к работе со СМИ, длительного присутствия на рабочем месте или посменного дежурства на телефонах. В целях учета имевших место контактов с представителями СМИ (а также иных организаций, граждан и общественных организаций) и составе переданной им информации весь персонал должен вести записи в течение всего времени своего дежурства в период кризисной ситуации в журналах строгой отчетности:

- Журнал учета поступивших звонков (Форма СМИ 1);

- Журнал учета исходящей информации (Форма СМИ 2) .

В «Журнале учета поступивших звонков» записывают все поступившие звонки, связанные с кризисной ситуацией. В «Журнале учета исходящей информации»

фиксируется краткое содержание переданной информации, которая по каким либо причинам отличается от содержания форм «Заявлений для прессы» и «Общей информации».

Тактика ведения телефонных разговоров заключается в соблюдении следующих принципы:

- В разговоре должна применяться открытая и приветливая манера общения.

- Разговор следует вести четким и внятным голосом.

- В качестве информации собеседнику должно быть предложено Заявление для прессы.

- Зачитывать любой материал по телефону следует медленно и четко.

- В разговоре следует использовать простой и ясный язык.

- Выражаться следует кратко и четко.

- Технические термины должны быть разъяснены, если их невозможно избежать.

- Хвастовство неприемлемо, даже если имеются положительные результаты.

- Следует выражать сожаление там, где это необходимо.

- Если некоторые факты ситуации неизвестны, это не должно скрываться, но при этом следует избегать фразы «Я не знаю»,

- Заканчивать разговор с собеседником вежливо. Не следует прерывать его, если вопросы становятся слишком трудными.

При этом:

- Не стоит затягивать разговор, если передана вся имеющаяся на данный момент информация.

- Ни в коем случае не вступать в рассуждения и не строить догадок по поводу случившегося.

- Не следует комментировать случившуюся ситуацию с позиции третьей стороны.

- Не давать невыполнимых обещаний (например, позвонить, что-либо узнать и т.д.).

- Ни в коем случае не давать собеседнику обещания о личной встрече.

При подготовке к пресс-конференции и работе с представителями СМИ по телефону, персоналу Организации следует помнить, что журналистами наиболее часто задаются следующие вопросы, на которые они хотели бы получить полные ответы:

•	Что случилось?

- Когда?
•Где?

- С кем?

- Есть ли пострадавшие и погибшие?

- Какие меры были предприняты?

- Какие меры предпринимаются?

- Какова текущая погода в месте аварии и прогноз?

- Почему это случилось?

- Какие могут быть последствия?

- Какова реакция руководства Организации?

- Случалось ли подобное ранее?

- Какие меры были предприняты для избежания аварии?

- Имена и телефоны контактных лиц?

Как правило, при кризисных ситуациях руководством Организации может быть организовано проведение нескольких пресс-конференций. При подготовке пресс-конференции необходимо учитывать следующие общие рекомендации:

- При подготовке к конференции, необходимо обратить особое внимание на время ее проведения и ограничения по продолжительности.

- Организаторы должны решить, допускать ли в помещение журналистов с теле-, фото- и кинокамерами.

- Перед началом конференции должно быть проверена слышимость и видимость всего происходящего.

- Необходимо проверить, хорошо ли видны на экране или доске карты или схемы, в случае их использования.  Заранее следует позаботиться, чтобы было подготовлено достаточное количество копий распространяемого материала.

- При выборе помещения для пресс-конференции необходимо убедиться, что имеются отдельные входы для персонала Организации и журналистов.

- Карточки с фамилией и наименованием должности должны быть помещены перед каждым участником пресс-конференции со стороны Организации.

- До начала конференции необходимо решить, кто из персонала Организации будет отвечать на вопросы, а кто давать разъяснения и делать дополнения.

Председательствующий должен быть представлен и затем:

- представить своих коллег,

- рассказать о целях созыва пресс-конференции, выразить сожаление о погибших и раненых, если таковые имеются,

- уточнить информацию на последний момент и предварить поступающие вопросы, информировав присутствующих, о том, что по окончании пресс-конференции будет роздан всем присутствующим текст последнего Заявления для прессы,

- пригласить задавать вопросы, предварительно оговорив время, отведенное на этот этап пресс-конференции.

По окончании отведенного времени, Председательствующий просит задать последний вопрос и перед уходом из зала:

- благодарит собравшихся за оказанное внимание,

- объявляет о времени следующей пресс-конференции, если намечено ее проведение,

- напоминает журналистам о том, что последняя информация о событиях предлагается собравшимся в другом конце зала.

Успех проведения пресс-конференции и поддержание положительного имиджа Организации в кризисной ситуации во многом зависит от подготовки персонала к работе со средствами массовой информации.

Приложение №11.

Типовые формы оповещений, документирования и отчетности

Форма 1/ЧС (обязательная)

Оперативному дежурному ГУ МЧС России по Н-ской области

Исх. ___________от 200 г.

Д О Н Е С Е Н И Е

об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации

| Код | Содержание данных |
| --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 | Наименование предполагаемой ЧС ________________________________________ Предполагаемый район (объект) ЧС _______________________________________ _______________________________________________________________________ Принадлежность района (объекта) предполагаемой ЧС _______________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС _____________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС (по уменьшению возможных последствий и ущерба) ________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Организация, сделавшая прогноз или другие источники прогноза ______________ _______________________________________________________________________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ |

Руководитель (начальник, диспетчер)

Форма 2/ЧС (обязательная)

Оперативному дежурному ГУ МЧС России по Н-ской области

Исх. ___________от 200 г.

Д О Н Е С Е Н И Е

о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации

| Код | Содержание данных |
| --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.3 12.1 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.1.7 12.1.8 12.1.9 12.1.10 12.5 15 16 18 19 20 | I. Общие данные Тип чрезвычайной ситуации ______________________________________________ Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год _____________________________ Время московское ______________________________________________________ местное ______________________________________________________ Место: региональный центр ______________________________________________ область ________________________________________________________ город __________________________________________________________ район________________________________________________________ Объект экономики ______________________________________________________ Наименование __________________________________________________________ Форма собственности ___________________________________________________ Отрасль _______________________________________________________________ Министерство __________________________________________________________ Причина возникновения ЧС ______________________________________________ Краткая характеристика ЧС ______________________________________________ _______________________________________________________________________ II. Метеоданные Температура воздуха (град.) ______________________________________________ Направление и скорость ветра (град. м/сек.) _________________________________ Влажность (%) _________________________________________________________ Осадки, вид __________________ количество ___________________________ мм Состояние приземного слоя атмосферы ____________________________________ Видимость (м, км.)_____________________________________________________ Ледовая обстановка ____________________________________________________ III. Землетрясение Магнитуда в эпицентре (бал) _____________________________________________ Глубина от поверхности земли (км) ________________________________________ Координаты: широта (град., мин., сек.) _____________________________________ долгота (град., мин., сек.) ____________________________________ Интенсивность землетрясения (бал) _______________________________________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ IV. Радиоактивное загрязнение Источники радиоактивного загрязнения ____________________________________ Уровень радиации вблизи источника (указать расстояние от источника р./а загрязнения, мр/ч, р./ч) __________________________________________________ Удаление внешней границы: а) зоны экстренных мероприятий (м) ______________________________________ б) зоны профилактических мероприятий (м) ________________________________ в) зоны ограничений (м) _________________________________________________ Уровень радиации по зонам (мр/ч, р./ч): а) зоны экстренных мероприятий _________________________________________ б) зоны профилактических мероприятий ___________________________________ в) зоны ограничения ____________________________________________________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ V. Затопление (наводнение) Причины затопления (наводнения) ________________________________________ Уровень воды от нормы (м) ______________________________________________ Продолжительность затопления (ч) ________________________________________ Скорость подъёма воды (м/ч) _____________________________________________ Время добегания волны прорыва до объекта (ч)____________________________ Размер прорана в плотине, дамбе (кв. м.) __________________________________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ ______________________________________________________________________ VI. Бактериальное заражение Эпидемия, эпизоотия, эпифитотия _________________________________________ Вид бактериального средства _____________________________________________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ VII. Химическое заражение Источник химического заражения _________________________________________ Наименование АХОВ ___________________________________________________ Количество АХОВ выброшенного в атмосферу (т., кг) ________________________ Количество АХОВ, всего в ёмкостях хранилища (т) __________________________ Площадь розлива _______________________________________________________ Высота поддона (обваловки)______________________________________________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ VIII. Пожары Количество очагов пожара _____________________________________________ Площадь пожаров (кв.м, га) ____________________________________________ Направление распространения огня (град.) ________________________________ Скорость распространения огня (км/ч) __________________________________ Площадь задымления (кв. км.) _________________________________________ Обеспеченность водой (%) ____________________________ Уничтожено огнём: объектов (ед.) ___________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ X. Потери Всего (чел.) ______________________________ В том числе безвозвратные (чел.) _________________ Погибло детей (чел.) ____________________________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ XI. Состояние зданий и сооружений Разрушено: объектов экономики (ед.) _____________________ жилых домов (ед.) ___________________________ зданий лечебных учреждений (ед.) _____________ других зданий и сооружений (ед.) ______________ Повреждено: объектов экономики (ед.)______________________ жилых домов (ед.) ____________________________ зданий лечебных учреждений (ед.) ______________ других зданий и сооружений (ед.) _______________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ XII. Состояние коммуникаций Вышло из строя на объекте: ЛЭП (км) ____________________________ Линий связи (км) _____________________ Железных дорог (км) _________________ Дорог (км) __________________________ Мостов (шт.) ________________________ Водопроводов (м) ____________________ Газопроводов (м) _____________________ Теплотрасс (м) _______________________ Канализационных сетей (м) ____________ Сооружений (указать вышедшие из строя участки путепроводов, насосные станции, бойлерные, котельные и т.д.) (шт.) ________________________________ Дополнительная текстовая информация _______________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Транспортные аварии____________________________________________________ ______________________________________________________________________ Аварии на энергосетях __________________________________________________ ______________________________________________________________________ Ураганы, смерчи _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ Взрывы _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Другие данные _________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |

Руководитель (начальник, диспетчер)_

Форма 3/ЧС (обязательная)

Оперативному дежурному ГУ МЧС России по Н-ской области

Исх. ___________от 200 г.

Д О Н Е С Е Н И Е

о мерах по защите населения и территорий,

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ

| Код | Содержание данных |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 80 83 87 | Наименование объекта экономики в зоне ЧС ________________________________ Общая площадь зоны ЧС (кв. км.) _________________________________________ Всего в зоне ЧС чел. ____________________________________ в том числе: взрослые _________________ дети _________________ Потери Всего (чел.) _______________ в том числе: взрослые __________________ дети __________________ Безвозвратные, всего (чел.) ___________________ в том числе: взрослые __________________ дети __________________ Санитарные, всего (чел.) _____________________ в том числе: взрослые __________________ дети __________________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ Выявлено в ходе спасательных работ (чел.)____________________ в том числе детей (чел.) __________________ Пропало без вести (чел.) __________________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ Проведённые работы Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС (чел.) _______________ Оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС (чел.) __________ Госпитализировано (чел.) _______________ Проведено прививок (наименование, чел.) _________________________________ Выдано препаратов (наименование, чел.) _________________________________ Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и средств защиты органов дыхания (наименование, чел.) ______________________________ _______________________________________________________________________ Проведена санитарная обработка (чел.) ______________________________ Извлечено из под завалов (чел.) __________________ Эвакуировано из зоны ЧС, всего (чел.) ____________ в том числе: Женщин, детей (чел.) ____________________ Время начала эвакуации (дата) _____________________ Время окончания эвакуации (дата) __________________ Количество транспортных средств, привлекаемых к эвакуации, всего (ед.) _______ в том числе: Железнодорожных вагонов (ед.) __________ Автомобильного транспорта (ед.) _________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ ЧС, связанные с розливом нефтепродуктов Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина слоя ________________ _______________________________________________________________________ Возможен ли сбор нефти механическим путём ______________________________ Дополнительная текстовая информация ____________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ |

Руководитель (начальник, диспетчер)_

Форма 4/ЧС (обязательная)

Оперативному дежурному ГУ МЧС России по Н-ской области

Исх. ___________от 200 г.

Д О Н Е С Е Н И Е

о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС

| Код | Содержание данных |
| --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 37 | Состав задействованных сил и средств Личный состав: Гражданских организаций гражданской обороны (чел.) __________________ из них: а) общего назначения (наименование формирований, от кого, количество чел.): ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ б) специального назначения (наименование формирований, от кого, количество чел.): ________________________________________________________________ в том числе: разведки, наблюдения, лабораторного контроля ____________________________ ______________________________________________________________________ медицинские __________________________________________________________ ______________________________________________________________________ пожарные ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ инженерные __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ другие специализированные формирования _______________________________ _____________________________________________________________________ Соединения и части ГО (номера частей, количество чел.)____________________ _____________________________________________________________________ Части и подразделения МО России (номера частей, количество чел.)___________ _____________________________________________________________________ Части и подразделения службы противопожарных и аварийно-спасательных работ (наименование, количество чел.) ___________________________________ _____________________________________________________________________ Части внутренних войск (номера частей, количество чел.)____________________ _____________________________________________________________________ Силы и средства других министерств и ведомств ___________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Техника: Гражданских организаций ГО, всего (ед.) _____________________________ в том числе: инженерная (наименование, количество)__________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ автомобильная (наименование, количество)________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ специальная (наименование, количество)__________________________________ ______________________________________________________________________ других специализированных формирований (наименование, количество)_______ _____________________________________________________________________ Потребность в дополнительных силах и средствах Всего (чел.) ________________________ Техники, всего (ед.) _________________ в том числе: инженерная (наименование, количество)__________________________________ _____________________________________________________________________ автомобильная (наименование, количество)________________________________ _____________________________________________________________________ специальная (наименование, количество)__________________________________ ______________________________________________________________________ |

Руководитель (начальник, диспетчер)

Форма (обязательная)

Приложение (РД 153-39.4-073-01) к приказ у Минтопэнерго России от 6 июня 2001 г. № 165

Оперативный журнал ликвидации аварии

Место аварийного разлива нефтепродуктов _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Характер аварийного разлива

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Руководитель работ по ликвидации разлива___________________________________

(должность, Ф.И.О.)

| ###### Дата | ###### Время | Содержание задания по ликвидации аварийного разлива и срок исполнения | Лица, ответственные за выполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: в журнале указываются дата и время (час, минута) получения задания по ликвидации аварии, содержание задания, сроки и лица, ответственные за выполнение, отметка об исполнении задания (число, час, минута).

РД 39-00147105-006-97

УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись, Ф.И.О.) (дата)

Акт осмотра нарушенных и нефтезагрязненных земель

от «	»	20	г.

Комиссия в составе

(Ф.И.О., должность)

провела осмотр участка,  нарушенного при аварийном ремонте магистрального нефтепровода.

УСТАНОВИЛИ:

1.	Участок расположен

(бригада, отделение, севооборот,

номер поля, расстояние до ориентира)

- Площадь участка	га.

- Причина и источник загрязнения (нарушения)

4. Признаки угнетения растений

Комиссия считает:

Участок пригоден (не пригоден) для	рекультивации.

Приложение: Схема обследованного участка.

Члены комиссии:

(дата, подпись, Ф.И.О.)

РД 39-00147105-006-97 Этикетка на почвенный образец

Образец №

Организация

Землевладелец

Поле №	севооборот №

Прикопка №

Глубина (слой)	см

Дата

Образец отобрал

(должность, Ф.И.О., подпись)

РД 39-00147105-006-97

Ведомость отбора и химического анализа почв

| Номер образца | Номер разреза, прикопки | Глубина взятия образца, см | Определяемые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гумус, % | нефтепродукты, мг/кг | рН |

Приложение №12.

Лист ознакомления с Планом ликвидации нефтеразливов

| С планом ознакомлены: планом ликвидации ЧС(Н) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дата | Подпись |