Выбор регулируемых параметров.

- FFIRC 24-1

- FFIRC 24-2

Регулирование расхода технологического газа на горелки №1 и №2 по расходу природного газа. Необходимо поддерживать соотношение ПГ – 650Нм3/ч : технологический газ – 8845Нм3/ч, иначе будет перерасход природного газа или неполное проведение химических реакций.

Используемые приборы:

# Диафрагма камерная (23а-1, 23а-2)

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. EJA110А–D– M–S–O–A–2 –4–D-A (23б-1, 23б-2)

Диафрагма бескамерная (24а-1, 24а-2)

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. EJA110А–D– M–Т–O–A–2 –4–D-A (24б-1, 24б-2)

Блок управления реверсивными механизмами БУРМ-220 (24г-1, 24г-2)

Поворотно - регулирующая заслонка ПРЗ-400 (24д-1, 24д-2)

Механизм исполнительный электрический однооборотный. МЭО-40/10- 0,25У-91 (24е-1, 24е-2)

- F 25

Расход природного газа. Выбирается в пределах 0 – 750Нм3/ч. Номинальное значение 650 Нм3/ч. Необходимо при изменении давления природного газа с ГРП.

Используемые приборы:

# Блок управления реверсивными механизмами БУРМ-220 (25а-1, 25а-2)

Клапан регулирующий Ду=80 мм с электрическим исполнительным механизмом КТ 1. 25ч940нж (25б-1,25б-2)

Контролируемые параметры.

- TIR-1

Температура в топке.

Номинальная величина – 1150…1200оС.

Используемые приборы:

Преобразователь термоэлектрический. Номинальная статическая характеристика –В. Длина монтажной части – 500мм. Пределы измерений 300-1600оС. ТПР-0492 (1а)

- TIR-2

Температура газов на входе в скруббер №1.  Газоход между топкой №1 и скруббером №1.

Номинальная величина – 400оС.

Используемые приборы:

Преобразователь термоэлектрический. Номинальная статическая характеристика –К. Пределы измерений –40 - +800оС. ТХА – 0193-01-А (2а)

- TIRА-3

Температура газов на выходе из скруббера №1.Газоход после скруббера №1.

Номинальная величина – 120оС.

Используемые приборы:

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА. Номинальная статическая характеристика 100П. Диапазон измеряемых температур   0-300оС. ТСПУ-205-2/ 500-0…300оС – 0,5% (3а)

- TIR-4

Температура жидкости, орошающей скруббер №1.

Т=85оС. Верх скруббера №1.

Номинальная величина – 85оС.

- TIR-6,7

Температура пульпы в баках №1,№2 печи №1.  Баки разложения №1,№2 печи №1.

Номинальная величина – 85оС.

Используемые приборы:

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА. Номинальная статическая характеристика 100М. Диапазон измеряемых температур   0-100оС. ТСМУ-205-2/ 120-0…300оС – 0,5% (4а, 6а, 7а)

- РIR-8,9

Давление газовой смеси перед горелками №1и №2 топки №1. Патрубок топки №1 перед горелками №1, №2.

Номинальная величина – 6,0кПа.

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. EJA110А–D– M–T–O–A–2 –4–D-A (9а-1, 9а-2)

- РIRА-10

Разрежение газов в топке №1.

Номинальная величина - 0…-0,1кПа

Используемые приборы:

Датчик разрежения Сапфир – 22МТ – 2210 (10а)

Тягонапоромер мембранный показывающий. Верхний предел измерения 0,3 кПа. ТНМП – 100 – М1 (10б)

- РIR-11

Разрежение отходящих газов после скруббера №1.

Номинальная величина - -0,5…-0,7 кПа.

Используемые приборы:

Датчик разрежения Сапфир – 22МТ – 2210 (11а)

- РIR-12

Разрежение отходящих газов после каплеуловителя.

Номинальная величина - -1,2 кПа.

Используемые приборы:

Датчик разрежения Сапфир – 22МТ – 2210 (12а)

- РIR-13

# Давление сантехнического газа перед топкой №1

Номинальная величина - 3 кПа.

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. (13а)

- РIR-14-1, 14-2, 15-1, 15-2

Давление анодного хлоргаза до и после кислотных ловушек в коллекторе анодного хлоргаза.

Номинальная величина - 0…0,15 МПа.

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 0…3 МПа (14а-1, 14а-2, 15а-1, 15а-2)

- РIRSА-16-1, 16-2

Давление природного газа перед горелками №1,2 топки №1.

Номинальная величина - 3…10 кПа.

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. (16а-1, 16а-2)

- РIRSА-17-1, 17-2

Давление технологического газа к горелкам №1,2 топки №1.

Номинальная величина -10,0…12,0 кПа.

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. (17а-1, 17а-2)

- РIRSА-18-1, 18-2

Давление анодного хлоргаза к горелкам №1,2 топки №1.

Номинальная величина - 0…100 кПа.

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. (18а-1, 18а-2)

- РIR-19

Разрежение отходящих газов между топкой №1 и скруббером №1.

Номинальная величина - 0…-0,1 кПа.

Используемые приборы:

Датчик разрежения Сапфир – 22МТ – 2210 (19а)

Тягонапоромер мембранный показывающий. Верхний предел измерения 0,3 кПа. Основная погрешность 1,5%. (19б)

- РI-20

Давление сантехнического газа в общем трубопроводе (в перемычке).

Номинальная величина - 10…11 кПа.

Используемые приборы:

Мановакуумметр двухтрубный. Предел измерения 0…2500 Па. (20а)

- РI-21

Давление сантехнического газа в общем трубопроводе после вентиляторов.

Номинальная величина - 3 кПа.

Используемые приборы:

Мановакуумметр двухтрубный. Предел измерения 0…6000 Па. (21а)

- FIR-26-1, 26-2

Расход анодного хлоргаза к горелкам №1,2 топки №1.

Номинальная величина - 500 Нм3/ч.

Используемые приборы:

Диафрагма камерная на условное давление 0,6 МПа, Ду=100 мм. (26а-1, 26а-2)

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. (26б-1, 26б-2)

Вентиль запорный с электроприводом фланцевый. Ду=100 мм. Ру=4,0 МПа. (26д-1, 26д-2)

- FIR-27

Расход сантехнического газа к топке №1.

Номинальная величина - 41455 Нм3/ч

Используемые приборы:

## Диафрагма бескамерная на Ру=0,25 МПа. Ду=800 мм (27а)

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. (27б)

- FIR-28

Расход сантехнического газа к топке №1.

Номинальная величина - 35380 Нм3/ч.

Используемые приборы:

Диафрагма бескамерная на Ру=0,25 МПа. Ду=1000 мм (28а)

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. (28б)

Блок управления реверсивными механизмами. (28д)

Поворотно – регулирующая заслонка Ду=1000мм. (28е)

- BSА-30-1, BSА-30-2

Погасание факела горелок №1,2 топки №1.

Используемые приборы:

Запально - защитное устройство в комплекте ЗЗУ-6-ОМС (30-1, 30-2)

Запальник. L=550 мм. (30а-1, 30а-2)

Датчик контроля погасания пламени. СЛ-90 (30б-1, 30б-2)

Электронный блок зажигания (30в-1, 30в-2)

Блок питания с выходным напряжением –24В БП 96/24-1/120-DIN (30г-1, 30г-2)

- LIRА-35-1, 35-2

Уровень раствора в циркуляционных бачках №1,2 печи №1.

Номинальная величина - Lверх =3600мм Lнижн. =700мм

Используемые приборы:

Пьезометрическое отборное устройство – труба d = 50мм, L = 3800 мм, титан. (35а-1, 35а-2)

Датчик разности давлений. Сапфир – 22МТ – 2240 (35б-1, 35б-2)

Регулятор расхода воздуха. Давление воздуха на входе 0,1…0,35 МПа, давление воздуха на выходе 0…0,3 МПа. РРВ-1 (35г-1, 35г-2)

# GIRSA-38, 39

Уровень вибрации ходовой части вентиляторов № 1,2,3,4,5,6.

Номинальная величина – 80…105 dB.

Устройство контроля уровня вибрации агрегатов Вибромонитор – 4П в комплекте:

Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный с интегратором и предусилителем (вибропреобразователь) (38а-1, 38а-2, 38а-3, 38а-4, 39а-1, 39а-2)

## Блок контролирующий (38б, 39б).

Выбор параметров сигнализации.

- TIRА-3

Температура газов на выходе из скруббера №1.Газоход после скруббера №1.

Сигнализация при 200ОС.

Используемые приборы:

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА. Номинальная статическая характеристика 100П. Диапазон измеряемых температур   0-300оС. ТСПУ-205-2/ 500-0…300оС – 0,5% (3а)

- РIRА-10

Разрежение газов в топке №1.

Сигнализация при Р=0,05кПа.

Используемые приборы:

Датчик разрежения Сапфир – 22МТ – 2210 (10а)

Тягонапоромер мембранный показывающий. Верхний предел измерения 0,3 кПа. ТНМП – 100 – М1 (10б)

- РIRSА-16-1, 16-2

Давление природного газа перед горелками №1,2 топки №1.

Сигнализация при Р3,0кПа и при Р6,0кПа.

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. (16а-1, 16а-2)

- РIRSА-17-1, 17-2

Давление технологического газа к горелкам №1,2 топки №1.

Сигнализация при Р8,0кПа и при Р10,0кПа.

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. (17а-1, 17а-2)

- РIRSА-18-1, 18-2

Давление анодного хлоргаза к горелкам №1,2 топки №1.

Сигнализация при Р3,0кПа

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. (18а-1, 18а-2)

- NS-24-1, 24-2

Сигнализация при срабатывании регулятора.

- НС-25-1, 25-2

Сигнализация при изменении расхода природного газа.

- BSА-30-1, BSА-30-2

Погасание факела горелок №1,2 топки №1.

Используемые приборы:

Запально - защитное устройство в комплекте ЗЗУ-6-ОМС (30-1, 30-2)

Запальник. L=550 мм. (30а-1, 30а-2)

Датчик контроля погасания пламени. СЛ-90 (30б-1, 30б-2)

Электронный блок зажигания (30в-1, 30в-2)

Блок питания с выходным напряжением –24В БП 96/24-1/120-DIN (30г-1, 30г-2)

# GIRSA-38, 39

Уровень вибрации ходовой части вентиляторов № 1,2,3,4,5,6.

Номинальная величина – 80…105 dB.

Сигнализация при 120 dB.

Устройство контроля уровня вибрации агрегатов Вибромонитор – 4П в комплекте:

Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный с интегратором и предусилителем (вибропреобразователь) (38а-1, 38а-2, 38а-3, 38а-4, 39а-1, 39а-2)

## Блок контролирующий (38б, 39б).

- LIRА-35-1, 35-2

Уровень раствора в циркуляционных бачках №1,2 печи №1.

Номинальная величина - Lверх =3600мм, Lнижн. =700мм

Сигнализация при Lверх =3600мм, Lнижн. =700мм

Используемые приборы:

Пьезометрическое отборное устройство – труба d = 50мм, L = 3800 мм, титан. (35а-1, 35а-2)

Датчик разности давлений. Сапфир – 22МТ – 2240 (35б-1, 35б-2)

Регулятор расхода воздуха. Давление воздуха на входе 0,1…0,35 МПа, давление воздуха на выходе 0…0,3 МПа. РРВ-1 (35г-1, 35г-2)

Выбор параметров блокировки.

- SA-22

Отсечка природного газа к горелкам №1,2 топки №1.

Используемые приборы:

Клапан предохранительный низкого давления. Ду=100мм с электромагнитом ЭМ44 (22а)

- РIRSА-16-1, 16-2

Давление природного газа перед горелками №1,2 топки №1.

Сигнализация при Р3,0кПа и при Р6,0кПа.

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. (16а-1, 16а-2)

- РIRSА-17-1, 17-2

Давление технологического газа к горелкам №1,2 топки №1.

Сигнализация при Р8,0кПа и при Р10,0кПа.

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. (17а-1, 17а-2)

- РIRSА-18-1, 18-2

Давление анодного хлоргаза к горелкам №1,2 топки №1.

Сигнализация при Р3,0кПа

Используемые приборы:

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. (18а-1, 18а-2)

- BSА-30-1, BSА-30-2

Погасание факела горелок №1,2 топки №1.

Используемые приборы:

Запально - защитное устройство в комплекте ЗЗУ-6-ОМС (30-1, 30-2)

Запальник. L=550 мм. (30а-1, 30а-2)

Датчик контроля погасания пламени. СЛ-90 (30б-1, 30б-2)

Электронный блок зажигания (30в-1, 30в-2)

Блок питания с выходным напряжением –24В БП 96/24-1/120-DIN (30г-1, 30г-2)

# GIRSA-38, 39

Уровень вибрации ходовой части вентиляторов № 1,2,3,4,5,6.

Номинальная величина – 80…105 dB.

Сигнализация при 120 dB.

Устройство контроля уровня вибрации агрегатов Вибромонитор – 4П в комплекте:

Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный с интегратором и предусилителем (вибропреобразователь) (38а-1, 38а-2, 38а-3, 38а-4, 39а-1, 39а-2)

## Блок контролирующий (38б, 39б).