Преобразователь термоэлектрический. Номинальная статическая характеристика –В. Длина монтажной части – 500мм. Пределы измерений 300-1600оС. Материал защитной арматуры – трубка – корунд – КТВП. 2 чехла: КТВП и самосвязанный карбид кремния СКК 800 – 25, сталь ХН4510.

Преобразователь термоэлектрический. Номинальная статическая характеристика –К. Длина монтажной части – 1250мм. Пределы измерений –40 - +800оС. Материал защитной арматуры –сталь 08Х13

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА. Номинальная статическая характеристика 100П. Диапазон измеряемых температур   0-300оС. Длина монтажной части – 500мм. Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т

Температура газов в топке №1 печи сжигания хлорсодержащих газов №1. Т=1150 – 1200оС

Температура газов на входе в скруббер №1. Т=400оС. Газоход между топкой №1 и скруббером №1.

Температура газов на выходе из скруббера №1. Т=120оС.Газоход после скруббера №1.

1а

2а

3а

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Таблица

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

ТПР-0492: 500мм; В4 ТУ 311-0022 6253.028-92

ТХА – 0193-01-А; 1250мм С4; ТУ 311-0022 6253. 032-93

ТСПУ-205-2/ 500-0…300оС – 0,5%        ТУ 4227-003- 13282997-95

1

1

1

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА. Номинальная статическая характеристика 100М. Диапазон измеряемых температур   0-100оС. Длина монтажной части – 120мм. Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА. Номинальная статическая характеристика 100М. Диапазон измеряемых температур   0-100оС. Длина монтажной части – 500мм. Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. Измеряемая среда – смесь газов: Cl2, HCl, CaCl2, TiCl4, CO. Невзрывоопасная. Т=65оС.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Температура жидкости, орошающей скруббер №1.

Т=85оС. Верх скруббера №1.

Температура пульпы в баках №1,№2 печи №1. Т=85оС. Баки разложения №1,№2 печи №1.

Давление газовой смеси перед горелками №1и №2 топки №1. 6,0 кПа. Патрубок топки №1 перед горелками №1, №2.

4а

6а

7а

9A-1

9A-2

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

ТСМУ-205-2/ 120-0…300оС – 0,5%                ТУ 4227-003- 13282997-95

ТСМУ-205-2/ 500-0…300оС – 0,5%                ТУ 4227-003- 13282997-95

EJA110А–D– M–T–O–A–2 –4–D-A

1

2

2

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Мембраны – тантал.

Др. смачиваемые части – тантал.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (линейный)+BRAIN-протокол.

Монтажный кронштейн; без взрывозащиты; с ЖК индикатором.

BRAIN-терминал.

Датчик разрежения.

Тягонапоромер мембранный показывающий. Верхний предел измерения 0,3 кПа. Основная погрешность 1,5%.

Разрежение газов в топке №1.

0…-0,1кПа.

Топка №1.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

10а

10б

ВТ200-N-00

Сапфир – 22МТ – 2210 – 02 – У2

(-50…+80оС) – 05 – 0,4 кПа – 42 – Н14   РИБЮ 406233.021  ТУ

ТНМП – 100 – М1

ТУ 925.7305. 016 - 90

1

1

1

Датчик разрежения.

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. Измеряемая среда – смесь газов: Cl2, HCl. Невзрывоопасная. Т=65оС.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Мембраны – тантал.

Др. смачиваемые части – тантал.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (линейный)+BRAIN-протокол.

Монтажный кронштейн; без

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Разрежение отходящих газов после скруббера №1. 0,5…0,7 кПа. Газоход после скруббера №1.

Давление сантехнического газа перед топкой №1. 3,0 кПа. Трубопровод сантехнического газа перед топкой №1.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

11а

13а

Сапфир – 22МТ – 2210 – 02 – У2

(-50…+80оС) – 05 – 1,0 кПа – 42 – Н14   РИБЮ 406233.021  ТУ

EJA110А–D– M–T–O–A–2 –4–D-A

1

1

взрывозащиты; с ЖК индикатором.

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 0…3 МПа. Измеряемая среда – анодный хлоргаз: Cl2. Невзрывоопасная. Т=65оС.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Мембраны – тантал.

Др. смачиваемые части – тантал.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (линейный)+BRAIN-протокол.

Монтажный кронштейн; без

взрывозащиты; с ЖК индикатором.

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. Измеряемая среда – природный

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (линейный)+BRAIN-протокол.

Монтажный кронштейн; без

взрывозащиты; с ЖК индикатором.

Давление анодного хлоргаза до и после кислотных ловушек в коллекторе анодного хлоргаза.

0…0,15 МПа.

Трубопровод анодного хлоргаза до и после кислотных ловушек.

d=250мм.

Давление природного газа перед горелками №1,2 топки №1.

3…10 кПа.

Трубопроводы ПГ перед горелками №1,2 d=80мм.

14а-1

14а-2

15а-1

15а-2

16а-1

16а-2

EJA110А–D– M–T–O–A–2 –4–D-A

EJA110А–D– M–S–O–A–2 –4–D-A

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

4

2

газ.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Мембраны – Hastelloy.

Корпус – нержавеющая сталь.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (линейный)+BRAIN-протокол.

Монтажный кронштейн; без

взрывозащиты; с ЖК индикатором.

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. Измеряемая среда – смесь газов: Cl2, HCl, CaCl2, TiCl4, CO. Невзрывоопасная. Т=65оС.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Мембраны – тантал.

Др. смачиваемые части – тантал.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (линейный)+BRAIN-протокол.

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Давление технологического газа к горелкам №1,2 топки №1.

10,0…12,0 кПа.

Трубопроводы технологического газа к горелкам №1,2.

d=400мм.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

17а-1

17а-2

EJA110А–D– M–Т–O–A–2 –4–D-A

2

Монтажный кронштейн; без взрывозащиты; с ЖК индикатором.

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. Измеряемая среда – смесь газов: Cl2, HCl, CaCl2, TiCl4, CO. Невзрывоопасная. Т=65оС.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Мембраны – тантал.

Др. смачиваемые части – тантал.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (линейный)+BRAIN-протокол.

Монтажный кронштейн; без взрывозащиты; с ЖК индикатором.

Датчик разрежения.

Давление анодного хлоргаза к горелкам №1,2 топки №1.

0…100 кПа.

Трубопроводы анодного хлоргаза на горелки №1,2 топки №1.

d=100мм.

Разрежение отходящих газов между топкой №1 и скруббером №1. 0…0,1 кПа.

Газоходы отходящих газов между топкой и скруббером.

18а-1

18а-2

19а

EJA110А–D– M–Т–O–A–2 –4–D-A

Сапфир–22МТ    –2210–02–У2  (-50…+80оС)–  05 – 0,4 кПа – 42 – Н14   РИБЮ 406233.021

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

2

1

Давление сантехнического газа в общем трубопроводе (в перемычке). 10…11 кПа.

Трубопровод сантехнического газа (перемычка). d=1000мм.

Давление сантехнического газа в общем трубопроводе после вентиляторов. 3 кПа.

d=800мм.

Отсечка природного газа к горелкам №1,2 топки №1.

Трубопровод природного газа к горелкам природного газа №1,2 топки №1.

Расход природного газа к горелкам №1,2 топки №1.

650 Нм3/ч

Трубопроводы природного газа к горелкам №1,2 топки №1.

d=80мм.

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Тягонапоромер мембранный показывающий. Верхний предел измерения 0,3 кПа. Основная погрешность 1,5%.

Мановакуумметр двухтрубный. Предел измерения 0…2500 Па.

Мановакуумметр двухтрубный. Предел измерения 0…6000 Па.

Клапан предохранительный низкого давления. Ду=100мм с электромагнитом ЭМ44-37-1321-20У3. 220 В, 50 Гц, ТУ 16-89 ИГЛТ.6777100.009ТУ.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

19б

20а

21а

22а

ТНМП – 100 – М1

ТУ 925.7305. 016 - 90

МВ-2500

ТУ 92-891. 026-91

МВ-6000

ТУ 92-891. 026-91

КПЭГ-100Н

1

1

1

1

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Диафрагма камерная на условное давление 0,6 МПа.

Ду=80мм. Исполнение 1.

Материал диска сталь 12Х18Н10Т. Материал корпуса диска сталь 20. Соединение 5.

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100кПа. Измеряемая среда – природный

газ.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Мембраны – Hastelloy.

Корпус – нержавеющая сталь.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (по закону кв. корня)+BRAIN-протокол.

Монтажный кронштейн; без

взрывозащиты; с ЖК индикатором.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

23а-1

23а-2

23б-1

23б-2

ДКС-0,6-80-1-а/б-5  ГОСТ 8.563.1-97

EJA110А–D– M–S–O–A–2 –4–D-A

2

2

Диафрагма бескамерная на условное давление до 0,25 МПа с условным проходом 400 мм, из стали 12Х18Н10Т.

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. Измеряемая среда – смесь газов: Cl2, HCl, CaCl2, TiCl4, CO. Невзрывоопасная. Т=65оС.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Мембраны – тантал.

Др. смачиваемые части – тантал.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (по закону кв. корня)+BRAIN-протокол.

Монтажный кронштейн; без взрывозащиты; с ЖК индикатором.

Блок управления реверсивными механизмами

24а-1

24а-2

24б-1

24б-2

24г-1

24г-2

ДБС-0,25-400 –Б  ГОСТ

8.563.1-97

EJA110А–D– M–Т–O–A–2 –4–D-A

БУРМ-220

ТУ02.1201-81

2

2

2

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Расход технологического газа к горелкам №1,2 печи №1.

8845 Нм3/ч.

Трубопроводы технологического газа к горелкам №1,2 печи №1. d=400мм.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

Поворотно - регулирующая заслонка

Механизм исполнительный электрический однооборотный. Номинальный крутящий момент на выходном валу 40 Н.м. Номинальное время полного хода вала – 10с. Полный ход выходного блока 0,25 оборота. Тип блока сигнализации положения – токовый БСПТ-10, выходной сигнал 4-20мА.

Блок управления реверсивными механизмами

Клапан регулирующий Ду=80 мм с электрическим исполнительным механизмом КТ 1.

Диафрагма камерная на условное давление 0,6 МПа, Ду=100 мм. Исполнение 1. Материал диска сталь 12Х18Н10Т. Материал корпуса камер сталь 20. Соединение 5.

Дистанционное регулирование расхода природного газа.

Расход анодного хлоргаза к горелкам №1,2 топки №1. 500 Нм3/ч.

Трубопроводы анодного хлоргаза к горелкам №1,2 топки №1.

d=100мм.

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

24д-1

24д-2

24е-1

24е-2

25а-1

25а-2

25б-1

25б-2

ПРЗ-400

МЭО-40/10- 0,25У-91

220/230В, 50 Гц.

ТУ 311-49. 007-91

БУРМ-220

25ч940нж

ТУ 26-07-296 -82

ДКС-0,6-100-1-а/б-5  ГОСТ 8.563.1-97

2

2

2

2

2

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. Измеряемая среда – анодный хлоргаз: Cl2. Невзрывоопасная. Т=65оС.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Мембраны – тантал.

Др. смачиваемые части – тантал.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (по закону кв. корня)+BRAIN-протокол.

Монтажный кронштейн; без взрывозащиты; с ЖК индикатором

Вентиль запорный с электроприводом фланцевый. Ду=100 мм. Ру=4,0 МПа.

Диафрагма бескамерная на Ру=0,25 МПа. Ду=800 мм из стали 12Х18Н10Т.

Расход сантехнического газа к топке №1. 41455 Нм3/ч

Трубопровод сантехнического газа к топке №1. d=800 мм.

26б-1

26б-2

26д-1

26д-2

27а

EJA110А–D– M–Т–O–A–2 –4–D-A

15с922нж

ТУ26-07-1173-77

ДБС-0,25-800 –Б.

ГОСТ 8.563.1 - 97

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

2

2

1

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. Измеряемая среда – смесь газов: Cl2, HCl. Невзрывоопасная. Т=65оС.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Мембраны – тантал.

Др. смачиваемые части – тантал.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Выход 4…20мА (по закону кв. корня)+BRAIN-протокол.

Монтажный кронштейн; без взрывозащиты; с ЖК индикатором

Диафрагма бескамерная на Ру=0,25 МПа. Ду=1000 мм из стали 12Х18Н10Т.

Расход сантехнического газа к топке №1. 35380 Нм3/ч.

Трубопровод сантехнического газа к топке №1. (перемычка) 1000мм.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

27б

28а

EJA110А–D– M–Т–O–A–2 –4–D-A

ДБС-0,25-1000 –Б.

ГОСТ 8.563.1 - 97

1

1

28б

28г

28д

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Датчик дифференциальный давления YOKOGAWA серии EJA. Программируемый предел измеряемого давления 1…100 кПа. Измеряемая среда – смесь газов: Cl2, HCl. Невзрывоопасная. Т=65оС.

Материалы:

Сенсорный модуль – заполнение силиконовым маслом (-40 - 80оС)

Мембраны – тантал.

Др. смачиваемые части – тантал.

Фланцы – нержавеющая сталь.

Монтаж на трубе при использовании монтажной консоли, с индикатором цифровым, 1…100%, квадратный корень, с молниеотводом, жидкость заполнения – фторированное масло.

Блок управления реверсивными механизмами.

Поворотно – регулирующая заслонка Ду=1000мм.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

EJA110А–D– M–Т–O–A–2 –4–D-A

БУРМ-220

ПРЗ-1000

1

1

1

МЭО-250/63- 0,25У-91

220/230В, 50 Гц.

ТУ 311-49. 007-91

ЗЗУ-6-ОМС

-

СЛ-90

-

БП 96/24-1/120-DIN

ТУ 689400- 006-13282997 -96

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Механизм исполнительный электрический однооборотный. Номинальный крутящий момент на выходном валу 250 Н.м. Номинальное время полного хода вала – 25с. Полный ход выходного блока 0,25 оборота. Тип блока сигнализации положения – токовый БСПТ-10, выходной сигнал 4-20мА.

Запально - защитное устройство в комплекте

Запальник. L=550 мм.

Датчик контроля погасания пламени.

Электронный блок зажигания

Блок питания с выходным напряжением –24В

Погасание факела горелок №1,2 топки №1.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

28е

30-1

30-2

30а-1

30а-2

30б-1

30б-2

30в-1

30в-2

30г-1

30г-2

1

2

2

2

2

2

Пьезометрическое отборное устройство – труба d = 50мм, L = 3800 мм, титан.

Датчик разности давлений.

Регулятор расхода воздуха. Давление воздуха на входе 0,1…0,35 МПа, давление воздуха на выходе 0…0,3 МПа. Диапазон настройки 0,01…0.05 м/ч

Устройство контроля уровня вибрации агрегатов в комплекте:

Уровень раствора в циркуляционных бачках №1,2 печи №1.

Lверх =3600мм Lнижн. =700мм

Баки циркуляции и разложения №1,2.

Уровень вибрации ходовой части вентиляторов № 1,2,3,4,5,6.

Корпус вентиляторов.

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

35а-1

35а-2

35б-1

35б-2

35г-1

35г-2

38

39

-

Сапфир – 22МТ – 2240 – 01 – У2

(-50…+80оС) – 05 – 63 кПа/16 – 42 – Н1   РИБЮ 406233.021  ТУ

РРВ-1

ТУ 25-02.021428-79

Вибромонитор – 4П.

2

2

2

2

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный с интегратором и предусилителем (вибропреобразователь)

Блок контролирующий.

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4…20 мА. Номинальная статическая характеристика 100М. Диапазон измеряемых температур    –50…+50оС. Длина монтажной части 120 мм. Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т.

Датчик избыточного давления.

Температура природного газа.

10оС.

Трубопровод природного газа на входе в ГРУ. d=100 мм.

Давление природного газа.

0,3МПа.

Трубопровод природного газа на входе в ГРУ. d= 100мм.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

38а-1,38а-2

38а-3,38а-4

39а-1,39а-2

38б,39б

41а

42а

-

-

ТМСУ-205Ех –2/120-

-50…+50оС –0,5%

ТУ 4227-003-13282997-95

Сапфир – 22МТ-Ех – 2150         УХЛ 3.1

(+5…+50оС) – 0,5 – 0,4 МПа – 42 – Н14   РИБЮ 406233.021  ТУ

6

2

1

1

Сапфир – 22МТ-Ех – 2130         УХЛ 3.1

(+5…+50оС) – 0,5 – 16кПа – 42 – Н14   РИБЮ 406233.021

ДКС-0,6-100-1-а/б-3  ГОСТ 8.563.1-97

Сапфир – 22МТ-Ех – 2430         УХЛ 3.1

(+5…+50оС) – 0,5 – 16кПа/4 – 42 – Н14           РИБЮ 406233.021

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Датчик избыточного давления.

Диафрагма камерная на условное давление 0,6 МПа.

Ду=100мм. Исполнение 1.

Материал диска сталь 12Х18Н10Т. Материал корпуса диска сталь 20. Соединение 3.

Датчик разности давлений.

Давление природного газа.

12 кПа.

Трубопровод природного газа на выходе из ГРУ. d= 100мм

Расход природного газа.

1300 Нм3/ч.

Трубопровод природного газа на входе в ГРУ. d=100мм.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

43а

44а

44б

1

1

1

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4…20 мА. Номинальная статическая характеристика 100П. Диапазон измеряемых температур    0…300оС. Длина монтажной части 120 мм. Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т.

Датчик избыточного давления.

Диафрагма камерная на условное давление 0,6 МПа.

Ду=100мм. Исполнение 1.

Материал диска сталь 12Х18Н10Т. Материал корпуса диска сталь 20. Соединение 3.

Температура пара. 150…200оС.

Трубопровод пара к бакам циркуляции и разложения. d=100мм.

Давление пара. 0,4МПа.

Трубопровод пара к бакам циркуляции и разложения. d=100мм.

Расход пара. 800кг/ч.

Трубопровод пара к бакам циркуляции и разложения.

d=100мм.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

47а

48а

49а

ТСПУ-205-2/120-

0…300оС –0,5%

ТУ 4227-003-13282997-95

Сапфир – 22МТ– 2150         УХЛ 3.1

(+5…+50оС) – 0,5 – 0,63 МПа – 42 – Н14   РИБЮ 406233.021

ДКС-0,6-100-1-а/б-3  ГОСТ 8.563.1-97

1

1

1

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Сосуды уравнительные конденсационные на условное давление 25МПа. Материал – сталь 12Х18Н10Т.

Датчик разности давлений.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

49б-1

49б-2

49в

СК-25

ТУ 25-7439. 0018-90

Сапфир – 22МТ– 2420         УХЛ 3.1

(+5…+50оС) – 0,5 – 6,3 кПа/4 – 42 – Н14   РИБЮ 406233.021

2

1

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Блок питания датчиков четырёхканальный с выходным напряжением –36В. Входной сигнал 4…20мА. Выходной сигнал 4…20мА.

Блок питания и корнеизвлечения датчиков одноканальный с выходным напряжением –36В. Входной сигнал 4…20мА. Выходной сигнал 4…20мА.

Блок питания датчиков одноканальный с выходным напряжением –24В. Входной сигнал 4…20мА. Выходной сигнал 4…20мА.

Блок преобразования сигналов, искрозащиты и питания датчиков с пропорциональной номинальной характеристикой с выходным напряжением –24В. Входной сигнал 4…20мА. Выходной сигнал 4…20мА.

Питание датчиков и преобразование сигналов.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

А31…А34

А32

А35…А40

А43

А34

А35, А36

БПД-40-4к

ТУ 4218-001. 12580824-94

БПК-40-222

ТУ 4218-003. 12580824-94

БПД-40-Ех-1к

ТУ 4218-002. 12580824-94

БПС-90П

ТУ 25-7439.0016-90

4

8

2

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Блок преобразования сигналов, искрозащиты и питания датчиков с корнеизвлекающей номинальной характеристикой с выходным напряжением –24В. Входной сигнал 4…20мА. Выходной сигнал 4…20мА.

Блок питания блока сигнализации положения токового БСПТ-10, входящего в комплект МЭО.

Выходной сигнал 4…20мА.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

А37

А33

А41,А42

БПС-90К

ТУ 25-7439.0016-90

БП-10

1

3

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Автоматизированное рабочее место, в составе:

Системный блок

Монитор

Принтер лазерный

Звуковая карта

Комплексы средств автоматизации.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

Intel P II Celeron 333A/ HDD 6,4 GB/ RAM 64MB/ FDD 3,5”/

S3 3D 4 MB/ Keyboard/ Mouse.

15”

HP Laser Jet 6L/A4/9MB/ 600 dpi/6 ppm

Картридж 2500 стр./ мес. объём 6000 стр.

AWE 64

1

1

1

1

1

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Система бесперебойного питания с блоком батарей, номинальное напряжение 220В, 50 Гц, мощность нагрузки полная/активная 1000VA/700W

Трансфильтр мощный трёхфазный, исполнение – ящик, номинальная мощность 5,0 кВА.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

1.5

1.6

Prestige-1000 VA/700W-EXT

# ТФТ 5,0

4

4

Модули фирмы ADVANTECH:

Модуль гальванически изолированного ввода сигнала термопары.

Резерв.

Модуль аналогового входа. Входной сигнал 0-10В.

Резерв.

Модуль аналогового входа. Входной сигнал 4…20мА.

Резерв.

Модуль дискретных входов / выходов с изоляцией.

Резерв.

Модуль-преобразователь RS-232 в RS-422/RS-485 с изоляцией

Резерв.

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Устройства связи с объектом.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

1

2

3

4

5

ADAM-3011

ADAM-3011

ADAM-4017

ADAM-4017

ADAM-4018

ADAM-4018

ADAM-4050

ADAM-4050

ADAM-4520

ADAM-4520

2

1

1

1

6

2

2

1

1

1

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Модуль-повторитель RS-422/RS-485

Блок питания –24В

Коробка для модулей с шиной DIN L=254мм.

Резерв.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

5

6

7

ADAM-4510

PWR-243

ADAM-4950 ENC IP66

ADAM-4950 ENC IP66

1

4

5

1

Регулирующий микропроцессорный контроллер в составе:

Блок контроллера:

8 аналоговых входов, 8 дискретных входов, 12 дискетных выходов.

Резерв.

Блок питания.

Резерв.

Блок усилителя мощности.

Резерв.

Блок шлюза.

Резерв.

Клеммно - блочные соединители

Резерв.

Клеммно - блочные соединители

Резерв.

БК-1/П-01-25-01-00-0,75-0

БК-1/П-01-25-01-00-0,75-0

БП-1/220-0

БП-1/220-0

БУМ-10/0

БУМ-10/0

БШ-1.03-0,75 –1,5-Р

БШ-1.03-0,75 –1,5-Р

КБС-1/1,5

КБС-1/1,5

КБС-2/1,5

КБС-2/1,5

2

2

4

1

4

1

1

1

8

1

2

1

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

1.7

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

## Продолжение таблицы

Клеммно - блочные соединители

Резерв.

Пульт настройки.

Резерв.

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

КБС-3/1,5

КБС-3/1,5

ПН-1

ПН-1

2

1

1

1