## Расчет
Кустовая аспирационная рециркуляционная система цеха №1
Исходные данные
№ отсоса, модель станка
| 1.ЦКБ-40 | 2. ЦДК5-2 | 3. СФА-4 | 4. СР8-1 | 5. ФСШ-1
Развернутая длина ответвлений, м:
| 6 | 7.5 | 14.3 | 14.1 | 15.8
Количество отводов в ветвях, шт:
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3
Углы поворота отводов, град
| 90, 90, 90 | 30, 90 | 45, 90, 90 | 45, 90 | 60, 90, 90
Сумма гидравлических коэффициентов сопротивления отводов ветвей
(рассчитывается с использованием следующих данных:
угол поворота отвода, град 30 45 60 90
сопротивление отвода 0,07 0,09 0,13 0,15):
| 0.45 | 0.22 | 0.39 | 0.24 | 0.43
Гидравлический коэффициент сопротивления отсосов:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
Минимальный объем отсасываемого воздуха ответвлением Qmin, м3/ч:
| 940 | 1200 | 1500 | 1600 | 1350
Скорость воздуха минимальная v, м/с:
в ответвлениях:
| 17 | 17 | 18 | 18 | 18
в отсосах станков:
| 35 | 17.7 | 17.3 | 19 | 17.9
Максимальный выход отходов через отсосы станков Мд, кг:
| 68.64 | 351 | 149.5 | 191 | 33.8
Гидравлический коэффициент сопротивления входа в коллектор:
| 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.445
Гидравлический коэффициент трения аэросмеси о стенки труб:
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Магистральный воздуховод:
| развернутая длина от коллектора до циклона, м: |  |  |  |  | 17.7
| количество отводов, шт: 4 - 90, 90, 90, 90 град. |  |  |  |  | 4
Сумма гидравлических коэфф. сопротивления отводов магистр. | [5 empty] | 0.6
Сопротивление циклона или рукавного фильтра, Па: | [5 empty] | 970
Длина трубы для возврата очищенного воздуха в цех, м: | [5 empty] | 16.5
Сумма гидравлических коэфф. сопротивления отводов трубы для
возврата воздуха в цех | [5 empty] | 0.5
Расчет сети ответвлений
1. Диаметры трубопроводов ответвлений, м:
| 0.1398 | 0.15795 | 0.17162 | 0.17725 | 0.16281
Диаметры округляют в меньшую сторону до стандартного ряда:
0,100; 0,110; 0,125; 0,140; 0,160; 0,180; 0,200; 0,225; 0,250;
0,280; 0,315; 0,355; 0,400; 0,450; 0,500; 0,560; 0,630; 0,710
Округленные диаметры ответвлений, м:
| 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16
2. Уточненная скорость воздуха в ветвях, м/с:
| 16.9776 | 21.6735 | 20.7422 | 22.125 | 18.668
3. Массовая концентрация, кг/кг:
| 0.060851 | 0.24375 | 0.083056 | 0.099479 | 0.020864
4. Число Рейнольдса для воздуха:
| 159520.6136 | 203643.3365 | 222734.8993 | 237583.8926 | 200461.4094
5. Коэффициент трения воздуха на прямолинейных участках:
| 0.020215 | 0.019793 | 0.019211 | 0.019112 | 0.019384
6. Динамическое давление воздуха Рдин, Па:
| 172.9423 | 281.8436 | 258.143 | 293.7094 | 209.0958
7. Потери давления воздуха на прямых участках, Па:
| 149.8294 | 298.8446 | 443.2251 | 494.6691 | 400.2385
8. Потери давления в отсосах ветвей, Па:
| 735 | 187.974 | 179.574 | 216.6 | 288.369
9. Потери давления в отводах, Па:
| 77.8241 | 62.0056 | 100.6758 | 70.4903 | 89.9112
10. Потери давления на входе в коллектор, Па:
| 76.9593 | 125.4204 | 114.8736 | 130.7007 | 93.0476
11. Полная потеря давления в ветвях при перемещении аэросмеси, Па:
| 1128.179 | 904.3305 | 935.8298 | 1039.5391 | 897.0247
12. Разряжение воздуха в коллекторе Нк принимается равным
наибольшему из значений потерь давления в ветвях, Па:
| 1128.179 | 1128.179 | 1128.179 | 1128.179 | 1128.179
Погрешности давлений в ветвях по отношению к давлению в
коллекторе П, %:
| 0 | 19.8416 | 17.0495 | 7.8569 | 20.4891
Давления в ветвях должны быть скорректированы так, чтобы погрешность
не превышала 5 %. Корректируют давления путем изменения диаметров
воздуховодов или увеличением расхода воздуха до 2%. Окончательную
коррекцию делают путем установки в соответствующие ответвления диафрагм.
13. Диаметр одной диафрагмы, м:
| 0.154 | 0.11198 | 0.12894 | 0.1414 | 0.12288
Магистральный воздуховод
14. Производительность системы Q, м3/ч: |  |  |  |  | 7578.5
15. Скорость воздуха, м/с: |  |  |  |  | 18.5
16. Диаметр воздуховода, м: |  |  |  |  | 0.38051
Принимается стандартное значение, м: |  |  |  |  | 0.355
17. Уточненная скорость воздуха, м/с: |  |  |  |  | 21.2878
18. Массовый поток древесных частиц, кг/ч: |  |  |  |  | 793.94
19. Массовая концентрация аэросмеси, кг/кг: |  |  |  |  | 0.087302
20. Число Рейнольдса для воздуха: |  |  |  |  | 507191.417
21. Коэффициент трения воздуха в трубе: |  |  |  |  | 0.015707
22. Динамическое давление воздуха Рдин, Па: |  |  |  |  | 271.901
23. Потери давления в отводах, Па: |  |  |  |  | 163.1406
24. Потеря давления в магистр. трубопроводе, Па: |  |  |  |  | 422.0474
Воздуховод для возврата очищенного воздуха в цех
25. Производительность системы Q, м3/ч: |  |  |  |  | 7578.5
26. Диаметр воздуховода принимается на 1-2 калибра
больше магистрального воздуховода, м: |  |  |  |  | 0.45
27. Уточненная скорость воздуха, м/с: |  |  |  |  | 13.2483
28. Число Рейнольдса для воздуха: |  |  |  |  | 400117.6734
29. Коэффициент трения воздуха в трубе: |  |  |  |  | 0.01548
30. Динамическое давление воздуха Рдин, Па: |  |  |  |  | 105.3111
31. Потери давления в отводах, Па: |  |  |  |  | 52.6556
32. Потеря давления в трубе для возврата воздуха, Па: |  |  |  |  | 112.4289
Итого:
33. Потеря давления в аспирационной системе, Па: |  |  |  |  | 2632.6553
34. Напор вентилятора, Па: |  |  |  |  | 2895.9208 | Должно быть не более 3200 Па
35. Мощность электродвигателя вентилятора, кВт: |  |  |  |  | 13.5474